## 高压电工题库_2026-07-07
序号 | 题型 | 题目 | 选项 | 答案 | 解析
1 | 判断题 | 危险物品，是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 危险物品通常指可能对人或财产造成伤害的物质，例如容易燃烧、爆炸的物体，有毒或腐蚀性的化学品，以及有放射性的材料。题目中提到的三类（易燃易爆、危险化学品、放射性物品）确实是典型的危险物品，且“等”字表示还有其他类别未列出。虽然危险化学品本身涵盖范围较广（可能包括易燃易爆物质），但整体描述符合常见定义，因此判断为正确。
2 | 判断题 | 电压调整率是指变压器二次电压变化的程度大小，是衡量变压器供电质量的数据。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电压调整率是用来描述变压器在负载变化时，二次侧（输出侧）电压波动幅度的参数。例如，当变压器从空载（不带负载）切换到满载（带最大负载）时，二次侧的电压会发生变化，这种变化的程度就是电压调整率。它通常以百分比表示，数值越小，说明变压器输出的电压越稳定。 供电质量的一个重要指标是电压的稳定性。如果电压调整率较大，意味着负载变化时电压波动明显，可能影响电器设备的正常工作（如灯光闪烁、设备性能下降等）。因此，电压调整率确实是衡量变压器能否提供稳定电压、保障供电质量的关键数据。题目中的描述准确反映了这一点，故答案为正确。
3 | 判断题 | 使用灭火器扑灭初起火灾时要对准火焰的中部喷射。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 使用灭火器时，正确做法是瞄准火焰的根部（底部）喷射，而非火焰中部。因为根部是火源和燃料接触的位置，只有扑灭根部才能彻底切断燃烧所需的氧气或燃料供应。若只喷火焰中部，可能暂时压制火苗但无法真正灭火，容易导致复燃。例如油锅着火时，直接喷油面可能引发飞溅，而瞄准锅底边缘（根部）更安全有效。
4 | 判断题 | 在将较低额定电压的电容器换成较高额定电压的电容器时，只要两者的标定容量相等，补偿效果也相同。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在电容器更换时，额定电压和标定容量的含义是关键。如果“标定容量”指的是电容值（单位法拉），则更换更高电压的同容量电容器时，容抗相同，在相同工作电压下提供的无功功率也相同，补偿效果不变。但题目中的“标定容量”更可能指额定无功功率（单位千乏）。此时，相同额定容量的电容器若额定电压更高，其实际电容值会更小。当工作电压不变时，实际提供的无功功率会减少，导致补偿效果变差。因此，更换后效果不同，原说法错误。
5 | 判断题 | 移动电气设备的电源一般采用架设或穿钢管保护的方式。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 移动电气设备经常需要移动或处于易受损的环境中，电源线容易受到物理损伤（如碾压、拉扯）或环境影响（潮湿、多尘）。为了保护线路安全，常见做法有两种： 1.**架设**：将电源线悬挂在高处，避免接触地面或危险区域，减少被踩踏、碾压的风险。 2.**穿钢管保护**：用钢管包裹电线，提供机械防护（防压、防割）和防火、防潮功能。 这两种方法是电气安装规范中推荐的常规保护措施，尤其适用于临时或移动设备场景。因此题目描述符合实际标准做法。
6 | 判断题 | 三相变压器绕组，有星形连接，三角形连接或曲折形连接三种接线。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 三相变压器绕组的常见接线方式确实有三种：星形（Y）、三角形（Δ）和曲折形（Z）。星形连接将三相绕组的末端接在一起形成中性点；三角形连接将绕组首尾相连形成闭合回路；而曲折形连接将每个绕组分为两部分，分布在不同的铁芯柱上，常用于抑制谐波和提高系统稳定性。因此，题目中提到的三种接线方式均存在，描述正确。
7 | 判断题 | 手车式开关柜的断路器，手车在接地开关合闸位置时可自由移动。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 手车式开关柜的断路器在设计时通常配备联锁装置，用于保障操作安全。当接地开关处于合闸位置（即设备已接地）时，联锁机构会限制手车的移动，防止在接地状态下误操作导致危险（如带电移动引发短路或人员触电）。因此，手车在接地开关合闸时无法自由移动。题目中的描述不符合安全规范，故答案为错误。
8 | 判断题 | 人体能够感觉，但不遭受伤害的电流称为摆脱电流。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 摆脱电流是指人体触电后，还能自己松开脱离电源的最大电流值。虽然这个范围内的电流可能不会立刻导致严重伤害，但长时间接触仍然可能造成危险。题目中的描述提到“不遭受伤害”不够准确，因为摆脱电流的重点是“能自主摆脱”，而不是完全无伤害。例如，即使电流较小，若长时间流过人体仍可能引发伤害。因此，题目说法错误。
9 | 判断题 | 绝缘安全用具中，基本安全用具有绝缘棒、绝缘夹钳、验电器等。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 绝缘安全用具分为基本和辅助两类。基本安全用具能直接承受工作电压，用于接触带电设备。绝缘棒用于操作高压设备，绝缘夹钳用于安装高压部件，验电器检测是否带电，三者都需要直接接触电压且耐压，因此属于基本用具。辅助用具如绝缘手套等不能单独承受电压，需配合使用。题目中的三种工具符合基本安全用具的定义，所以说法正确。
10 | 判断题 | 雷电直接击中建筑物或其他物体，对其放电，强大的雷电流通过这些物体入地，产生破坏性很大的热效应和机械效应，雷电的这种破坏形式称为直击雷击过电压。（ ） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 雷电直接击中建筑物或物体时，巨大的电流通过物体导入大地，产生高温和冲击力，导致热和机械破坏。这种现象称为直击雷击过电压，因为电流瞬间极大，导致被击中的点电压急剧升高。虽然过电压也可能由附近雷击感应产生（如感应雷），但题目描述的是直接击中的情况，因此正确。
11 | 判断题 | 由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的行为，违反《刑法》有关规定。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国《刑法》第276条，出于报复等个人目的，故意毁坏机器、残害耕畜或以类似手段破坏生产经营的行为，属于破坏生产经营罪。题目描述的情形与法条规定完全一致，因此该行为确实违反刑法规定。
12 | 判断题 | 变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的，电压低的容量较大，电压高的容量较小。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 变压器额定容量指的是它能传输的视在功率，由电压和电流的乘积决定。题目中提到“电压低容量大，电压高容量小”并不准确。实际应用中，高电压等级的变压器（如电力系统中的高压输电变压器）通常设计用于传输更大的功率，因此容量反而更大；而低电压等级的变压器（如配电变压器）容量通常较小。因此，电压高低与容量大小并非简单的反比关系，原题的说法不符合实际情况。
13 | 判断题 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 这道题考察的是特种作业人员上岗要求。根据安全生产相关法规，从事特种作业的人员（如电工、焊工等）必须接受专门的安全培训，并通过考核获得对应的资格证书，确保具备必要的安全知识和技能，之后才能从事该岗位工作。这样做是为了保障作业安全和防止事故发生。因此题目描述符合规定，答案应为正确。
14 | 判断题 | 移动式电气设备应有独立接地体。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 移动式电气设备通常不需要单独安装独立的接地体。这类设备（如电钻、手持工具等）一般通过电源插头的接地脚（三脚插头中的接地线）连接到供电系统的接地线路，从而实现安全接地。只要供电系统本身的接地符合规范，设备就能获得有效保护，无需额外设置独立的接地装置。因此，题目中的说法不准确。
15 | 判断题 | 交流电路中，电弧电流瞬时过零时电弧将消失，此后若触头间的介质击穿电压小于等于恢复电压，则电弧将重燃。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 交流电的电流会周期性变化方向，当电流瞬时为零时，电弧因无电流而暂时熄灭。此时，触头两端会逐渐形成新的电压（恢复电压）。若触头间介质的耐压能力（击穿电压）低于或等于这个恢复电压，介质就会被击穿，导致电弧重新燃烧。因此，题目描述的情况是符合实际物理过程的。
16 | 判断题 | 使用竹梯作业时，梯子放置与地面夹角以50°左右为宜。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 使用竹梯时，梯子与地面的夹角若为50°，会导致梯子底部离支撑点过远，容易滑倒，存在安全隐患。根据安全规范，梯子的正确放置角度应接近75°左右（梯子底部距离墙面的距离约为梯子长度的1/4），这样既能保证稳定性，又能防止梯子滑动或倾倒。因此，题目中提到的50°不符合安全要求。
17 | 判断题 | 万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 万用表测量电压时，表头本身只能承受很小的电流。为了测量更高的电压，需要串联一个较大的电阻来分担多余的电压，防止表头过载。串联的电阻越大，能测量的电压范围就越大（量程越大）。如果并联电阻，反而会分流部分电流，导致测量不准确或损坏表头。因此，改变并联电阻的方式适用于调整电流量程，而不是电压量程。题目中的说法不正确。
18 | 判断题 | XGN-10型开关柜的防护装置可有效地防止异物进入柜内造成的短路故障。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | XGN-10型开关柜的设计注重密封性和防护结构，例如柜体密封条、通风口防尘网等，能阻挡异物（如灰尘、小动物等）进入内部。这类设备通常符合IP3X或更高防护等级标准，可防止直径较大的固体异物侵入，从而降低因异物接触带电部件导致的短路风险。因此，其防护装置确实能有效预防此类故障。
19 | 判断题 | 敷设在竖井内的电缆，每三个月至少检查一次。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据电力设施维护的相关规定，竖井内的电缆检查周期通常有明确要求。虽然题目中提到每三个月检查一次，但实际标准可能不同。例如，某些规范可能要求更频繁的检查（如每月一次）或更长的周期（如每半年一次），具体取决于电缆的重要性、运行环境等因素。因此，题目中的“每三个月至少检查一次”不符合实际规定，故答案为错误。
20 | 判断题 | 拆接接地线的顺序应是同时拆导体端和接地端。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 拆接地线时，正确的顺序是**先拆导体端，后拆接地端**。如果同时拆两端，可能在导体端断开后、接地端未完全拆除时，设备意外带电导致无法有效导流，存在触电风险。因此，同时拆两端的说法是错误的。实际操作中应严格遵循顺序，确保安全。
21 | 判断题 | 依据《突发事件应对法》，突发事件应对工作实行预防为主、防治结合的原则。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据《突发事件应对法》第五条规定，突发事件应对工作的原则是“预防为主、预防与应急相结合”。题目中提到的“防治结合”表述不准确，因为法律原文强调“预防”与“应急”相结合，而非“防治”。因此，原题的说法不符合法律条文的具体描述。
22 | 判断题 | 用人单位应当及时安排对疑似职业病病人进行诊断；在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国《职业病防治法》的相关规定，当劳动者被怀疑患有职业病时，用人单位确实有义务及时安排其进行职业病诊断。在诊断期间或医学观察期内，企业不能单方面解除劳动合同或终止劳动关系，以保障劳动者在健康风险期间的合法权益。这一规定体现了对劳动者健康权的保护，防止因健康问题导致的工作权益受损。因此题干的描述符合法律要求。
23 | 判断题 | 高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 高压开关柜中的传感器常通过电容分压等方式检测电压。内部高压电容如果被击穿（短路），会导致分压失效，瞬间高电压直接冲击传感器，使其损坏。这种情况在长期高压、老化或质量缺陷时容易出现，因此属于常见故障原因之一。
24 | 判断题 | 检定互感器时，使用的电源频率是60Hz。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 检定互感器时应使用与实际工作环境相同的电源频率。在中国，电网的标准频率是50Hz，因此检定应采用50Hz而非60Hz。60Hz是一些其他国家（如美国、日本）的标准频率，若题目未特别说明地区，默认情况下使用60Hz不符合国内标准，所以原题的说法不正确。
25 | 判断题 | 过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的过负荷和频率降低不属于电气设备故障。过负荷通常是外部负载过大或设计不合理导致，属于运行问题；频率降低是电网发电与用电不平衡引起的系统问题。而单相断线属于设备或线路的物理损坏，是故障。由于三者并非全部属于设备故障，原题的说法错误。
26 | 判断题 | 避雷针在地面上的保护半径是2倍避雷针总高度。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 避雷针的保护范围并不是简单的两倍高度。实际计算中常用滚球法，根据避雷针高度和防雷等级对应的滚球半径来计算。例如，当避雷针高度为30米、滚球半径45米时，保护半径约为42.43米（约1.41倍高度），而非60米。不同高度和滚球半径下，比例会变化，可能大于或小于两倍。因此，题目中的说法不符合实际标准，正确答案是错误。
27 | 判断题 | 油浸绝缘变压器具有防火、防爆、无燃烧危险，绝缘性能好等优点，缺点是过载能力稍差。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 油浸绝缘变压器内部装有可燃的绝缘油，遇到故障时可能引发火灾或爆炸，因此不具备防火、防爆、无燃烧危险的优点。此外，油浸变压器由于油的良好散热性，通常过载能力较强，而非“稍差”。题目中的描述存在两处错误，故正确答案为错误。
28 | 判断题 | 跨越杆塔一般用于线路跨越公路、铁路、河流、山谷、电力线、通讯线等交叉跨越的地方。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 跨越杆塔的作用是在电力线路需要跨过较大的障碍物时，提供更高的结构强度和更大的跨度。例如，公路、铁路、河流、山谷等地形障碍，或者需要与其他电力线、通讯线保持安全距离的地方，都会使用这种杆塔。它的设计能确保线路在复杂地形或重要设施上方安全稳定地通过。因此，题目中的描述符合实际情况。
29 | 判断题 | 生产经营单位发现从业人员的身体、心理状况和行为习惯出现异常时，应加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 生产经营单位在发现员工身体、心理或行为异常时，采取措施进行心理疏导和精神慰藉是必要的。这有助于保障员工的身心健康，同时减少因情绪或状态问题导致的操作失误或安全隐患。例如，长期高压工作可能导致注意力下降，增加事故风险。单位通过关怀措施，既能体现对员工的负责，也符合安全生产的预防原则，最终维护整体工作环境的安全稳定。因此，题干描述的做法是合理的。
30 | 判断题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，理论考试不及格的，允许补考1次；实操考试不及格的，不得补考。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据规定，理论考试和实操考试第一次不及格时，都允许补考一次。若补考仍不及格，才需要重新培训。题目中错误地指出实操考试不及格不得补考，因此正确答案是B，即原题描述不正确。
31 | 判断题 | 摇表可以直接对被测设备进行绝缘测量。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 摇表（兆欧表）用于测量设备的绝缘电阻，但使用时必须确保被测设备已完全断电。如果设备带电时直接测量，不仅会损坏摇表，还可能引发危险。因此，题目中“直接”测量若指带电操作则是错误的，正确操作需先断电再测量。答案选B是因为未明确前提条件的情况下，直接测量存在安全隐患，不符合安全规范。
32 | 判断题 | 电力系统中性点接地是属于保护接地，它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电力系统中性点接地的主要作用是稳定系统电压、提供故障电流回路和防止过电压，属于**工作接地**，目的是确保系统正常运行和故障时快速切断电源。而**保护接地**是为了防止设备漏电时威胁人身安全，例如电器外壳接地。两者作用不同，因此题目中的说法不准确。答案选B。
33 | 判断题 | 张某在生产、作业过程中违反安全生产管理制度，导致发生机械伤害事故，虽然造成3人重伤，但无人死亡；依据刑法及有关规定，张某不会被追究刑事责任。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据中国《刑法》第134条规定，在生产、作业中违反安全管理规定，导致发生重大伤亡事故或严重后果的，需追究刑事责任。这里的“重大伤亡事故”包含两种情形：1人死亡，或3人以上重伤。题目中张某导致3人重伤，即使无人死亡，也符合“重大伤亡事故”的标准，因此构成犯罪，会被追究刑事责任。原题认为“不会被追究”是错误的。
34 | 判断题 | FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低，适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 避雷器的残压是指其在放电时产生的电压，残压越低，保护效果越好。FZ型避雷器通过改进设计（如增加阀片或并联电阻）降低了残压，比FS型更有效限制过电压。发电厂和变电所的电气设备价值高且对电压敏感，需要更高性能的保护。因此，FZ型适合用于这些重要场所，而FS型通常用于配电线路等要求较低的场合。题目描述符合实际应用场景。
35 | 判断题 | 电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电流表的量程是指它能安全测量的最大电流值。如果量程刚好等于被测电流的实际数值，虽然理论上指针会指向满刻度，但存在风险：若电流意外超过量程，可能损坏电流表。因此，正确做法是选择量程略大于预估电流（例如，预估0.5A时选0.6A量程），以确保安全和读数准确。题目中“量程应等于实际电流”的说法不符合实际使用要求，所以是错误的。
36 | 判断题 | 单台三相高压电容器的电容元件组在外壳内部一般接成三角形。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 三相高压电容器内部通常采用三角形接法，主要原因如下： 1.**电压与容量关系**：三角形接法下，每个电容承受线电压。虽然电压较高，但相同电容值下，三角形接法的总容量是星形的三倍，更经济高效。对于高压系统，可通过串联电容元件分担电压，满足耐压需求。 2.**适用性**：三相三线制系统无中性点，三角形接法可直接接入，无需额外中性点连接，简化安装。 3.**实际应用**：多数高压并联电容器设计为三角形接法，便于匹配电网结构，提高利用率，符合常见工程实践。 因此，题目描述正确。
37 | 判断题 | 线路维护是一种较小规模的检修项目，一般是处理和解决一些直接影响线路安全运行的设备缺陷。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 线路维护通常指针对线路设备进行的小范围检查和修理，主要解决可能引发安全隐患的缺陷，比如线路老化、接触不良等。这类工作不需要大规模更换设备或长时间停工，属于日常维护性质，目的是及时消除直接威胁安全运行的问题。题目描述符合实际情况，因此正确。
38 | 判断题 | 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国刑法规定，强令他人违章冒险作业或明知有重大隐患仍组织作业，导致重大伤亡等后果的，处五年以下有期徒刑或拘役；情节特别恶劣的处五年以上有期徒刑。该描述与刑法条款一致，因此正确。
39 | 判断题 | 配备应急电源时，自动投入装置的动作时间能满足允许中断供电时间的系统，可选用带自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力系统中，当主电源故障时，自动投入装置（APD）能快速切换至备用电源，减少停电时间。题目中提到，如果APD的动作时间（即切换所需时间）不超过系统允许的“停电容忍时间”（例如某些设备允许断电0.5秒内恢复），则可以采用带APD的独立专用线路作为应急电源方案。这种设计符合实际工程标准，因为只要切换速度达标，就能避免设备停机或生产中断。因此，题目描述是合理的。
40 | 判断题 | 不在一起的二次设备之间的连接线应使用回路编号法。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力系统中，二次设备（如继电器、仪表等）用于监控和保护一次设备。当这些二次设备安装在不同位置时，它们之间的连接线需要通过明确的标识来确保准确性和维护便利性。回路编号法是一种标准做法，通过为每个回路分配唯一编号，帮助技术人员快速识别线路功能、避免接线错误，并简化故障排查。尤其在复杂系统中，编号能有效管理分散的线路，减少混淆风险。因此，题目中的描述符合实际工程规范，答案为正确。
41 | 判断题 | 人体触电时，人体电阻越小，流过人体的电流就越小，也就越安全。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 人体触电时，电流的大小由电压和人体电阻共同决定。根据欧姆定律（电流=电压÷电阻），当电压固定时，电阻越小，电流反而会**越大**。例如，若电压为220伏，若人体电阻从1000欧姆降到500欧姆，电流会从0.22安培（220毫安）增加到0.44安培（440毫安），危险性显著提高。因此，人体电阻越小，电流越大，触电时反而更危险。题目中的描述与实际情况相反，故答案是错误的。
42 | 判断题 | 电源中性点经消弧线圈接地方式，其目的是减小接地电流。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电源中性点经消弧线圈接地的主要作用是补偿单相接地故障时产生的电容电流。当线路发生接地故障时，故障点的电流主要来自线路对地电容形成的容性电流。消弧线圈通过产生一个与电容电流相位相反的电感电流，抵消大部分容性电流，从而显著减小接地点的总电流。这有助于消除电弧，避免电弧持续燃烧引发过电压或设备损坏。因此，这种接地方式的核心目的确实是减小接地电流。
43 | 判断题 | 电动合闸操作，必须具有交流或直流操作电源。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电动合闸操作指的是通过电力驱动的装置（如电动机或电磁机构）来闭合电路开关（如断路器）。由于是“电动”操作，必然需要电源提供能量。这里的电源可以是交流电（AC）或直流电（DC），两者中具备其一即可。例如，交流电源常用于正常供电，而直流电源（如蓄电池）可作为备用电源。手动合闸不需要电源，但题目明确是“电动”操作，因此必须依赖电源。题目中的“或”表示只需其中一种电源，而非两者都需具备，故说法正确。
44 | 判断题 | 在使用变压器时，要注意绕组的正确连接方式，否则变压器不仅不能正常工作，甚至会烧坏变压器。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器通过绕组将电能转换为磁场能再转换回电能，正确连接绕组是关键。如果接错，比如相位反或匝数错，会导致磁通失衡，铁芯饱和，电流骤增。这会引发过热，烧坏绝缘层或线圈。比如降压变压器接反变成升压，可能烧毁低压设备。因此必须按正确方式连接，确保电压变换正常，避免损坏。
45 | 判断题 | 短路的常见原因之一是绝缘强度不够而被工作电压击穿。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 短路发生时，电流会绕过正常路径直接流动，导致异常大电流。绝缘材料的作用是阻止电流外泄。如果绝缘材料的强度不足（如老化、破损或质量差），当承受正常工作电压时，就可能被“击穿”（失去绝缘性），使原本隔离的导体直接连通，形成短路。例如，电线外皮损坏后，内部导线接触其他导体就可能引发短路。因此，绝缘强度不足确实是导致短路的常见原因之一。
46 | 判断题 | 投入运行的断路器已有运行编号后，一般可不再标注断路器名称。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在电力系统中，断路器即使已有运行编号，仍需标注名称。运行编号虽然能唯一标识设备，但名称通常包含位置、功能等直观信息，便于工作人员快速识别和操作，避免混淆。例如，名称可能直接对应具体线路或设备（如“主变高压侧断路器”），而编号可能仅为数字代码（如“201”）。名称的缺失可能增加操作风险，尤其在紧急情况下或面对复杂系统时。因此，规范要求双重标识（编号+名称），确保安全性和效率。题目中的说法不符合实际安全规范，故答案选B。
47 | 判断题 | 展开式原理图以二次回路的每个独立电源来划分单元进行编制。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 展开式原理图在编制时，确实会以二次回路中的每个独立电源为基础来划分单元。这样做的好处是让不同电源对应的电路部分（如直流、交流）分开展示，使图纸更清晰，便于理解和维护。每个电源的回路独立呈现，减少交叉，同时符合不同电源回路在功能和特性上的差异，确保安全和便于故障排查。因此，这种划分方法是正确的。
48 | 判断题 | 单相接地短路是高压电动机最严重的故障。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 单相接地短路虽然属于高压电动机的故障类型，但并非最严重的。在高压系统中，通常采用中性点不接地或高电阻接地方式，此时单相接地电流较小，可能不会立即引发严重破坏。相比之下，三相短路或两相短路时电流极大，会瞬间产生高温和强烈电磁力，对设备造成更直接的严重损坏。因此，题目中的说法不准确。
49 | 判断题 | 接地线要有统一的编号，有固定的存放位置。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码应一致。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 接地线是电力作业中的重要安全工具，需要严格管理。题目中的要求是为了避免混淆和误用，确保安全。每根接地线有唯一编号，存放位置也对应编号，方便快速取用和归位。这种做法符合电力安全规范，能有效防止因管理不当导致的事故。因此描述是正确的。
50 | 判断题 | 李某在江苏省取得《特种作业操作证》，到浙江省从事同一工种作业，依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，李某应重新参加培训，经考核再次取证，方可上岗作业。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据国家相关规定，特种作业操作证由全国统一管理，在全国范围内有效。持证人跨省从事同一工种作业时，无需重新参加培训和考核，只需按规定向当地监管部门办理备案或登记手续即可。因此李某可直接在浙江上岗，不需要重新取证。题目中的说法不符合全国通行的规定，故答案为错误。
51 | 判断题 | 变压器套管积垢严重或套管上有大的裂纹和碎片，是绝缘套管闪络和爆炸可能原因之一。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器套管积垢或存在裂纹、碎片时，表面污秽或结构损坏会降低绝缘性能。积垢可能吸附潮气形成导电层，裂纹则使内部绝缘暴露，导致局部放电或电弧。这些情况在电压波动或潮湿环境下容易引发闪络（瞬间放电），严重时热量骤增可能导致爆炸。因此题干描述的现象确实可能引起此类故障。
52 | 判断题 | 若中断供电时可能造成人身伤亡情况，则称为二类负荷。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电力负荷根据供电可靠性要求分为不同类别。一类负荷指停电会导致人身伤亡、重大损失或严重影响，如医院手术室，必须双电源供电。二类负荷停电会造成较大经济损失或影响重要单位运行，但不会直接危及人身安全，如普通工厂。题目中提到的停电导致人身伤亡应属一类负荷，而非二类，因此原说法错误。
53 | 判断题 | 带接地刀闸的隔离开关金属基座不需要设接地装置。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 隔离开关的金属基座即使带有接地刀闸，仍需单独设置接地装置。接地刀闸主要用于检修时释放线路残余电荷或防止意外通电，而金属基座接地的作用是确保设备外壳在正常运行时始终处于安全电位，防止漏电或故障时外壳带电引发触电风险。两者功能不同，必须同时存在才能保障安全。因此，题目中的说法不正确。
54 | 判断题 | 单相变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器的一次侧和二次侧绕组中，当交流电通过一次侧时，变化的磁通会在两侧绕组中分别感应出电动势。根据法拉第电磁感应定律，感应电动势的大小与绕组匝数成正比，公式为： \[ \frac{E_1}{E_2}=\frac{N_1}{N_2} \] 其中，\(E_1\)、\(E_2\)为两侧的感应电动势，\(N_1\)、\(N_2\)为匝数。在理想情况下（无损耗、无漏磁），这一比例关系成立。题目未提及实际变压器的损耗，默认按理想情况处理，因此该说法正确。
55 | 判断题 | 在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 安全色标中的绿色通常用于传递安全相关的提示信息。例如，绿色常用于安全出口标识，表示可以安全通行；在交通信号灯中，绿灯代表允许通过；设备上的绿色按钮可能表示正常操作或启动。这些用途对应题目中提到的“安全、通过、允许、工作”四种含义。因此，题目的描述符合常见的安全色标标准，答案是正确的。
56 | 判断题 | 安装接线图是以屏面布置图为基础，以原理图为依据而绘制成的接线图，是一种指导屏柜上配线工作的图纸。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 安装接线图的作用是指导工人在屏柜上进行实际配线工作。它需要两个关键依据： 1.**屏面布置图**：确定元件在屏柜上的具体位置，比如开关、仪表等的摆放。 2.**原理图**：明确元件之间的电气连接关系，比如电流流向、信号传输路径。 安装接线图将这两者结合，既考虑元件的物理位置（避免接线混乱），又遵循电气逻辑（确保功能正确）。例如，工人会通过它知道某根线从哪个元件的哪个端子出发，沿什么路径连接到另一个元件的端子。因此，题目描述符合实际应用场景，答案应为正确。
57 | 判断题 | 城镇的高压配电线路和低压配电线路宜同杆架设，且应是同一回电源。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中提到的高压和低压配电线路“宜同杆架设且是同一回电源”存在两个关键问题。 1.**安全规范**：高压和低压线路若同杆架设，必须严格保持垂直距离（例如高压在上、低压在下），避免互相干扰或引发安全事故。但题目未提及安全距离要求，直接建议“同杆架设”可能隐含安全隐患。 2.**电源可靠性**：若高压和低压线路共用“同一回电源”，当该电源故障时，会导致高压和低压同时断电，扩大停电影响范围。实际中，高低压线路通常由不同电源或变压器供电，以提高供电可靠性。 因此，题目中的描述不符合实际安全要求和供电原则，答案是错误的。
58 | 判断题 | 手持电动工具有两种分类方式，即按工作电压分类和按防潮程度分类。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 手持电动工具的分类方式通常不是按工作电压和防潮程度划分的。实际常见的分类标准是： 1.**按防触电保护等级**：分为Ⅰ类（接地保护）、Ⅱ类（双重绝缘）、Ⅲ类（安全特低电压）。 2.**按电源类型**：分为交流工具、直流工具（如充电式工具）。 虽然工作电压可能影响工具的设计（如低压工具更安全），但“防潮程度”并非标准分类依据，而是通过IP防护等级描述工具的防尘防水性能。因此题目中的分类方式不准确。
59 | 判断题 | 内部过电压是电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 内部过电压确实是由电力系统内部变化引起的，例如开关操作、线路故障或设备运行状态突变等。这些情况会导致电磁能量突然变化，从而产生电压异常升高。因此，题目中的描述是正确的。
60 | 判断题 | 对备用电源自动投入装置，当工作母线电压消失时，备用电源应投入。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 备用电源自动投入装置的作用是在主电源故障导致工作母线断电时，自动切换至备用电源，确保供电不中断。当工作母线电压消失（如主电源故障或线路断开），装置会先检测电压是否持续异常，排除瞬时波动（如雷击干扰），随后确认备用电源电压正常后，才会执行切换。这一过程避免了误动作，同时保障备用电源有效投入。因此，题目描述符合装置的设计逻辑，答案正确。
61 | 判断题 | 一张工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 工作票中的三个角色各有不同职责，分开担任能确保相互监督和检查，避免因兼任导致的安全隐患。签发人负责审核签发，负责人负责现场执行，许可人负责检查批准，三者分开有助于各环节严格把关，保障作业安全。因此规定三者不可互相兼任。
62 | 判断题 | 剩余电流保护器动作后，经检查未发现事故原因，试送电后再次动作，则应查明原因找出故障，不得连续强行送电。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 剩余电流保护器跳闸通常是因为电路存在漏电、短路等故障。第一次跳闸后检查未发现问题，试送电再次跳闸，说明故障依然存在。此时如果强行继续送电，可能导致触电、设备损坏或火灾。因此必须彻底排查故障，修复后才能恢复供电，不能冒险重复送电。这种做法符合安全规范，目的是保护人身和财产安全。
63 | 判断题 | 气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以SF6（六氟化硫）气体代替绝缘油，利用SF6气体作为变压器的绝缘介质和冷却介质。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 气体绝缘变压器确实使用SF6气体替代传统绝缘油。SF6气体具有优异的绝缘性能，能有效防止高压放电，同时其流动性较好，可通过循环散热来冷却变压器。虽然SF6的冷却效率略低于油，但通过增加气体压力或强制循环设计，仍能满足冷却需求。因此，题目中关于SF6同时作为绝缘和冷却介质的描述是正确的。
64 | 判断题 | 普通阀型避雷器由于阀片热容量有限，所以不允许在内部过电压下动作。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 普通阀型避雷器的阀片材料在过电压时会导通电流，但其散热能力较弱。内部过电压（如操作或故障引起的电压升高）持续时间较长，阀片长时间通电会积累过多热量，可能烧毁。而雷电过电压虽然幅值高，但持续时间极短，阀片能承受短暂的热量。因此，普通阀型避雷器设计时主要针对雷电过电压，避免在内部过电压下动作，以防自身损坏。
65 | 判断题 | 在油浸变压器内部发生故障产生气体时，瓦斯保护动作，接通信号或跳闸，以保护变压器。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 瓦斯保护是油浸变压器的重要保护装置。当内部故障产生少量气体时，轻瓦斯会触发报警信号；若故障严重、产生大量气体或油流异常，重瓦斯会直接切断电源，防止事故扩大。题目描述符合瓦斯保护的实际作用原理。
66 | 判断题 | 在一类用电负荷中，当中断供电将发生中毒爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷，称为特别重要的负荷。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力负荷分类中，一级负荷指中断供电会造成严重后果（如人身伤亡、重大损失等）的负荷。而题目中提到的“中断供电导致中毒、爆炸、火灾”或“特别重要场所不允许断电”的情况，属于一级负荷中要求更严格的部分，需双重电源或备用电源保障供电。这种更高要求的负荷被称作“特别重要负荷”，属于一级负荷的细分类型。因此，题目描述符合电力负荷分类的标准定义。
67 | 判断题 | 工作票是准许在电气设备或线路上工作的书面安全要求之一。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 工作票是电力作业中的重要安全措施，用于明确工作内容、安全步骤和责任人，确保操作安全规范。题目指出它是准许工作的书面安全要求之一，这里的“之一”表明还有其他安全文件，但工作票确实是其中关键的一项。因此，答案正确。
68 | 判断题 | 在电阻并联的电路中，电路的电流等于各分支电流之和。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在并联电路中，各个支路的电压相同，而电流根据电阻不同可能有所差异。总电流是指从电源流出的全部电流，这些电流会分配到各个支路中。根据**基尔霍夫电流定律**，流入某个节点的电流总和等于流出的电流总和。因此，在并联电路中，所有支路电流的总和必然等于电路的总电流。 例如，若一个支路的电流为2A，另一个支路的电流为3A，总电流就是2A+3A=5A。这种关系与电阻值无关，仅取决于支路电流的简单相加。这样设计的原理确保了电流分配的合理性，避免了混淆串联电路（电流相同）的特性。因此，题目中的描述是正确的。
69 | 判断题 | 电流互感器运行时，需定期检查各接头有无过热及打火现象，螺栓有无松动，有无异常气味。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流互感器在运行时需要定期检查几个关键点：接头是否有过热或打火、螺栓是否松动、是否有异常气味。这些检查非常重要，因为： 1.**接头过热或打火**：接触不良或电阻增大会导致发热，可能引发火灾或损坏设备。 2.**螺栓松动**：松动会导致连接不稳，增加接触电阻，进一步发热甚至引发故障。 3.**异常气味**：如烧焦味可能是绝缘材料过热或内部短路的信号，提示潜在危险。 这些检查项目直接关联设备的安全运行，能提前发现隐患，避免事故发生。因此，题目描述的内容是合理且必要的。
70 | 判断题 | 采用硅整流加储能电容作为直流操作电源的变电所，维护不当容易引发事故，还是需要对这一系统进行严密监视。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在变电所中，硅整流加储能电容的直流电源系统负责为关键设备（如保护装置、断路器）供电。如果维护不到位，可能出现以下问题： 1.**储能电容老化**：电容容量下降会导致断电时无法支撑设备运行，可能引发保护失效、断路器无法跳闸等严重事故。 2.**硅整流故障**：元件老化或散热不良可能导致整流失败，直流电压不稳定，影响设备正常工作。 这类系统需要定期检查电容状态（如容量、漏电流）、监测整流器的工作参数（电压、温度），并及时更换老化部件。若不重视维护和监控，隐患积累可能引发停电或设备损坏。因此，必须通过严密监视确保系统可靠性。
71 | 判断题 | 工作负责人应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善，是否符合现场条件，并负责落实施工现场的安全措施。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 工作负责人的主要职责是落实已制定的安全措施，确保现场作业安全，而不是负责审查工作票上的安全措施是否正确。审查工作票安全措施是否完善、是否符合现场条件通常属于工作票签发人或相关许可人员的职责。因此，题目中将审查责任归于工作负责人是不准确的。
72 | 判断题 | 频率是电能质量的重要指标之一，我国电力采用交流60HZ频率，俗称“工频”。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中提到我国电力采用60Hz作为工频，但实际中国使用的标准交流电频率是50Hz。全球范围内，不同地区有不同的标准，例如美国、日本部分地区使用60Hz，而中国、欧洲等多数国家采用50Hz。因此，虽然频率确实是电能质量的重要指标，但题目中的“60Hz”描述不符合中国实际情况，正确的工频应为50Hz。
73 | 判断题 | 当消弧线圈的电感电流小于接地电容电流时，接地点尚有未补偿的电容性电流，称过补偿。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 消弧线圈的作用是补偿接地故障时产生的电容电流。当电感电流小于电容电流时，剩余电流仍为容性，称为欠补偿。过补偿则是电感电流大于电容电流，剩余电流变为感性。题目中的描述将两者混淆，因此错误。
74 | 判断题 | 尖嘴钳头部尖细、不适用于在狭小空间操作。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 尖嘴钳的头部设计成尖细形状，正是为了更容易进入狭窄或难以触及的空间进行操作，比如夹取小零件或在紧密的电子设备中工作。因此，题目中“不适用于在狭小空间操作”的说法与实际用途相反，正确的结论应是否定该说法。
75 | 判断题 | 按图纸的作用，二次回路的图纸可分为设计图和安装图。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 二次回路的图纸通常根据用途分为原理图和安装图。原理图展示电路的工作原理和连接关系，而安装图指导具体的设备布置和接线步骤。题目中将分类说成设计图和安装图是不准确的，因为设计图可能包含原理设计等内容，而安装图属于施工阶段的具体指导。因此，正确的分类应为原理图和安装图，原题的说法错误。
76 | 判断题 | 硅整流电容储能直流电源，当整流装置受电源发生短路故障时，会引起交流电源电压下降，可利用电容器储能的办法解决。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当整流装置的交流电源发生短路故障时，电压会突然下降。此时，电容器作为储能元件，可以在正常工作时储存电能，并在电压降低时释放储存的能量，暂时维持直流侧的电压稳定。这种设计能够应对短时间的电压波动或下降，防止设备因电压骤降而中断工作。因此，题目中的描述是合理的。
77 | 判断题 | 巡视检查时应思想集中，一丝不苟，只重点查有事故隐患的设备。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 巡视检查时不仅要认真仔细，还需要全面检查所有设备，而不是只关注有隐患的部分。因为即使看似正常的设备，也可能因各种原因突然出现问题，只查重点隐患容易忽略其他潜在风险。正确的做法是既全面检查，又对隐患设备加强关注，确保安全无遗漏。因此，题目中的说法不准确。
78 | 判断题 | 漏电保护器跳闸，应查明原因并消除漏电缺陷，严禁跨越漏电保护器继续工作。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 漏电保护器的作用是检测电路异常并自动断电，防止触电或火灾。一旦跳闸，说明电路存在漏电隐患，比如线路破损、设备故障等。此时必须排查具体原因并修复问题，确保安全。如果强行绕过保护器恢复供电，相当于移除安全保障，可能引发严重触电事故或设备损坏。因此，必须按规范处理，不能直接跳过保护器。题目中的做法符合安全要求，描述正确。
79 | 判断题 | 用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时，右手握住导线，伸直拇指，大拇指指向磁场的方向，则四指环绕的方向为电流的方向。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的描述混淆了右手螺旋定则的应用。正确的方法是：**右手握住导线，伸直拇指指向电流方向**，此时**四指弯曲的方向才是磁场的环绕方向**。而题目将拇指错误地指向磁场方向，导致结论颠倒。因此，题干的说法不成立，正确答案为**错误**。
80 | 判断题 | 拉合断路器(开关)的单一操作可以不用操作票。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据电力安全规程，某些简单、单一的操作可以在没有操作票的情况下执行，前提是确保安全措施到位。拉合断路器（开关）若仅为单一操作（如仅断开或闭合一个断路器），通常不需要填写操作票。但需注意以下几点： 1.**操作简单性**：操作步骤单一，无其他关联步骤或复杂流程。 2.**安全措施**：操作需由有资质的人员执行，且可能有监护人在场监督。 3.**记录要求**：操作后需在运行记录中详细记载，确保可追溯。 例如，若仅需断开一个已确认无负荷的断路器，且操作人员熟悉设备，此时无需操作票。但若涉及多步骤、高风险或设备状态不明确，则必须使用操作票。因此，题目中的说法符合规程中的例外情况。
81 | 判断题 | 一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度短。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这道题目考察的是电工刀型号与刀柄长度的关系。题目中的说法“一号电工刀比二号刀柄短”被判定为错误（参考答案B），可能是因为实际标准中，型号较大的电工刀（如二号）通常设计得更长或更符合特定需求。例如，某些规范可能规定，数字较大的型号刀柄更短，或一号刀柄反而更长，导致原题描述不成立。因此，正确答案是B，题目中的陈述不符合实际情况。
82 | 判断题 | 为了考核电气设备的绝缘水平，我国规定：10kV对应的允许最高工作电压为12kV。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 我国对电气设备的绝缘水平考核有明确规定，额定电压和最高工作电压的设定考虑了实际运行中的电压波动（如线路操作、雷电等因素）。10kV是设备的额定电压，而允许的最高工作电压12kV是为确保设备在电压波动时仍能安全运行。这一数值符合标准中“额定电压低一档、最高电压高一档”的绝缘配合原则（例如10kV额定对应12kV最高电压），因此题目描述正确。
83 | 判断题 | 雷电时，应禁止在屋外高空检修、试验、线路维修和屋内验电等作业。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 雷电时存在极高风险，户外高空作业如检修、试验和线路维修容易直接遭受雷击，可能导致严重电击事故。同时，雷电可能通过电力线路传导至室内，此时进行验电作业可能因感应电压引发触电或设备损坏。为确保人员安全，雷电期间应暂停这些高风险操作，符合安全规范要求。因此，题目描述的做法是合理的。
84 | 判断题 | 手持式电动工具其电源线易受到拖拉、磨损等使设备金属外壳带电，导致触电事故。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 手持式电动工具经常移动，电源线容易被拖拉或摩擦导致外皮破损。如果内部导线裸露并接触金属外壳，且外壳未良好接地，就会使外壳带电。此时人体触碰外壳可能形成电流通路，引发触电危险。因此题目描述的情况是存在的。
85 | 判断题 | 以煤石油天然气等作为燃料，将化学能转换为热能，借助汽轮机等机械带动发电机发电，这种发电厂称火力发电厂。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 火力发电厂确实是通过燃烧煤、石油、天然气等燃料，将化学能转化为热能。热能加热水产生蒸汽，蒸汽推动汽轮机等机械装置转动，进而带动发电机发电。整个过程符合化学能→热能→机械能→电能的转换步骤。虽然部分火力发电厂可能使用燃气轮机等不同设备，但核心原理与题干描述一致。因此，题目中的说法是正确的。
86 | 判断题 | 新装电容器组投运前，应检查电容器的额定电压是否与电网电压相符。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在投入新电容器组之前，必须确认电容器的额定电压与电网电压一致。这是因为如果电网电压高于电容器的额定电压，电容器可能因过压而损坏或引发故障；若电压过低，电容器则无法正常工作。因此，这一检查是确保设备安全运行和有效工作的必要步骤。题目中的描述符合实际要求，判断为正确。
87 | 判断题 | 移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 移动电气设备经常需要移动或弯曲，因此电源线应具备良好的柔韧性。题目中提到的“硬绝缘电缆”质地较硬，反复弯折容易导致绝缘层破裂或内部导线断裂，存在安全隐患。实际应选用柔软、耐弯曲的橡胶护套软电缆（如YCW型），这类电缆更适合频繁移动的场景。因此，原题的说法不准确。
88 | 判断题 | 电流分交流电流和直流电流两大类。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流根据方向的变化可分为两种类型：直流电流（DC）方向不变，如电池供电；交流电流（AC）方向周期性变化，如家用电器用电。其他形式的电流（如脉动直流）可归为这两类的衍生类型，不存在独立于这两类之外的第三种电流。因此，题目描述是正确的。
89 | 判断题 | 10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 阀型避雷器的绝缘电阻测量周期需根据实际规范判断。通常电力设备的预防性试验规程中，10kV及以下的阀型避雷器（如金属氧化物避雷器）的绝缘电阻测试周期可能为每两年一次，或在雷雨季节前检查，而非强制每年一次。因此题目中“每年测量一次”的要求不符合常规标准，原说法错误。
90 | 判断题 | 流过导体单位截面积的电流叫电流密度，其单位为A/mm2。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流密度是指单位截面积上通过的电流，计算公式为电流除以截面积。题目中定义正确。 虽然国际单位制中电流密度的单位是安培每平方米（A/m2），但在实际工程中，导体截面积常以平方毫米（mm2）为单位，因此使用A/mm2作为单位更直观。例如，1A/mm2等于10?A/m2，两者本质相同，只是单位换算不同。 因此，题目中的描述符合实际应用场景，判断为正确。
91 | 判断题 | 高压成套装置的“五防”联锁功能常采用断路器、熔断器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性机械闭锁方式或电磁闭锁方式实现。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 高压成套装置的“五防”联锁功能主要通过断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的机械或电磁闭锁实现。题目中提到的“熔断器”并不属于五防联锁的关键部件，因为五防的核心是防止误操作顺序（如带负荷分合隔离开关、带电合接地开关等），而熔断器的作用是过载保护，不直接参与操作联锁。因此，题目中额外加入“熔断器”的说法不符合实际，导致描述错误。
92 | 判断题 | 万用表在测量电阻时，指针指在刻度盘中间最准确。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 万用表测量电阻时，刻度线是非线性的，左侧刻度密（高阻值），右侧刻度疏（低阻值）。当指针位于刻度中间区域时，刻度间隔相对较大，此时读数的分辨度更高，误差更小。因此，选择合适的量程让指针尽量指向中间位置，测量结果会更准确。这一说法符合实际使用原理。
93 | 判断题 | 内部过电压是系统内电磁能的振荡和积聚引起的。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 内部过电压确实是由电力系统内部的电磁能变化引起的。当系统进行开关操作、发生故障或出现谐振等情况时，系统中的电感和电容元件会储存或交换电磁能量。例如，断开电感负载时，储存的磁能会突然释放，导致电压瞬间升高（操作过电压）；线路电容和电感形成谐振时，能量反复振荡也会造成电压持续升高（暂时过电压）。这些现象均属于系统内部电磁能的振荡和积聚，而非外部因素（如雷击）。因此，题目中的描述是正确的。
94 | 判断题 | KYN28-10型高压开关柜，当柜内由于意外原因压力增加时，通过柜顶盖板使压力气体定向排放，是为了保护操作人员和设备安全。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 高压开关柜内部若出现压力骤增（如短路引发电弧），可能引发爆炸。柜顶盖板设计为压力释放口，能定向排出高压气体，避免气体向四周扩散，从而保护附近人员和设备免受伤害。这种设计符合安全规范，因此描述正确。
95 | 判断题 | 短路的常见原因之一是鸟兽跨越在裸露的相线之间或相线与接地物体之间，或者咬坏设备导线的绝缘等。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 短路的常见原因确实包括鸟兽触碰裸露的电线或破坏绝缘层。当鸟兽同时接触不同相线或相线与接地物时，电流会直接流过它们的身体，形成短路。此外，动物啃咬导致导线绝缘损坏，也可能让不同线路接触引发短路。这些情况都会让电流异常增大，造成危险。因此题目描述正确。
96 | 判断题 | 任何人发现火灾时，都应当立即报警。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 发现火灾后马上报警非常重要，因为火灾可能迅速蔓延，威胁生命和财产安全。即使火看起来很小或自己尝试扑灭，也可能因突发情况导致火势失控。及时通知消防部门能确保专业救援快速到达，避免延误。此外，即使有人可能已报警，多一次确认也能帮助消防队更准确掌握信息。报警行为体现了对公共安全的责任，有助于保护更多人。因此，发现火灾第一时间报警是最安全、有效的应对方式。
97 | 判断题 | 因生产安全事故受到损害的从业人员，依法享有工伤保险后，不得再提出赔偿要求。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据法律规定，即使从业人员因生产安全事故受伤并获得了工伤保险，仍有权向用人单位提出额外的赔偿要求。工伤保险是基础保障，但若事故因单位责任导致，员工还可追究民事赔偿。因此，认为不能要求赔偿的说法是错误的。
98 | 判断题 | 负荷开关是用来接通和分断小容量的配电线路和负荷，它只有简单的灭弧装置，常与高压熔断器配合使用。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 负荷开关主要用于正常操作时接通或断开小容量配电线路，其灭弧装置较为简单，无法切断大电流故障。为确保短路或过载时的安全，通常需与高压熔断器配合使用。熔断器能在故障时快速切断电流，弥补负荷开关的不足。这种组合既方便日常操作，又能有效保护电路，因此题目描述正确。
99 | 判断题 | 电力电缆中，绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电力电缆的绝缘层主要作用是防止电流不当流动。线芯是传输电力的部分，若直接接触大地或其他相线，会导致短路或漏电，引发危险。绝缘层包裹线芯，阻断电流向大地或其他相线流动，确保电力安全传输。不同相的线芯电压不同，绝缘层防止它们直接接触产生短路。因此，题目描述正确。
100 | 判断题 | 电力用户6～10kV线路的继电保护，一般只配置电流速断保护。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电力系统中，6～10kV线路的继电保护通常不会仅配置电流速断保护。电流速断保护虽然能快速切断短路故障，但存在无法覆盖线路末端（保护死区）的缺点。为了确保线路全长和设备的全面保护，实际配置中会同时增加**过电流保护**作为后备，覆盖速断保护未涉及的区域。因此，题目中“只配置电流速断保护”的说法不准确。
101 | 判断题 | 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，但不可以直接向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据《中华人民共和国安全生产法》，事故现场人员在向本单位负责人报告的同时，如果遇到负责人未及时上报或存在瞒报等情况，**有权直接向当地安全生产监督管理部门报告**。题目中“不可直接报告”的说法不符合法律规定，因此答案是错误的。这保障了事故信息能够及时传递，避免延误处理。
102 | 判断题 | 拉线的巡视检查内容包含三相驰度是否平衡，有无过紧、过松现象。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这道题考察的是拉线巡视检查的内容。拉线主要用于固定电线杆或塔架，检查时主要关注拉线本身的状况，比如是否松动、腐蚀或损坏。而题目中提到的“三相驰度”属于导线部分的检查内容，涉及导线弧垂是否平衡、过紧或过松，属于线路导线的巡视项目，与拉线无关。因此，题目将导线检查的内容错误归入拉线检查中，答案应为错误。
103 | 判断题 | 线路装设自动重合装置后，对提高供电可靠性起很大作用。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 自动重合装置能在电路故障时快速尝试恢复供电。例如雷击等短暂故障后，装置自动重新合闸，减少停电时间。即使遇到永久故障，也能帮助系统更快定位问题。因此，它能有效提升供电可靠性。
104 | 判断题 | 工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 工作许可人需要将工作票的关键信息（如编号、任务内容、许可和完成时间）记录在登记簿中。这一步骤是为了确保作业过程可追溯，方便后续管理或安全检查。题目描述符合安全操作规范的要求，因此该做法是正确的。
105 | 判断题 | 某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电度表的作用就是记录电器在一段时间内用了多少电。使用前记下当时的度数，使用后再看一次，两次的差就是这段时间消耗的电能。因此这个说法是对的。
106 | 判断题 | 职工发生工伤事故后，用人单位未在《工伤保险条例》规定的时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生符合规定的工伤待遇等有关费用由用人单位负担。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《工伤保险条例》规定，用人单位应在工伤事故发生后30日内申请工伤认定。若未按时申请，职工或其亲属可在1年内申请，但在此期间产生的符合规定的工伤待遇费用（如医疗费、误工费等）需由用人单位自行承担，而非工伤保险基金支付。这是因为用人单位未履行及时申请义务，导致本可由基金承担的费用转由其负责。因此，题目描述的情况符合条例要求，答案正确。
107 | 判断题 | 依据《中华人民共和国消防法》，个人占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，处警告或者五百元以下罚款。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《中华人民共和国消防法》相关规定，个人若存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口等妨碍安全疏散的行为，法律明确规定了处罚措施。具体条款指出，此类行为可直接处警告或五百元以下罚款，无需以“责令改正后拒不改正”为前提。因此，题目描述符合法律条文内容，选项正确。
108 | 判断题 | 为了便于监视运行中变压器各部件的温度，规定以上层油温为允许温度。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器在运行中会产生热量，内部油通过循环散热，其中上层油温度较高，因为热油会上升。监测上层油温是因为它能间接反映变压器内部最热部位（如绕组）的温度，而绕组温度直接影响绝缘材料寿命。通过控制上层油温，可以防止过热引发故障。此外，上层油温测量方便，实际应用中常作为关键指标。因此，规定以上层油温为允许温度是合理的。
109 | 判断题 | 磁通的单位1Wb（韦）＝108Mx（麦）。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 磁通的单位韦伯（Wb）和麦克斯韦（Mx）的换算关系可以通过单位推导得出。 1韦伯（Wb）等于1特斯拉（T）乘以1平方米（m2）。而1特斯拉等于10?高斯（G），1平方米等于10?平方厘米（cm2）。因此： **1Wb=1T·m2=(10?G)×(10?cm2)=10?G·cm2**。 由于1麦克斯韦（Mx）定义为1高斯·平方厘米（G·cm2），所以**1Wb=10?Mx**。题目中的说法是正确的。
110 | 判断题 | 对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员，不可以发放和使用化纤防护用品。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在易燃、易爆、有静电等危险场所工作时，化纤材质的防护用品容易因摩擦产生静电火花，可能引燃周围可燃物或气体，导致火灾或爆炸。因此，这类场所禁止使用化纤防护用品，应选用防静电或不易产生静电的材料（如棉质）以确保安全。
111 | 判断题 | 隔离开关处于分闸状态时，巡视检查可不检查闭锁机构。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 隔离开关处于分闸状态时，虽然电路已断开，但闭锁机构的作用是防止误操作（例如意外合闸）。若闭锁机构失效，可能导致严重的安全风险。因此，无论隔离开关处于分闸还是合闸状态，巡视检查都必须包括闭锁机构的功能验证，以确保其正常工作。题目中“可不检查”的说法不符合安全规范，故答案错误。
112 | 判断题 | 当调整消弧线圈的分接头使得消弧线圈的电感电流等于接地电容电流，则流过接地点的电流为零，称为全补偿。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 消弧线圈用于补偿电力系统接地故障时产生的电容电流。当调整消弧线圈的分接头，使其电感电流与系统的接地电容电流大小相等、方向相反时，两者会相互抵消，此时流过接地点的总电流为零。这种状态理论上称为“全补偿”。虽然实际应用中需避免谐振风险，但题目仅讨论定义，因此描述正确。
113 | 判断题 | 运行中的电压互感器发生接地、短路、冒烟着火故障时，可以继续运行。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电压互感器出现接地、短路、冒烟或着火时，必须立即停止运行。这类故障会导致设备严重损坏，甚至引发火灾或爆炸，威胁整个电力系统的安全和人员生命。继续运行会加剧问题，因此必须断电检修。答案是错误。
114 | 判断题 | 在交流电路中当频率高到一定时，电流就明显地集中到导线表面附近流动，这种现象称为趋肤效应。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 正确。因为随着交流电频率的升高，电流趋向于在导体表面附近流动，这种现象称为趋肤效应，与题目描述一致。
115 | 判断题 | 电力系统频率自动调节属于自动调节装置。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电力系统需要保持稳定的频率（如50Hz），当用电量变化导致频率波动时，自动调节装置（如调速器、自动发电控制）会立即调整发电机输出，无需人工操作，确保频率恢复正常。这种无需人为干预、自动维持频率的过程正是自动调节装置的作用，因此题目描述正确。
116 | 判断题 | 对从事接触职业病危害因素的特种作业人员，用人单位应当按照国家颁发的行政法规规定，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《职业病防治法》规定，涉及职业病危害岗位的员工，企业必须安排上岗前、在岗中、离岗时的三次健康检查，并书面告知结果。这是企业的法定义务，保障劳动者健康权益。因此题目描述符合法律要求。
117 | 判断题 | KYN28-10型高压开关柜，手车室内主回路触头盒遮挡帘板，不是为了保证小车室工作人员安全，而是为了保护断路器安全。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | KYN28-10型高压开关柜的手车室内主回路触头盒遮挡帘板，主要作用是在手车移动时覆盖带电触头，防止人员误触高压电，属于安全防护设计。虽然帘板可能附带保护触头清洁的功能，但其核心目的是保障操作人员的安全，而非单纯保护断路器。题目中“为了保护断路器安全”的说法不符合实际设计意图，因此答案是错误的。 解析：遮挡帘板的核心作用是防止工作人员接触带电部件，属于“五防”安全要求中的关键设计。题目描述混淆了防护对象，正确答案应否定这一说法。
118 | 判断题 | 短路的常见原因之一是设备本身设计安装和运行维护不良。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 短路发生时，电流会绕过正常路径直接形成回路，导致电流过大。设备的设计、安装和维护问题确实可能引发这种情况。设计不合理可能导致材料无法承受正常负荷，安装不当容易让线路直接接触，维护不到位则可能让老化或损坏的部件未被及时处理。这些因素都会增加短路风险，因此题目中的描述是正确的。
119 | 判断题 | 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 从业人员需要参加安全培训，这是为了让他们了解工作中可能遇到的危险，学会正确操作和应对紧急情况。比如，工厂工人学习机器操作规范，建筑工人掌握高空作业的安全措施，都是为了防止事故。培训还能教大家在火灾、意外发生时如何快速反应，比如使用灭火器或安全撤离。这些知识不仅能保护自己，也能避免影响他人安全。法律也明确要求企业必须提供这样的培训，确保每个人具备必要的安全能力。因此，题目中的说法是合理的。
120 | 判断题 | 验电是保证电气作业安全的技术措施之一。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 验电是电气作业前的重要步骤，用来确认设备是否带电，避免触电事故。它属于技术措施，和停电、接地等操作一样，都是直接通过技术手段保障安全，而不是依靠管理或制度。因此题目中的说法是正确的。
121 | 判断题 | 视在功率S常用来表征设备的额定容量，并标在铭牌上。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 视在功率（S）是交流电路中电压和电流有效值的乘积，单位是伏安（VA）。设备的额定容量通常指它能安全承载的最大功率，而实际输出的有功功率（P）会受负载功率因数影响（例如，P=S×功率因数）。若设备直接标有功功率，会因为功率因数不同导致标称值不统一。因此，铭牌上常用视在功率表示额定容量，因为它直接由电压和电流的乘积决定，不受功率因数影响，能更通用地反映设备的承载能力。例如，一台1000kVA的变压器，无论负载功率因数是0.8还是其他值，只要电压和电流的乘积不超过1000kVA，设备就能安全运行。这种标法适用于变压器、发电机等设备，故题目描述正确。
122 | 判断题 | 箱式变电站所使用的变压器一般采用S11型及以上节能型变压器。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 箱式变电站通常选用节能型变压器以符合环保和能效要求。S11型是比早期型号（如S9、S10）更高效的变压器，属于国家推荐的节能产品。随着技术进步，更高标准的型号（如S13、S15）也逐渐普及。因此，箱式变电站优先采用S11及以上节能变压器符合当前规定和实际应用情况。
123 | 判断题 | 过电压保护器不仅可以解决内部过电压，也可以解决外部过电压。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 过电压保护器的作用是防止过高电压损坏设备。内部过电压由电力系统内部原因（如开关操作、故障）引起，外部过电压通常来自雷击等外部因素。保护器种类多样，有的专门针对雷击（如避雷器），有的处理内部过电压（如操作过电压保护装置）。题目中的“可以解决”指保护器具备处理两者的能力，并非所有类型都必须同时覆盖。因此，过电压保护器确实能应对内部和外部过电压，描述是正确的。
124 | 判断题 | 位于线路首端的第一基杆塔属于终端杆，最末端一基杆塔也属于终端杆。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 题目中的描述是正确的。在电力线路中，首端和末端的杆塔确实属于终端杆。终端杆的作用是承受线路起点或终点处导线的单向拉力，确保导线在两端固定可靠。首端和末端作为线路的起点和终点，必须使用终端杆来支撑和固定导线，而中间的杆塔通常采用其他类型（如直线杆、耐张杆）。因此，题目中的判断成立。
125 | 判断题 | 违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国刑法规定，若单位或个人违反消防法规，在接到消防监督机构的整改通知后仍拒绝执行，并因此导致严重事故（如火灾、人员伤亡等），直接责任人将面临三年以下有期徒刑或拘役的处罚。这一规定旨在强化消防安全责任，确保隐患及时整改。题目描述的情形与法律条文一致，因此答案正确。
126 | 判断题 | 测量额定电压在500V以下的设备绝缘电阻时，可选用500V摇表来测量。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 测量额定电压在500V以下的设备时，使用500V的摇表是合理的。摇表（兆欧表）的电压需要与设备的工作电压匹配，既能有效检测绝缘性能，又不会因电压过高而损坏设备。通常情况下，500V以下的设备选用500V的摇表，而更高电压的设备则选用相应更高档位的摇表。这种做法符合标准测试要求，确保安全性和准确性。因此，题目中的选择是正确的。
127 | 判断题 | 在单相电度表前允许安装开关，以方便用户维护电度表。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在单相电度表前安装开关是不允许的。因为电度表属于供电公司的计量设备，若用户自行在前端加装开关，可能存在私自切断电源、篡改用电数据或窃电的风险。此外，随意改动电表前的线路可能引发安全隐患，如操作不当导致触电或短路。电力部门通常严格管理电表及前端线路，用户不得擅自安装设备，以保障用电安全和计量准确性。
128 | 判断题 | 剩余电流保护器负荷侧的工作零线可以接地。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 剩余电流保护器（RCD）通过检测电流进出是否平衡来判断是否漏电。如果负荷侧的零线接地，部分电流会通过接地路径流回电源，导致RCD误判为漏电而跳闸。即使没有真实漏电，这种接法也会破坏RCD的正常监测功能，降低保护效果。因此，工作零线只能在电源端接地，负荷侧必须保持零线独立，不可接地。
129 | 判断题 | 电路中电流大小可以用电流表进行测量，测量时是将电流表并联在电路中。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电流表用于测量电路中的电流，正确的方法是将电流表串联在电路中，这样电流才能全部流经电流表，确保测量准确。如果并联，电流表会因电阻极小导致大部分电流通过它，可能损坏电流表或影响电路。而并联测量电压的是电压表，不是电流表。因此，题目中的说法是错误的。
130 | 判断题 | 二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 二氧化碳灭火器在扑灭带电设备火灾时，因自身不导电，确实相对安全。但电压过高时，即使使用不导电的灭火剂，设备仍可能因电弧、电火花或绝缘击穿导致风险。行业规范通常将600V作为安全阈值，超过此电压时，可能无法有效隔绝电流或存在触电隐患。因此题目中的描述是合理的。
131 | 判断题 | 所谓额定容量指：在变压器铭牌所规定的额定状态下，变压器二次侧的输出能力（kVA）。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 额定容量是指变压器在铭牌规定的额定条件下（如额定电压、电流等）能够持续输出的视在功率，单位为千伏安（kVA）。由于变压器的作用是传递电能，其容量通常以二次侧（输出侧）的最大能力为基准，综合考虑了电压和电流的乘积，而非仅关注有功功率。因此，题目中“二次侧的输出能力”这一描述符合额定容量的定义。答案应为正确。
132 | 判断题 | Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据电气设备的安全标准，Ⅱ类设备具备双重或加强绝缘，Ⅲ类设备使用安全特低电压（如50V以下）。这两类设备因自身设计已能确保安全，**不需要额外接地或接零**。只有Ⅰ类设备（依赖基本绝缘且需接地）才需要接地措施。因此题目中的说法是错误的。
133 | 判断题 | 当使用电磁操动机构时，日常维护工作应同时检查接触器工作熔丝和合闸线圈直流回路熔丝。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电磁操动机构的日常维护中，接触器的工作熔丝和合闸线圈的直流回路熔丝都需要检查。接触器熔丝保护控制电路，若损坏会导致操作失灵；合闸线圈熔丝保护直流电源，熔断则无法完成合闸。两者均影响设备正常运行，因此同时检查是必要的。这符合维护规范，确保设备可靠性。
134 | 判断题 | 用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国《职业病防治法》的规定，用人单位必须承担预防职业病的主体责任。具体要求包括建立职业病防治制度、加强管理措施、持续提升防治能力，并对工作环境中产生的职业病危害负责。这些内容直接对应法律条款，因此题目描述符合法律规定。
135 | 判断题 | 安装在室外地上的变压器，以及安装在车间或公共场所的变配电装置，均需装设遮栏作为屏护。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 安装在室外的变压器和车间、公共场所的变配电装置，由于存在高压电且周围可能有人员活动，必须通过遮栏或屏护隔离危险区域。这是为了防止人员或动物意外接触带电部分，避免触电事故，也保护设备免受外力破坏。安全规范（如电力行业标准）通常明确要求此类防护措施，确保公共安全和设备稳定运行。因此，装设遮栏是必要的安全做法。
136 | 判断题 | 电流互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地，以防止一、二次线圈绝缘击穿时，一次侧的高压窜入二次侧，危及人身和设备的安全。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流互感器的一次侧连接高压线路，二次侧连接仪表或保护设备。如果一、二次绕组间的绝缘损坏，高压可能传到二次侧，非常危险。因此，必须将二次绕组的一端接地，这样即使绝缘击穿，高压也会通过接地导入大地，避免人员触电或设备损坏。 铁芯在运行中可能因静电或漏磁积累电压，接地可以消除这种电压，防止意外放电。外壳接地则是基本安全要求，确保外壳不带电，避免直接接触触电。 虽然二次绕组通常只需单点接地（避免多点接地形成干扰电流），但题目中的“可靠接地”描述符合安全规范。因此，二次绕组、铁芯和外壳确实都需要接地以确保安全。
137 | 判断题 | 中性点接地为高电阻接地方式时，可以迅速切除单相接地故障。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在电力系统中，中性点采用高电阻接地的主要目的是限制单相接地时的故障电流，避免设备损坏和电弧危害。此时故障电流较小，不足以触发过电流保护装置立即动作，因此无法快速切除故障。系统通常会发出警报，提示运维人员处理，而非直接跳闸。题目中“迅速切除故障”的说法不符合高电阻接地的特性，故答案为错误。
138 | 判断题 | 依据当前的相关政策，特种作业人员初次取证时应提交本人的体检证明，复审和延期换证时由个人健康书面承诺就可以了。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据现行规定，特种作业人员在初次申请操作证时需提交体检证明，确保身体状况符合要求。而在复审或延期换证时，政策要求仍需提供由医疗机构出具的健康证明，而非仅凭个人健康书面承诺即可完成。因此，题目中“复审和延期换证时只需书面承诺”的说法不符合实际政策要求。
139 | 判断题 | 备用电源自动投入装置属于自动调节装置。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 备用电源自动投入装置（如ATS）的作用是在主电源故障时自动切换到备用电源，属于自动操作或保护装置。而自动调节装置（如电压调节器）是持续监测并动态调整参数以维持系统稳定运行。两者的核心区别在于功能：前者是故障时的切换保护，后者是运行中的实时调节。因此，备用电源自动投入装置不属于自动调节装置。
140 | 判断题 | 箱式变电站不能作为城市配电电缆化改造所使用的配电设备。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 箱式变电站实际上可以用于城市配电电缆化改造。它结构紧凑，占地小，安装方便，能适应地下电缆的连接需求，适合城市改造中对空间和美观的要求。因此，原说法“不能作为”是不正确的。答案选B。
141 | 判断题 | 如果能够十分小心，则可以在认为安全的前提下，在具有火灾、爆炸危险的场所适当吸烟、使用明火。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在火灾、爆炸危险场所（如加油站、化工厂等），即使个人认为“小心”或“安全”，吸烟或使用明火也极其危险。这类场所通常存在易燃气体、粉尘或液体，微小的火星或高温都可能瞬间引发火灾或爆炸。安全法规明确规定此类场所严禁明火，因为风险无法通过主观判断消除。例如，可燃气体可能在空气中达到爆炸浓度，此时任何火源都会导致灾难。因此，无论是否“小心”，这类行为都是严格禁止的。
142 | 判断题 | 赵某初中毕业后就业，在平时的工作中自学了很多电工方面的技术知识，打算申领电工作业《特种作业操作证》，依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，赵某可以不参加相应的安全培训，直接申请考试。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据相关规定，申请电工作业《特种作业操作证》的人员必须接受官方认可的安全技术培训，并达到培训要求，才能参加考试。即使赵某通过自学掌握了电工技术知识，但安全培训是强制性的流程，目的是确保操作人员具备规范的安全意识和应急能力，保障作业安全。因此，赵某不能跳过培训直接考试。
143 | 判断题 | 我国6kV电网，为提高供电的可靠性，一般采用中性点直接接地的运行方式。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在我国的电力系统中，中性点接地方式的选择与电压等级和供电可靠性有关。6kV电网属于中压配电网，若采用中性点直接接地，当发生单相接地故障时，会直接形成短路，导致线路立即跳闸断电，反而降低供电可靠性。因此，6kV电网通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式。这样在单相接地故障时，系统仍可短时维持供电，便于排查故障，从而提高可靠性。题目中的说法不符合实际应用，故正确答案为错误。
144 | 判断题 | 导体的电阻大小与温度变化无关，在不同温度时，同一导体的电阻相同。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 导体的电阻会受到温度变化的影响。大多数金属导体的电阻会随着温度升高而增大，例如电灯在刚打开时温度较低，电阻较小，电流较大，随着灯丝温度升高，电阻逐渐增大。因此，同一导体在不同温度下的电阻并不相同。题目中的说法不符合实际情况。
145 | 判断题 | 在中性点经消弧线圈接地系统中，当发生单相接地故障时，其分析过程与中性点不接地系统相同，需发出报警信号。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在中性点经消弧线圈接地和不接地的系统中，虽然两者的工作原理不同（消弧线圈通过补偿电流灭弧，不接地系统依赖自然电容电流小），但处理单相接地故障的方式相似。当发生单相接地时，两种系统都不会立即断电，而是允许短时继续运行，同时触发报警通知检修人员排查故障。因此，两者的分析过程和报警需求是一致的。
146 | 判断题 | 电力系统中相与相之间通过金属导体、电弧或其他较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在电力系统中，短路是指相与相之间或相与地之间因意外连接（如金属导体接触、电弧等）形成低阻抗通路，导致电流急剧增大的现象。这种情况属于**故障或异常状态**，可能引发设备损坏、断电甚至火灾，因此系统会通过保护装置（如断路器）迅速切断电路。 题目中将短路描述为“正常状态”是错误的，因为短路是电力系统需要避免和快速排除的故障，而非正常运行的情况。因此，正确答案为**错误**。
147 | 判断题 | 单相220V电源供电的电气设备，应选用三极式漏电保护装置。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 单相220V供电设备使用两根线（火线和零线），需要漏电保护器同时切断这两根线以确保安全。二极漏电保护器专为此设计，能正确检测漏电并切断电路。而三极漏电保护器用于三相三线制设备（无零线），若用于单相设备，可能因接线错误导致保护失效。因此，单相设备应选二极而非三极漏电保护器。
148 | 判断题 | 当雷电侵入波前行时，如遇到前方开路，会发生行波的全反射而可能造成设备损坏。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当雷电产生的电压波（侵入波）在传输过程中遇到开路（如断开的电路或未连接的设备终端），由于开路处的阻抗远大于线路的特性阻抗，会导致电压波几乎完全反射回来源方向。反射波与原始波叠加，使电压瞬间加倍。这种高压可能超过设备的绝缘承受能力，造成损坏。因此，题目描述的现象是可能发生的，应选择正确。
149 | 判断题 | 电流继电器的返回电流除以动作电流，叫做电流继电器的返回系数。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流继电器在电路中起到保护作用，当电流超过设定值（动作电流）时触发动作。当电流下降到较低值（返回电流）时，继电器会复位。返回系数是返回电流与动作电流的比值，通常小于1，确保继电器稳定复位，避免误动作。例如，动作电流10A，返回电流8A时，返回系数为0.8。题目中的定义符合这一原理，因此描述正确。
150 | 判断题 | 电度表是专门用来测量设备功率的装置。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电度表（电表）的主要功能是测量设备消耗的电能，而不是功率。电能表示一段时间内消耗的总电量，单位是千瓦时（度），比如电器使用时长和功率的综合结果。而功率是瞬时值，单位是瓦特，反映设备当前的耗电速度。虽然某些智能电表可能显示实时功率，但电度表的核心用途是累计电能，因此题目中“专门测量功率”的说法不正确。
151 | 判断题 | 低压电笔的测量范围为400V以下。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 低压电笔通常用于检测电路是否带电，其设计范围一般覆盖100V至500V之间的电压。题目中提到的“400V以下”并不准确，因为常见的低压电笔可以测量到更高的电压（如500V）。因此，题目中的描述不符合实际测量范围，正确选项应为“错误”。
152 | 判断题 | 永磁操作机构是利用分合闸线圈中长期通过的电流来保持断路器的分、合闸状态。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 永磁操作机构在分合闸时，线圈会短暂通电产生磁力，完成状态切换。之后依靠内部的永久磁铁来维持断路器的分闸或合闸状态，不需要线圈长期通电。因此，题目中“长期通过电流保持状态”的说法不正确。答案选B。
153 | 判断题 | 弹簧储能操作机构的缺点之一是安装调试困难。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 弹簧储能操作机构在安装调试时，需要精确调整弹簧的预紧力、机械部件的对中和间隙，这些步骤对技术要求较高，容易出现误差。若调整不当，可能导致设备运行不稳定或损坏。虽然现代技术可能简化了部分流程，但传统上这类机构确实存在安装调试复杂的问题，尤其对经验不足的人员更具挑战。因此，题目中的描述是合理的。
154 | 判断题 | 在电阻并联的电路中，电路的总功率等于各分支电路的功率之和。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在并联电路中，各支路的电压相同。每个支路的功率可以用公式\(P=\frac{V^2}{R}\)计算。总功率是所有支路功率的直接相加，例如两个电阻\(R_1\)和\(R_2\)并联时，总功率为\(\frac{V^2}{R_1}+\frac{V^2}{R_2}\)。同时，总电流等于各支路电流之和，总功率也可表示为\(V\times\text{总电流}\)，结果与各支路功率之和一致。因此，无论通过哪种方式计算，总功率都等于各支路功率的总和。
155 | 判断题 | 计算电路中某点的电位就是求该点与参考点之间的电位差。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 计算电路中某点的电位时，需要选定一个参考点（通常称为“地”或零电位点）。电位本质上是该点与参考点之间的电压差。例如，若参考点是电池的负极，正极的电位就是电池的电压值（如12V）。无论电路如何复杂，某点的电位始终是相对于参考点的电势差，没有参考点则电位无法确定。因此，题目中的描述符合电位的定义。
156 | 判断题 | 三相电度表应按正相序接线，经电流互感器接线极性错误也不影响测量结果。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 三相电度表需要正相序接线，若相序错误可能导致计量不准确甚至反转。电流互感器极性接反时，电流方向错误，导致电度表测量的功率方向相反，出现少计或反向计数的情况。因此，电流互感器极性错误会影响测量结果，题目说法不正确。
157 | 判断题 | 在三相对称电路中，总的有功功率等于线电压，线电流和功率因数三者相乘积的1.414倍。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在三相对称电路中，总的有功功率的正确计算公式为： **P=√3×线电压×线电流×功率因数** 其中√3约等于1.732。 题目中将系数错误地写为1.414（即√2），而实际应为√3，因此题目中的描述是错误的。 简单来说，三相功率需要用到√3，而不是单相电路中可能出现的√2。混淆这两个系数会导致计算结果错误。所以，题目的说法不成立。
158 | 判断题 | 短路电流通过导体时，会使导体大量发热，温度急剧升高，从而破坏设备绝缘。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当电路发生短路时，电流会急剧增大。根据焦耳定律，电流通过导体产生的热量与电流的平方成正比。因此，短路时的巨大电流会使导体在短时间内产生大量热量，导致温度迅速升高。 导体的绝缘材料（如塑料、橡胶等）通常有温度限制。当温度超过材料的耐热能力时，绝缘层可能熔化、碳化或老化，失去绝缘性能，进而引发设备损坏或安全事故。虽然保护装置（如保险丝）可以切断电流，但题目未提及保护措施，因此默认短路持续存在，导致温度失控。因此，题干的描述是正确的。
159 | 判断题 | 对电动机而言，频率增高将使其转速降低，从而导致电动机功率降低，这将影响所带动转动机械的出力，并影响电动机的寿命。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电动机的转速与电源频率成正比，公式为转速=频率×常数。频率增高时，转速会上升而非降低。虽然转速过高可能导致转矩下降或机械过载，但题目中“频率增高使转速降低”的描述与基本原理矛盾，因此该说法错误。实际影响需结合电压调整等因素综合分析，但题目核心错误在于转速与频率的关系。
160 | 判断题 | 对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由用人单位承担。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《职业病防治法》规定，当劳动者接触急性职业病危害时，用人单位有义务立即组织救治、安排健康检查和医学观察，并承担全部相关费用。这是为了保障劳动者健康权益，防止危害扩大。法律明确用人单位需直接负责此类费用，而非由劳动者或第三方支付。因此，题目描述符合法律要求，应判断为正确。
161 | 判断题 | 箱式变电站组合设备一般分为数个间隔并各自有向外打开的门。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 箱式变电站通常采用模块化设计，内部设备会按照功能（如高压部分、变压器、低压配电等）划分成多个独立间隔。每个间隔配备向外开的门，这样设计能节省内部空间，方便操作和维护，同时避免门向内开时占用设备区域或阻碍人员行动。这种结构也提高了安全性，确保不同区域互不干扰。因此题目描述符合实际常见设计。
162 | 判断题 | 电流表的内阻越小越好。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流表需要串联在电路中测量电流。若电流表的内阻较大，串联时会显著增加电路总电阻，导致测得的电流小于实际值，影响准确性。因此，电流表的内阻应尽可能小，以减小对原电路的影响，使测量结果更接近真实电流。例如，原电路电流为\(I=\frac{V}{R}\)，接入内阻\(r\)后电流变为\(I'=\frac{V}{R+r}\)。当\(r\)远小于\(R\)时，\(I'\approxI\)，误差最小。虽然内阻过小可能在其他误操作时引发问题（如短路），但设计上仍以减小内阻为优，确保正确使用时的精确度。
163 | 判断题 | 避雷器可以用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内，避免损坏被保护设备。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 避雷器的作用是防止雷电产生的高压电波进入建筑物内的电气系统。当雷电产生的过高电压通过线路传入时，避雷器会自动导通，将多余的电能导入地下，从而保护后面的设备（如变压器、配电装置）免受高压损坏。因此，题目中描述避雷器的功能是正确的，它确实用于防御雷电波侵入并保护设备安全。
164 | 判断题 | 保护接地是指为了保证电气设备在系统正常运行或发生事故情况下能正常工作而进行的接地。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 保护接地的主要目的是保障人身安全，防止设备漏电时外壳带电导致触电，而不是确保设备正常工作。题目中将保护接地的作用描述为保证设备正常运行，与实际目的不符。因此，题干的说法不正确。
165 | 判断题 | 停电拉闸操作必须按照断路器（开关）→电源侧隔离开关（刀闸）→负荷侧隔离开关（刀闸）的顺序依次操作。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 停电拉闸操作的正确顺序应为：先断开断路器，然后断开负荷侧隔离开关，最后断开电源侧隔离开关。这是因为断路器能安全切断电流，而隔离开关无灭弧能力，操作时必须确保无电流通过。若先断开电源侧隔离开关，万一断路器未完全断开或存在故障，可能导致电弧风险。而先断开负荷侧隔离开关，能避免电源侧因潜在电流带来的安全隐患。题目中“先电源侧再负荷侧”的顺序不符合安全规范，因此描述是错误的。
166 | 判断题 | 电阻的单位是欧姆，符号表示为Ω。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电阻是衡量导体对电流阻碍作用的物理量，其单位以德国物理学家欧姆的名字命名，称为“欧姆”。符号使用希腊字母Ω（大写形式），而非英文字母O。例如，电压单位是伏特（V），电流单位是安培（A），而电阻单位明确为Ω。因此，题目中的描述是正确的。
167 | 判断题 | 电流速断保护具有可靠的选择性和速动性，多用作线路或电气设备的主要保护。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流速断保护的主要作用是在电力系统发生短路故障时快速切断电流，防止设备损坏。它的选择性通过合理整定动作电流值实现，确保只在故障点附近动作，不影响其他区域。速动性体现在无延时动作，迅速隔离故障。虽然保护范围可能无法覆盖线路全长（需配合其他保护），但作为主保护，它能有效处理近端严重故障，因此题目描述正确。
168 | 判断题 | 在电气施工中，必须遵守国家有关安全的规章制度，安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在电气施工中，虽然要尽量方便使用者，但安装电气线路的首要原则是确保**安全**，必须严格按照国家制定的安全规范执行。例如，线路的负载能力、绝缘保护、防火要求等安全因素必须优先满足，而不能单纯以“方便使用者”为原则进行安装。如果为了便利而忽视安全标准，可能导致漏电、短路、火灾等严重隐患。因此，题目中仅强调“方便使用者”作为安装原则是不准确的，正确的做法是**安全第一**，在符合安全规范的前提下兼顾便利性。
169 | 判断题 | 高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时，只要加强监视，不需要将电容器立即退出运行。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 当高压电容器的瓷套管出现严重放电或闪络时，说明绝缘已经受损，可能引发短路、设备损坏甚至爆炸等危险。此时仅加强监视是不够的，继续运行会让故障恶化，增加安全风险。按照电力安全规范，必须立即停止运行并进行检修，避免事故扩大。因此，原题说法错误。
170 | 判断题 | 郊区高压架空配电线路的档距一般采用60m～100m。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 高压架空配电线路的档距（电线杆之间的距离）在郊区通常设为60米至100米，这是因为郊区空间较开阔，障碍物较少，适合设置较大的档距。这样的距离既能保证线路安全稳定，又能减少建设成本。因此题目描述符合实际工程中的常见做法。
171 | 判断题 | 棒式绝缘子一般只能用在一些受力比较小的承力杆，且不宜用于跨越公路、铁路或市中心区域等重要地区的线路。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 棒式绝缘子通常结构简单，机械强度相对较低，因此适合安装在受力较小的电杆上，比如直线段或负荷不大的位置。对于跨越公路、铁路或市中心等重要区域，这些地方对线路的稳定性和安全性要求更高，需要承受更大拉力或复杂环境的影响。棒式绝缘子可能无法满足这些高强度需求，容易因受力过大或环境因素导致损坏，存在安全隐患。因此题目中的描述符合实际应用中的限制条件。
172 | 判断题 | 配电室电气设备运行操作是将电气设备运行状态固定的工作。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 配电室电气设备运行操作不仅指维持设备当前状态，还包括切换、调整、启停等动态操作。例如，设备需要从运行状态转为检修状态时，需执行停电、验电、挂接地线等步骤，这些操作会改变设备状态。因此，题目中将运行操作简单理解为“固定状态的工作”是不准确的。
173 | 判断题 | 从业人员不落实岗位安全责任，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由应急管理部门给予批评教育并给予处分。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 从业人员在工作中不遵守安全规定或操作规程时，处理的责任主体是其所在的生产经营单位，而非应急管理部门。根据《安全生产法》，企业需对员工进行安全管理，若员工违规，应由企业依据内部制度进行批评、处分（如警告、调岗等）。应急管理部门主要负责监督企业是否履行安全生产责任，若企业存在管理失职，才会对企业进行处罚。因此题目中“应急管理部门直接处分员工”的说法不符合规定，正确答案是错误。
174 | 判断题 | 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员追究刑事责任，但基层员工可以不必担责。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据中国刑法，如果在生产或作业中因违反安全管理规定导致重大事故，不仅负责人和管理人员可能被追责，直接参与操作且有违规行为的基层员工同样可能承担刑事责任。法律中的“直接责任人员”包括实际操作的员工，若其行为与事故直接相关（如违规操作），则需担责。因此，认为基层员工“不必担责”的说法不准确。题目中的描述错误，正确选项应为否定该说法。
175 | 判断题 | 对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力系统中，许多设备（如电动机、变压器）工作时需要消耗无功功率，导致系统的功率因数降低。功率因数是实际做功的“有效部分”与电网提供的总功率的比值，数值越接近1，说明电能利用效率越高。 **无功补偿的作用**类似于“及时补充所需的无功功率”。例如，当感性设备消耗无功时，加入电容器可以产生所需的无功，减少电网输送的无功量。这样一来，电网提供的总功率中，实际做功的比例增大，功率因数自然提高。这就像原本需要多跑几趟搬运货物（无功功率），现在一次就能完成，效率更高。 因此，无功补偿通过平衡系统中的无功需求，有效提升了功率因数，降低了线路损耗，优化了电能质量。
176 | 判断题 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。同时必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 生产经营单位在有较大危险因素的场所、设施或设备上设置明显的安全警示标志，是法律明确要求的。这有助于提醒人员注意潜在危险，预防事故发生。此外，安全设备（如消防器材、报警装置等）需要定期维护、保养和检测，确保其始终处于正常可用状态。这两项措施是保障安全生产的基本责任，缺一不可。因此，题目描述的内容符合法律规定，做法正确。
177 | 判断题 | 限流式高压熔断器内部设有限制和调整短路电流大小的装置。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 限流式高压熔断器的作用是当电路发生短路或过载时，通过熔丝快速熔断来**限制**短路电流的峰值，防止电流进一步增大。其原理是通过材料特性迅速切断电路，而非通过可调节的装置主动“调整”电流大小。熔断器的参数（如熔断电流值）通常是固定的，不能人为调整。因此，题目中“调整短路电流大小的装置”这一说法不符合实际，正确答案为**错误**。
178 | 判断题 | 电压和电位差的单位都是欧姆，用字母V表示。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电压和电位差的单位是伏特，用字母V表示，而欧姆（符号Ω）是电阻的单位。题目中将单位混淆为欧姆，因此描述是错误的。
179 | 判断题 | 架空电力线路的巡视可分为定期巡视、特殊巡视、故障巡视、夜间巡视、登杆塔巡视、监察巡视。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 架空电力线路的巡视确实包含题目中提到的六种类型，每种巡视有不同的目的和应用场景。定期巡视是按固定周期进行的常规检查，特殊巡视针对异常情况（如灾害后），故障巡视用于排查线路故障原因，夜间巡视利用黑暗环境观察放电现象，登杆塔巡视需要攀爬检查细节，监察巡视则是对巡视质量的监督。这些分类符合电力行业的标准要求，因此描述是正确的。
180 | 判断题 | 引出中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中提到引出中性线或零线的三相系统称为三相三线制，这是不准确的。三相三线制仅包含三条相线（L1、L2、L3），没有中性线，常用于高压输电或平衡负载场景。而引出中性线的系统实际是三相四线制（三条相线+一条中性线），中性线用于不平衡负载时稳定电压，比如家庭用电中的220V供电。因此，题目中的描述混淆了两种系统，正确答案应为“错误”。
181 | 判断题 | Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | Ⅱ类手持电动工具在设计上比Ⅰ类工具更安全，因为它采用了双重绝缘或加强绝缘，无需依赖接地保护。Ⅰ类工具仅依靠基本绝缘和接地来防触电，若接地失效则存在风险。而Ⅱ类工具即使基本绝缘损坏，第二层绝缘仍能防止触电，因此更可靠，尤其适用于接地条件不确定的环境。这种双重保护机制使Ⅱ类工具安全性更高。
182 | 判断题 | 工作接地是指为了保证人身安全和设备安全，将电气设备在正常运行中不带电的金属部分可靠接地。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的描述混淆了工作接地和保护接地的概念。工作接地的主要目的是确保电气设备或系统正常运作（例如电力系统的中性点接地），而非直接涉及人身安全。而将设备不带电的金属部分接地属于**保护接地**，其作用才是防止漏电时金属部分带电，保障人身安全。因此题目将两者混为一谈，表述不准确。
183 | 判断题 | 李某为提高生产效率、增加工资收入，违反有关安全管理的规定，关闭了安全防护装置，这种行为会带来发生重大伤亡事故的现实危险，所幸的是没有发生生产安全事故，所以李某不会被追究刑事责任。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据中国刑法修正案（十一）新增的危险作业罪，即使未发生实际事故，只要存在现实危险，违反安全管理规定的行为就可能被追究刑事责任。李某关闭安全防护装置，虽未导致事故，但已具备重大伤亡的现实危险，因此可能构成犯罪。原说法错误，正确答案是B。
184 | 判断题 | 验电时，不能将一相无电作为三相无电的依据。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力系统中，三相电的每一相是独立的电路。若仅检测到某一相无电，可能是该相线路故障或断开，但其他两相仍可能带电。如果误认为三相都无电而进行操作，可能导致触电或设备损坏。因此，为确保安全，必须分别检测每一相，确认所有相均无电后才能视为整体断电。这一规定避免了因单相检测不全面带来的安全隐患。
185 | 判断题 | 内部过电压与电网结构、各项参数、运行状态、停送电操作等多种因素有关。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 内部过电压是电力系统中因自身因素导致的电压异常升高。电网结构不同（如线路长度、设备布局）会影响电压分布；系统参数（如电容、电感）决定了能量存储和释放方式，可能引发过电压；运行状态（如负载变化、故障）会改变系统电气条件；停送电操作（如开关分合）容易产生瞬态过程。这些因素共同作用，直接关联内部过电压的产生，因此描述是正确的。
186 | 判断题 | 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令，是执行保证安全技术措施的书面依据，一般有三种格式。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 工作票是电气设备作业的重要安全文件，主要用于确保操作安全。根据电力行业的安全规范，工作票通常分为两种标准格式：第一种工作票（用于需要停电的高压设备作业）和第二种工作票（用于无需停电的带电作业或低压设备作业）。题目中提到的“三种格式”不符合实际分类，因此原题的说法不准确。
187 | 判断题 | 变压器并列运行，接线组别相同时，会在变压器相连的低压侧之间产生电压差，形成环流，严重时导致烧坏变压器。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 变压器并列运行时，若接线组别相同，低压侧的电压相位和大小应一致，不会产生电压差，因此不会形成环流。环流通常发生在接线组别不同或电压比不匹配的情况下。题目中的描述将接线组别相同的情况错误地关联到环流问题，因此正确答案是错误。
188 | 判断题 | 能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的最小电流称为动作电流。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 继电器的动合接点（常开触点）在未通电时处于断开状态，当线圈通入一定电流后，触点会闭合。这个使触点从断开变为闭合所需的最小电流称为**动作电流**。它类似于让继电器“启动”的最低电流门槛，低于这个值则无法触发动作。因此，题目中的描述符合继电器的工作原理，是正确的。
189 | 判断题 | 运行中的电压互感器出现漏油严重，油标管中看不见油面，应立即退出运行。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电压互感器内部装有绝缘油，主要起绝缘和散热作用。如果设备严重漏油导致油标管看不到油面，意味着油量不足，绝缘能力会大幅下降。此时设备可能因散热不良而过热，或绝缘失效引发短路、放电甚至爆炸。继续运行会严重威胁设备和电网安全，因此必须立即停止使用，避免事故发生。
190 | 判断题 | 擅自进入生产、储存易燃易爆危险品场所，因违反了消防安全规定，最高将被处以五百元以下罚款，但不会被拘留。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这道题的说法不正确。根据《中华人民共和国消防法》规定，擅自进入易燃易爆危险品场所不仅可能被罚款，若情节严重（例如造成安全隐患或拒不改正），还可能面临5日以下的拘留。因此，题目中“不会被拘留”的表述不符合实际法律条款，正确答案应为错误。
191 | 判断题 | 自动重合闸只对瞬时性故障有效，对永久性故障毫无意义。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 自动重合闸的作用是在线路故障后尝试重新通电。如果是瞬时性故障（如雷击），故障可能已消失，重合闸能恢复供电。但如果是永久性故障（如断线），故障仍然存在，重合闸后断路器会再次跳闸，无法解决问题，还可能增加设备损伤风险。因此，题目描述正确。
192 | 判断题 | 当电源内阻为零时，电源端电压等于电源电动势。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当电源的内阻为零时，电流通过电源内部不会产生电压损耗（因为电压降=电流×内阻，内阻为零则电压降为零）。因此，电源两端的电压（端电压）完全等于电源本身的电动势，不会因电流大小而改变。即使外接负载导致电流增大，端电压仍与电动势相等。所以题目中的说法成立。
193 | 判断题 | 真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 真空灭弧室是真空断路器中用于快速熄灭电弧的核心部件。当断路器切断电流时，触头分离会产生电弧，而真空环境具有优异的绝缘和灭弧能力，能迅速消除电弧。灭弧室的设计直接影响断路器的分断能力和寿命，若其失效，断路器无法安全切断电流。因此，灭弧室直接决定了真空断路器能否可靠工作，属于关键部件。
194 | 判断题 | 对直流回路编号，正极性回路一般编为偶数，负极性回路一般编为奇数。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在直流回路编号规则中，正极性回路通常使用奇数编号，而负极性回路使用偶数编号。题目中的描述将奇偶对应关系颠倒，因此原题的说法是错误的。正确的编号方式是正极用奇数（如1、3、5），负极用偶数（如2、4、6）。题目中的错误在于颠倒了奇偶分配，故答案为错误。
195 | 判断题 | 隔离开关可在有负荷时进行拉、合操作。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 隔离开关的主要功能是隔离电路，确保设备断电后安全检修。它没有灭弧装置或灭弧能力较弱，无法有效切断负荷电流。如果带负荷操作，电流产生的电弧可能无法熄灭，导致设备损坏、短路甚至触电危险。因此，必须在断路器切断电流后，才能操作隔离开关。题目中的说法不符合安全规范，答案是错误的。
196 | 判断题 | 闪变是指非周期性电压急剧波动引起灯光闪烁，光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 闪变确实是灯光闪烁导致人眼不适的现象，但问题出在题目中的“非周期性”描述。实际上，闪变通常由电压的周期性波动引起，比如设备重复运行导致的规律性电压变化。这种周期性的波动会让灯光持续闪烁，人眼对此更敏感。而题目提到的“非周期性”电压波动（如偶尔的突变）通常不会造成持续的闪变，因此原题描述不准确。正确原因应为周期性波动，故题目说法错误。
197 | 判断题 | 依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号），特种作业人员无证上岗的被判定为重大事故隐患。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据相关规定，特种作业涉及较高风险，必须经过专业培训并取得资格证书才能上岗。若未持证上岗，意味着作业人员可能缺乏必要的安全知识和技能，容易因操作不当引发严重事故，如火灾、触电或坠落等，对人员安全和生产造成重大威胁。因此，法规明确将这种情况列为重大隐患，以确保企业严格遵守安全标准，防范事故发生。
198 | 判断题 | 雷电波会沿着输电线侵入变、配电所或电气设备。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 雷电击中输电线或附近区域时，会产生高电压的雷电波。由于输电线是导体，雷电波会沿着导线传播，并可能侵入与之相连的变电所、配电所或电气设备。即使有防护措施（如避雷器），雷电波仍可能进入系统，只是防护装置会将其削弱或泄放。因此，题目描述的现象是存在的。
199 | 判断题 | 人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员进行灭火，控制火情，不得擅自疏散。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在人员密集场所发生火灾时，现场工作人员的首要任务是确保人员安全。正确的做法是立即组织、引导在场人员有序疏散，而不是先灭火或控制火情。因为火势可能迅速扩大，优先疏散能最大限度减少伤亡。若未经专业训练贸然灭火，可能延误逃生时机，导致更严重后果。因此题目中“不得擅自疏散”的说法是错误的，正确答案应选择“错误”。
200 | 判断题 | 工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这个问题涉及电流频率对人体的影响。工频电流（50Hz/60Hz）容易穿过皮肤，主要对内部器官（如心脏）造成危险，可能引发致命的心律失常，但皮肤灼伤较少。而高频电流由于“集肤效应”，更多集中在皮肤表面产生热量，容易导致皮肤灼伤。因此，原题的说法不正确，正确答案应为高频电流更容易灼伤皮肤。
201 | 判断题 | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 生产经营单位的主要负责人确实被法律明确为安全生产的第一责任人，需对整体安全工作承担全面责任。其他负责人则依据职责分工，仅需管理各自分管领域内的安全生产工作。这一规定符合《安全生产法》的要求，职责划分清晰合理，因此题干的描述是正确的。
202 | 判断题 | 当电气设备发生火灾时，首先应迅速切断电源。在无法切断电源的情况下，应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当电气设备起火，首要任务是立即断开电源，避免触电和火势扩大。如果无法断电，使用干粉或二氧化碳灭火器是安全的，因为它们不导电，能有效灭火且不会引发触电风险。切勿使用水或泡沫灭火器，这些导电介质可能导致电击或火势加剧。因此，题目中的处理方法是正确的。
203 | 判断题 | 对于同一屏内或同一箱内的二次设备，相隔距离近，相互之间的连线多，回路多，采用相对编号很难避免重号，而且不便查线和施工。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在二次设备密集的同一屏或箱内，相对编号法通过设备号和端子号的组合（如A-1连接到B-2），确保每个连接点标识唯一，避免重复。即使连线多，严格的指向性规则也能清晰追踪线路，反而方便查线和施工。因此题目中的说法不成立。答案选B。
204 | 判断题 | 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具，可不安装剩余电流保护装置。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据电气安全标准，I类设备虽有接地保护，但在移动使用或环境复杂时，接地可能失效。剩余电流保护装置（漏电保护器）能额外检测漏电并断电，提升安全。因此，即使属于I类，仍需安装该装置。题目说法错误。
205 | 判断题 | 用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据法律规定，用人单位在签订劳动合同时必须明确告知劳动者工作中可能遇到的职业病风险、后果、防护措施和相关待遇，并写入合同内容，不可隐瞒或欺骗。这保障了劳动者的知情权与健康权益，因此题目描述符合法律要求。答案应选正确。
206 | 判断题 | 电力系统的运行具有灵活性，各地区可以通过电力网互相支持，为保证电力系统安全运行所必需的备用机组必须大大地增加。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电力系统的灵活性和跨地区电网支持能够减少对每个地区单独备用机组的需求，因为可以通过电网调配资源来应对突发情况。因此，题目中认为必须大幅增加备用机组的说法并不准确。
207 | 判断题 | 充油电流互感器运行前应检查外观清洁，油量充足，无渗漏油现象。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 充油电流互感器在运行前需要确保绝缘油的作用正常，因此检查重点包括三点： 1.**外观清洁**：表面无污垢或杂物，避免脏污导致漏电或短路。 2.**油量充足**：足够的油能保证绝缘和散热，油位过低可能引发过热或绝缘失效。 3.**无渗漏油**：漏油会导致油量减少，影响性能，还可能污染环境或引发安全隐患。 这些检查是为了确保设备运行时绝缘可靠、散热正常，避免故障或危险。例如，漏油可能使内部元件暴露在空气中，导致绝缘失效；油量不足则可能因过热损坏设备。因此，这三项检查是必要的安全措施。
208 | 判断题 | 倒闸操作一般由二人进行，一人指挥，一人操作。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 倒闸操作需要两人协作，但具体分工有明确要求。根据安全规程，操作时应由一人负责执行具体步骤（操作人），另一人负责全程监督并确保操作正确（监护人）。题目中使用“指挥”一词不够准确，规范的术语应为“监护”。监护人需核对设备信息、检查操作步骤，而不仅仅是下达指令。因此，题目描述存在用词不当，不符合实际操作标准，故答案为错误。
209 | 判断题 | 导体电阻的大小与导体的长度成反比，与横截面积成正比，并与材料的性质有关。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 导体的电阻与长度成正比（长度越长，电阻越大），与横截面积成反比（面积越大，电阻越小），同时与材料的电阻率相关。题目中“长度成反比，横截面积成正比”的表述颠倒了实际关系，因此描述是错误的。
210 | 判断题 | 电流互感器在运行中损坏需要更换时，应选用参数一致的电流互感器，并测试合格。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流互感器损坏后更换时，必须选择与原设备参数完全相同的型号，例如变比、精度等级等，以确保测量和保护装置的正常工作。如果参数不一致，可能导致电流信号错误，影响仪表读数或保护设备误动作，威胁系统安全。此外，新互感器必须经过绝缘、极性、变比等测试，确认合格后才能使用，避免安装后出现故障。因此，更换时严格遵循参数一致和测试合格的要求是正确的做法。
211 | 判断题 | 通过巡回检查及时发现事故隐患，防止事故发生。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 巡回检查是一种常规的安全管理措施，通过定期或不定期的检查，能够提前发现设备故障、操作不当或其他潜在风险（即事故隐患）。例如，工厂检查设备磨损、工地排查结构隐患等，均属于巡回检查的范畴。虽然无法保证完全杜绝事故，但其核心目的是在问题扩大前识别并处理风险，从而降低事故发生的可能性。因此，题目中提到的“通过巡回检查防止事故”是符合实际安全管理逻辑的，强调预防为主的作用。
212 | 判断题 | 在电力系统中，对于供电距离太长、线路导线截面太小、变压级数太多等引起的电压下降，可采用调整变压器分接头降低线路阻抗等方法解决。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力系统中，供电距离过长、导线截面过小或变压器级数过多会导致线路压降。调整变压器分接头可以改变电压输出，比如在末端电压低时升高输出电压，补偿压降；降低线路阻抗则可通过增大导线截面、并联线路或使用补偿设备减少电能损耗，从而提升电压稳定性。这些方法能有效缓解题目中提到的问题，因此答案正确。
213 | 判断题 | XGN-10型开关柜的进出线方式只有电缆进出线方式。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | XGN-10型开关柜的进出线方式并非仅有电缆一种。虽然电缆进出线是常见方式，但它还支持其他形式，例如通过母线桥或母排与其他柜体连接，部分情况下也可适配架空线。因此，题目中“只有电缆进出线”的说法不准确。
214 | 判断题 | 低压配电线路的电压为10kV及以下。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 低压配电线路的电压通常是指1000伏（1kV）及以下的线路。而10kV属于中压配电的电压范围，不属于低压。因此题目中将10kV归为低压的说法不符合实际标准，答案是错误的。
215 | 判断题 | 电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电力电缆的铠装通常由金属材料制成，主要作用是增强电缆的机械强度，防止外力挤压、拉伸或动物啃咬等物理损伤。护套则是包裹在电缆最外层的保护层，常用橡胶或塑料等材料，除了防潮、防腐蚀外，也能抵御日常摩擦、轻微撞击等外部冲击。两者共同作用，确实能有效保护电缆免受外界力量的破坏。因此，题目中的描述是合理的。
216 | 判断题 | 多用螺钉旋具的规格是以它的全长（手柄加旋杆）表示。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 多用螺钉旋具的规格是否以全长（手柄加旋杆）表示，关键在于行业标准或产品定义的惯例。通常情况下，螺丝刀的规格可能更注重刀杆长度，因为刀杆直接影响使用场景（如螺丝孔的深度）。但题目明确指出参考答案为“正确”，这表明题目依据的特定标准或教材中将多用螺钉旋具的规格定义为全长。例如，某些组合式或便携式设计可能以整体长度作为规格参数，强调便携性和适用场景。因此，按题目设定，答案接受“正确”的结论，但需注意实际中可能存在不同标注方式。
217 | 判断题 | 电流互感器一次侧带电时，允许二次线圈开路，在二次回路中允许装设熔断器或隔离开关。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电流互感器的一次侧带电时，二次线圈绝对不能开路。这是因为一旦二次侧开路，原本用于抵消一次侧磁通的二次电流消失，导致铁芯磁通剧增，可能产生极高的电压，危及设备和人员安全，同时可能损坏互感器绝缘。此外，二次回路中装设熔断器或隔离开关存在误断开的风险，导致二次侧意外开路。因此，必须确保二次回路始终闭合且不安装任何可能引起断开的装置。题干的说法不符合安全要求，故答案为错误。
218 | 判断题 | 为了保证电气作业的安全性，新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育，才能从事电气作业。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这道题考察的是电气作业人员的安全教育要求。根据常见的安全规范，新员工通常需要接受三级安全教育（厂级、车间级、班组级），而题目中提到的只有工厂和车间两级，缺少了班组级教育。因此，题目描述的情况不符合完整的安全教育要求，答案为“错误”。
219 | 判断题 | 相对编号的常用格式是设备编号-接线端子号。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 相对编号用于标识设备间的连接关系，常用格式是设备编号后接接线端子号，中间用短横线分隔。例如，设备A的端子1会表示为A-1，明确指示连接到哪个设备的哪个端子。这种格式在电气工程中广泛使用，尤其在二次回路设计中，确保接线准确无误。因此题目描述的格式正确。
220 | 判断题 | 金属氧化性避雷器每一个元件的中心线与避雷器安装中心线的垂直偏差不应大于该元件高度的1.5%。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 金属氧化性避雷器由多个元件堆叠组成，安装时需要确保每个元件的中心线与整体中心线对齐。题目指出，每个元件的垂直偏差不应超过该元件自身高度的1.5%。例如，若元件高100厘米，允许偏差为1.5厘米。这一要求是为了避免偏差累积导致结构不稳或密封问题，尤其在承受风力或震动时。工程规范中通常对高压设备的安装精度有严格规定，1.5%的偏差范围合理，且题目明确针对“每个元件的高度”而非整体高度，因此符合实际标准。答案正确。
221 | 判断题 | 1焦耳表示1安培电流通过1欧姆电阻在1秒之内产生全部热量时所消耗的电能。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 焦耳是能量单位，计算电流通过电阻产生的热量常用公式\(Q=I^2Rt\)。当电流\(I=1\，\text{A}\)，电阻\(R=1\，\Omega\)，时间\(t=1\，\text{s}\)时，代入公式得到\(Q=1^2\times1\times1=1\，\text{J}\)。此时电能完全转化为热能，因此消耗的电能确实为1焦耳。题目描述符合物理规律，答案正确。
222 | 判断题 | 为防止跨步电压触电，进入故障点区域人员应穿绝缘靴。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当电力设备出现故障导致电流泄漏到地面时，故障点周围的地面会形成电压差。此时若人员进入该区域，双脚可能因接触不同电压的地面而产生电流通过身体，即跨步电压触电。绝缘靴能阻断电流路径，防止人体导电，从而有效降低触电风险。因此，进入故障区域时穿绝缘靴是必要的安全措施。
223 | 判断题 | 避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成，一般采用圆钢，上部制成针尖形状。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 避雷针的作用是引导雷电安全入地，保护建筑物。镀锌处理能防锈，延长使用寿命。圆钢是实心材料，相比钢管更易加工成尖端，且更坚固耐用，因此更常用。针尖形状能聚集电荷，利于电离空气形成导电通道，有效吸引雷电。这些设计符合防雷标准，所以描述正确。
224 | 判断题 | 两个电阻并联，其等效电阻比其中任何一个电阻都大。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 两个电阻并联时，等效电阻的计算公式为： \[\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\] 即等效电阻\(R=\frac{R_1\cdotR_2}{R_1+R_2}\)。 无论两个电阻的具体数值如何（假设均为正数），并联后的等效电阻**一定小于其中任意一个电阻**。例如： -若\(R_1=10\Omega\)，\(R_2=20\Omega\)，则\(R=\frac{10\cdot20}{10+20}\approx6.67\Omega\)，比两个原电阻都小。 -若两电阻相等（如均为\(10\Omega\)），等效电阻为\(5\Omega\)，仍小于单个电阻。 因此，题目中“等效电阻比任何一个电阻都大”的说法是错误的。
225 | 判断题 | 发展决不能以牺牲安全为代价，这必须作为一条不可逾越的红线。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 题目强调发展过程中必须将安全放在首位，不能为了追求进步而忽视安全。例如，现实中有些地方因忽视环保或生产安全导致严重后果，这正说明牺牲安全的发展不可取。国家政策如“安全第一”和环保法规也体现了这一原则。虽然有时需要在发展与安全间权衡，但题目中的“不可逾越的红线”表明安全是必须坚守的底线。正确的做法是在保障安全的前提下寻求发展，而非放弃安全。因此，该观点合理且符合实际。
226 | 判断题 | 用万用表R×1kΩ欧姆档测量二极管时，红表笔接一只脚，黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆，反向测量时电阻值很大，则该二极管是好的。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 使用万用表的欧姆档（R×1kΩ）测量二极管时，红表笔内部连接电池的负极，黑表笔连接正极。当红表笔接二极管的阴极（负极）、黑表笔接阳极（正极）时，二极管处于正向偏置状态，此时电阻较小（几百欧姆），表明导通。反向测量时（红表笔接阳极，黑表笔接阴极），二极管处于反向截止状态，电阻值很大。这种正向导通、反向截止的特性说明二极管功能正常，因此题目描述的情况是正确的。
227 | 判断题 | 电流通过人体，对人的危害程度与通过人体的途径有密切关系。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流通过人体的路径不同，造成的伤害程度确实会有显著差异。例如，电流经过心脏或大脑等重要器官时（如左手到右脚），可能导致心脏骤停或神经系统损伤，危险性极高；而仅流经四肢（如脚到脚）则可能仅造成局部烧伤或肌肉痉挛，相对危害较小。因此，电流路径与危害程度密切相关。
228 | 判断题 | 使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 使用万用表的电阻档测量变压器线圈电阻时，可能会遇到以下问题： 1.**量程限制**：普通万用表的电阻档对小电阻（如零点几欧姆）的分辨率不足，难以准确显示微小阻值。 2.**接触电阻干扰**：表笔和接线处的接触电阻可能与被测线圈电阻相近，导致测量误差较大。 3.**无法检测短路**：若线圈存在匝间短路，电阻变化极小，万用表可能无法识别这种细微差异。 因此，虽然万用表可以粗略测量较大的线圈电阻，但对于低阻值的变压器线圈（尤其是电力变压器），测量结果可能不准确。更精确的测量需要专用仪器（如电桥或微欧表）。
229 | 判断题 | 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 题目中描述的刑罚规定与《中华人民共和国刑法》第134条重大责任事故罪的内容一致。该条款明确：在生产、作业中违反安全管理规定，导致重大伤亡或其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。题目对刑罚幅度和情节的表述完全符合法律条文，因此描述正确。
230 | 判断题 | 电位差是产生电阻的原因。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电阻是导体本身的性质，主要由材料、长度、截面积和温度决定。例如，铜的电阻比铁小，导线越长电阻越大。而电位差（电压）的作用是推动电流流过导体，并不是电阻产生的原因。即使没有电位差，导体的电阻仍然存在（比如未通电的导线仍有固定电阻值）。因此，电位差是电流产生的原因，而不是电阻的来源。题目中的说法混淆了电压和电阻的关系，所以错误。
231 | 判断题 | 倒闸操作每一项操作结束后，操作人应认真检查被操作的设备状态，被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合，向监护人汇报并确认。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在倒闸操作中，每一步完成后，操作人必须立即检查设备状态是否达到预期目标，例如确认开关是否真正断开或闭合。检查后需向监护人汇报结果，监护人再次核对，确保操作无误。这种双重确认机制能有效避免人为疏漏，保障操作安全。因此，题目描述符合安全规范的要求。
232 | 判断题 | 直流电流表可以用于交流电路测量。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 直流电流表的设计基于直流电的特性，其内部结构（如动圈式仪表）依赖电流方向的恒定来正确偏转指针。交流电的方向随时间快速变化，导致指针无法稳定显示，只能抖动或停在零点。因此，直流电流表无法直接测量交流电路中的电流。若需测量交流电，需额外设备（如整流器）将交流转换为直流后再使用。题目中未提及附加装置，故答案应为不能直接测量。
233 | 判断题 | 在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时，必须采用有防爆措施的电动工具。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在有容易发生爆炸或火灾的地方，普通电动工具使用时会因为电火花或高温引发危险。为了防止这种情况，必须使用专门设计的防爆电动工具，这类工具通过特殊结构隔绝火花和高温，降低点燃周围危险物质的可能性。因此题目中的规定是正确的。
234 | 判断题 | <p>用户变电站或配电室进行并路倒闸时，不应自行停用进线保护。</p> | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在用户变电站或配电室进行并路倒闸操作时，进线保护装置的作用是实时监测线路状态，并在短路、过流等异常情况下自动切断故障，防止设备损坏或安全事故。若自行停用进线保护，操作过程中若发生意外（如短路），保护装置无法及时动作，可能导致设备严重损坏甚至人员伤亡。因此，操作时必须保持进线保护正常启用，确保安全。只有当严格按照专业规程、并有专人监护的情况下，才允许对保护装置进行调整。题目中强调“不应自行停用”，即强调操作人员不能擅自关闭保护，这一规定是符合安全操作原则的。
235 | 判断题 | 接地装置中的接地线是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 接地线并不是直接埋在地下与土壤接触的部分。接地装置中，真正与土壤接触的是接地体（如金属棒或板），而接地线的作用是将设备连接到接地体上，通常不直接埋入土壤。因此题目中的描述不正确。
236 | 判断题 | 30～40Hz的电流危险性最大。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电流的危险性与频率相关，50-60Hz的交流电对人体最危险，因为这一范围的频率容易引发心脏颤动（如心室纤维性颤动），导致致命风险。而题目中提到的30-40Hz虽然接近危险范围，但并非最危险的频率。高频电流（如100Hz以上）或直流电对人体的危害反而较小，因为肌肉和心脏对这些频率的反应较弱。因此，30-40Hz并非危险性最大的频率区间。
237 | 判断题 | 全密封变压器一般设有储油柜。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 全密封变压器的设计特点是完全封闭，内部油与外部空气隔绝，避免氧化和受潮。这类变压器通常采用弹性部件（如波纹油箱）来调节油的热胀冷缩，不需要额外安装储油柜。储油柜常见于非全密封的油浸式变压器中，用于平衡油体积变化。因此，全密封变压器一般不设储油柜。题目中的说法是错误的。
238 | 判断题 | 变压器电压调整是在变压器低压绕组上抽出适当的分接进行调压。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 变压器调压通常通过改变绕组的匝数比实现。高压绕组匝数多，调整高压侧分接时，微小的匝数变化即可明显改变电压，效果更显著。而低压绕组匝数少，调整范围有限，且高压侧电流较小，分接开关设计更简单、损耗更低。因此，实际中多在高压侧调压，而非低压侧。题目中的说法不符合常规操作。
239 | 判断题 | KYN28-10型高压开关柜当断路器小车未进入定位状态或推进摇把未取下时，断路器可以合闸。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 高压开关柜设计有安全联锁机制，确保操作安全。当断路器小车未完全定位（未到工作或试验位置）或推进摇把未取下时，联锁装置会阻止断路器合闸。这是为了防止小车未就位时通电引发电弧、短路，或摇把未取下误操作导致危险。因此，题目中的说法不符合实际安全设计，正确答案为错误。
240 | 判断题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，具备安全培训条件的生产经营单位可以自主开展特种作业人员安全技术培训。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据相关规定，如果生产经营单位自身具备符合国家标准的安全培训条件，例如拥有合格的师资、设备和培训计划，就可以自行组织特种作业人员的安全技术培训，无需依赖外部机构。这有助于企业根据实际需求灵活安排培训，同时确保作业人员掌握必要的安全技能。因此，题目中的说法是符合法规要求的。
241 | 判断题 | 对一类负荷的供电要求，应由两个独立电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 一类负荷对供电可靠性要求极高，例如医院或重要工厂，停电可能导致严重事故。为确保供电不中断，必须配置两个独立电源。这里的“独立”指两个电源互不影响，即使一个故障，另一个仍能正常工作。例如，电源可能来自不同变电站或线路，避免同时受损。相关电力设计规范也明确要求这种配置，因此题目描述正确。
242 | 判断题 | 发生火灾时若无法通过安全出口撤离，可利用建筑物阳台、避难层、缓降器、应急逃生绳等逃生，也可将被单、台布结成牢固的绳索，牢系在窗栏上，顺绳滑至安全楼层。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在火灾中，若安全出口无法通行，利用阳台、避难层、缓降器等专业逃生工具是正确的做法。但用被单、台布自制绳索需谨慎：这类材料可能不够牢固，存在断裂风险，尤其在较高楼层或未正确打结的情况下。此方法仅在万不得已且楼层较低时尝试，且需确保布料足够结实、固定点可靠。实际逃生应优先使用专业设备或等待救援，避免盲目冒险。
243 | 判断题 | 磁场中某点的磁感应强度B与磁导率的比值，称为该点的磁场强度H。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 磁场强度H的定义确实是磁感应强度B除以磁导率μ，即公式为： **H=B/μ** 这一关系在电磁学中普遍适用，描述了两者的基本联系。题目中的说法符合这一定义，因此是正确的。 答案：A
244 | 判断题 | 在纯电容电路中，容抗XC与线圈的电容C和交流电频率f成正比。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在纯电容电路中，容抗的计算公式为\(X_C=\frac{1}{2\pifC}\)。根据公式可以看出，容抗\(X_C\)与电容\(C\)和频率\(f\)的乘积成反比。当\(C\)或\(f\)增大时，分母变大，\(X_C\)反而会减小。因此，题目中“容抗与电容和频率成正比”的说法不符合实际的反比关系，是错误的。
245 | 判断题 | 高压配电线路的电压一般为10kV、20kV。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 高压配电线路的电压等级通常高于10kV和20kV。在实际电力系统中，10kV和20kV属于中压配电范围，主要用于城市、工厂等区域的配电网络。真正的高压输电线路一般采用35kV、110kV或更高的电压等级。因此，题目中将10kV、20kV归为高压配电的说法不符合常规分类，正确答案是错误。
246 | 判断题 | 运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声，线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象，应立即退出运行。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电压互感器在运行时出现内部放电声、噪声或火花放电，说明内部可能发生了绝缘损坏或短路。这些情况会导致设备温度骤升，可能引发火灾或爆炸，威胁设备和人员安全。按照安全规程，一旦发现这类严重故障迹象，必须立刻停止运行，防止事故扩大。因此，题目中的处理方法是正确的。
247 | 判断题 | 六氟化硫（SF6）负荷开关一般可使用通用补气设备进行六氟化硫（SF6）气体的补气工作。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 六氟化硫（SF?）负荷开关的补气工作需要专用设备，不能使用通用补气设备。SF?气体具有高绝缘性和灭弧能力，但属于强温室气体，操作时必须严格防止泄漏。补气过程需确保气体纯度、干燥度，并配合回收装置避免排放。通用设备缺乏针对性设计（如精确压力控制、环保回收功能、专用接口等），无法满足这些特殊要求。因此，必须使用专用设备保障安全和合规。
248 | 判断题 | 从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和使用劳动防护用品，因未佩戴和使用劳动防护用品导致伤害的，不可以认定为工伤。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据工伤保险的相关规定，即使员工未正确使用防护用品导致受伤，只要符合工作时间、场所和工作原因的条件，且非故意或违法犯罪行为，仍可能被认定为工伤。因此，题目中“不能认定为工伤”的说法不准确。答案选B。
249 | 判断题 | 变压器定时限过电流保护装设在变压器电源侧，反应变压器保护范围外部（区外）故障引起的变压器过电流，并作为电流速断保护的后备保护。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器定时限过电流保护安装在电源侧，主要作用是检测变压器外部（如下游线路）故障导致的过电流。当外部故障发生时，电流从电源侧流经变压器到故障点，电源侧的保护装置能准确捕捉到这一异常电流。由于电流速断保护通常只针对近端故障且动作迅速，但保护范围有限，定时限过电流保护会延时动作，作为速断保护的后备。例如，若下游线路故障且该线路的保护失效时，变压器的定时限过电流保护会在设定时间后切断电源，防止故障扩大。因此，题目描述符合实际保护原理。
250 | 判断题 | 铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过70℃。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 铝及钢芯铝绞线在正常运行时，温度限制主要基于材料性能和安全性考虑。铝在高温下会软化，导致机械强度下降，可能引发导线弧垂过大或断裂。根据中国国家标准（如GB50545-2010），正常持续运行的最高温度通常设定为**70℃**，以防止安全隐患。虽然紧急情况下可能允许短时更高温度（如90℃），但题目明确指“正常情况下”，因此答案为正确。
251 | 判断题 | 生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 生产经营单位必须根据可能发生的生产安全事故特点，先进行风险辨识和评估，再制定对应的应急救援预案，并告知员工。这些步骤是法律明确规定的义务，确保事故发生时能有效应对。因此题目描述符合要求，答案正确。
252 | 判断题 | 当有异物进入眼内，应及时用手揉眼，把异物揉出来。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 当异物进入眼睛时，用手揉眼可能带来以下问题： 1.**划伤眼球**：揉眼时异物可能在角膜（眼球表面）摩擦，导致划伤或更严重的损伤。 2.**感染风险**：手部可能携带细菌，揉眼易将细菌带入眼睛，引发感染。 **正确做法**： -先轻轻眨眼，靠眼泪自然冲出异物。 -用干净的水或生理盐水冲洗眼睛。 -若无法清除，及时就医处理。 揉眼看似能缓解不适，但实际会加重伤害，因此不建议这样做。
253 | 判断题 | 对三类负荷供电要求，一般不考虑特殊要求。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 三类负荷通常指对供电可靠性要求最低的用电设备，例如普通居民用电或一般照明。这类负荷在电力系统中允许短时停电，且停电后不会造成严重的安全问题或重大经济损失。因此，在常规情况下，供电设计时不会为其配备备用电源或复杂的供电保障措施，只需满足基本供电需求即可。题目中的描述符合这一特点，故答案为正确。
254 | 判断题 | 接地线应用多股软铜线，其截面应满足装设地点短路电流的要求，长度应满足工作现场需要，接地线应有透明外护层，护层厚度大于1mm。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 接地线使用多股软铜线是正确的，因为多股软铜线更柔软，便于安装且导电性好。截面需满足短路电流要求，防止过热或熔断。长度足够确保连接可靠，同时避免过长增加电阻或安全隐患。透明外护层便于检查内部导线状态，护层厚度超过1毫米能提供更好的机械保护和绝缘。这些要求均符合电气安全规范，因此描述正确。
255 | 判断题 | 承担职业病诊断的医疗卫生机构因设备或其他问题，可拒绝劳动者进行职业病诊断的要求。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据相关法律规定，承担职业病诊断的机构不得以设备不足或其他问题为由拒绝劳动者的诊断要求。如果机构自身条件不足，应当及时将劳动者转介到其他具备资质的机构进行诊断，而不是直接拒绝。这保障了劳动者依法获得职业病诊断的权利，因此原题的说法不正确。
256 | 判断题 | 正常情况下，高压电容器组的投入或退出运行与系统无功潮流无关。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 高压电容器组的主要作用是补偿系统中的无功功率，帮助调整电压和减少损耗。系统的无功潮流情况决定了是否需要投入或退出电容器组。例如，当系统无功不足导致电压偏低时，需要投入电容器提供补偿；反之，若无功过剩导致电压过高，则需退出电容器。因此，电容器组的操作与系统无功潮流密切相关。题目中的描述不符合实际，正确答案应为“错误”。
257 | 判断题 | 在直流电路中，常用棕色表示正极。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在直流电路中，导线的颜色通常有标准规定。根据国际通用的颜色标识，棕色确实常用于表示直流电路的正极，而负极一般用蓝色或灰色表示。例如，一些设备、汽车电路或工业布线中会采用这种颜色区分。虽然红色也常被用来代表正极，但题目中的描述符合常见标准，因此是正确的。
258 | 判断题 | 短路的常见原因之一是设备长期运行，绝缘自然老化。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 短路发生时，电流会绕过正常路径直接流通，导致异常大电流。设备长期运行后，绝缘材料（如电线外皮）可能因高温、潮湿或时间推移逐渐老化、变脆或开裂。这会降低绝缘性能，使原本隔离的导体（如火线和零线）意外接触，形成短路。因此，绝缘自然老化确实是引发短路的常见原因之一。
259 | 判断题 | 高压电动机发生定子绕组的相间短路故障后，必须将其切除。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当高压电动机的定子绕组发生相间短路时，两相之间会形成直接短路，导致电流急剧增大。这种情况可能引发绕组过热、设备烧毁甚至火灾等严重后果。为了保护电机和电网的安全，必须立即切断电源（切除电机），防止故障扩大或对周围设备造成影响。因此，题目中的描述是正确的。
260 | 判断题 | 短路可造成停电状态，而且越靠近电源，停电范围越大，给国民经济造成的损失也越大。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 短路发生时，电流异常增大，可能导致设备损坏或触发保护装置切断电路，引发停电。电力系统中，越靠近电源的位置（如发电厂或主干输电线路）发生短路，保护装置通常需要切断更大范围的电路以防止故障扩散，因此停电影响的区域更广。例如，高压输电线路短路可能导致多个区域断电，影响工厂、医院等重要设施，经济损失更严重。而用户侧的短路通常影响范围较小。因此，题目描述符合实际情况。
261 | 判断题 | 事故情况下，在全站无电后，不必将电容器支路断路器断开。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在全站停电时，电容器可能储存电荷并残留电压。若不断开其断路器，恢复供电瞬间可能因电荷突然释放引发过电压或电流冲击，损坏设备，甚至威胁人员安全。此外，电容器自动投入可能与系统恢复时的电流叠加，导致保护装置误动作。因此，必须断开电容器支路断路器以确保安全。题目说法错误。
262 | 判断题 | 动断接点是指继电器动作时处于断开状态的接点。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 动断接点指的是继电器在未动作时闭合，动作时断开的接点。例如，当继电器通电或被触发（动作）时，原本闭合的接点会断开，因此称为“动断接点”，也就是常闭接点。题目中的描述准确对应了这一特性。所以答案正确。
263 | 判断题 | 由于受到线路空间走廊限制，有时在同一基杆塔上架设多回线路。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力工程中，线路空间走廊指的是线路铺设所需的地面和空中区域。当空间有限（如城市地区）时，为了节省土地、降低成本，常将多回线路架设在同一基杆塔上。这种做法通过分层布置导线，实现在有限空间内传输更多电力，同时减少环境影响。虽然需确保线路间距等安全要求，但题目中的“有时”表明这种情况确实存在。因此，描述是合理的。
264 | 判断题 | 隔离开关电动操作机构可适用于需要远方操作的场所。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 隔离开关的电动操作机构通过电动机驱动，能够实现远程控制，比如在控制室或自动化系统中操作，无需人员到现场手动操作。因此，电动操作机构确实适合需要远方操作的场所。题目中的说法是正确的。
265 | 判断题 | 油箱是油浸式变压器的外壳，变压器的器身置于油箱内，箱内灌满变压器油。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 油浸式变压器的器身（包括铁芯和绕组）确实安装在油箱内，油箱内填充变压器油，主要作用是绝缘和散热。虽然实际设计中油箱上方可能连接油枕来调节油的热胀冷缩，但主油箱内的油量足以完全浸没器身，确保正常运行。因此，题目中“箱内灌满变压器油”的描述是符合实际情况的，只是“灌满”更强调油量足够覆盖器身，而非绝对装满整个油箱空间。此说法成立，故判断为正确。
266 | 判断题 | 作废的操作票，应注明“作废”字样。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 作废的操作票必须明确标注“作废”字样。这是因为操作票是重要的安全文件，若未作废标记，可能被误认为有效，导致错误操作或事故。标注“作废”能直观告知所有人该票已失效，避免混淆，确保操作安全。即使作废的票需要存档或检查，清晰标记也便于管理和追溯。因此，这一规定符合安全规范的实际需求。
267 | 判断题 | 生产经营单位的普通从业人员，无权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，也不必要对本单位的安全生产工作提出建议。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据中国《安全生产法》的规定，生产经营单位的普通从业人员**有权**了解作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施及应急措施，同时也**有权**对本单位的安全生产工作提出建议。这是法律赋予劳动者的基本权利，目的是保障其生命安全和健康。题目中称“无权了解”且“不必要提建议”，显然与法律规定相悖，因此该说法是错误的。 答案：B
268 | 判断题 | 为了保证电能质量和电力系统安全可靠运行，电力系统中应保持无功平衡。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电力系统中的无功平衡就像维持水管里的水压稳定。有功功率负责输送能量（比如让灯泡亮），而无功功率则像支撑水压的力量，确保电能稳定传输。如果无功不足，电压会下降，可能导致设备无法运行甚至停电；无功过多则电压过高，可能损坏设备。通过调节电容器、电抗器等设备，系统能保持无功平衡，从而电压稳定，供电安全。因此题目说法正确，无功平衡对电力系统至关重要。
269 | 判断题 | 长直载流导线周围的磁场，离导线越近，磁场越弱，离导线越远，磁场越强。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 长直载流导线周围的磁场强度与距离的关系可以通过安培环路定理得出。根据公式**B=μ?I/(2πr)**，磁场强度**B**与导线中的电流**I**成正比，与距离导线的垂直距离**r**成反比。这意味着： -**离导线越近（r越小）**，磁场**B**越强； -**离导线越远（r越大）**，磁场**B**越弱。 题目中“离导线越近磁场越弱，越远磁场越强”的描述与这一规律完全相反，因此该说法是错误的。
270 | 判断题 | 部分停电的工作，安全距离小于规定距离以内的未停电设备，应装设临时遮栏。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在部分停电的工作场景中，如果工作人员与未停电设备之间的距离小于安全规定要求，此时存在触电风险。为了确保安全，必须通过设置临时遮栏来隔离带电设备，防止人员因误触或意外靠近而发生危险。这种做法符合安全规程的要求，因此题目描述的情况是正确的。
271 | 判断题 | 不准使用泡沫灭火器对有电的设备进行灭火。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 泡沫灭火器的主要成分是水和泡沫剂，喷出后可能导电。如果用来扑灭带电设备，电流可能通过泡沫传导到灭火者，导致触电危险。因此，遇到电器设备起火时，应选择不导电的灭火器（如干粉或二氧化碳灭火器），而禁止使用泡沫灭火器是正确的说法。
272 | 判断题 | 用钳表测量电动机空转电流时，应当用小电流档一次测量。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 使用钳形电流表时，若直接选择小电流档测量电动机空转电流，可能因实际电流超过量程而损坏仪表或导致读数不准。正确操作应**先选择较大的量程**，若读数较小，再逐步切换到更合适的小量程，以确保安全和测量精度。因此，题目中“直接用小电流档一次测量”的说法不符合规范操作，答案应为错误。
273 | 判断题 | 断电灭火紧急切断带电线路导线时，剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在断电灭火时，剪断带电线路导线应选择电源方向的支持物附近。这样做的好处是：剪断后导线不易大幅摆动或掉落，减少触电或引发二次事故的风险；靠近支持物更容易固定断开的导线，防止其接触其他物体。如果远离电源侧剪断，导线可能因重力下垂或晃动，导致安全隐患。因此，选择电源方向的支持物附近更符合安全操作要求。
274 | 判断题 | 10kV线路的继电保护，一般配置电流速断和过电流保护、限时电流速断保护。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 10kV线路的继电保护通常采用三段式电流保护方案来确保安全。 1.**电流速断保护（第I段）**： 无延时动作，快速切除线路近端故障，但只能保护线路的一部分（存在保护死区）。 2.**限时电流速断保护（第II段）**： 在电流速断基础上增加短延时，覆盖速断保护无法触及的剩余线路部分，确保全线故障都能被切除。 3.**过电流保护（第III段）**： 作为后备保护，通过较长延时切除本线路或相邻线路的故障，提供更广泛的保护范围。 这三段保护配合使用，既能快速响应故障，又能覆盖全线及后备场景，符合10kV线路的典型配置需求。因此题目描述正确。
275 | 判断题 | 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，必须经管理人员同意才能停止作业，不得擅自采取可能的应急措施后撤离作业场所。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员在遇到直接危及人身安全的紧急情况时，**无需等待管理人员同意**，有权**立即停止作业**并采取应急措施后撤离，以保障自身安全。法律优先考虑人员生命安全，而非必须请示批准。因此题目中的说法不正确。答案选B。
276 | 判断题 | 两相触电危险性比单相触电小。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 两相触电比单相触电更危险。单相触电时，人体承受的是相电压（如220V），而两相触电时，人体直接承受线电压（如380V）。电压越高，通过人体的电流越大，危险程度更高。因此，题目中“两相触电危险性更小”的说法是错误的。
277 | 判断题 | 三相系统中发生的短路有4种基本类型：三相短路，两相短路，单相接地短路和两相接地短路。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 三相系统中的短路确实有四种基本类型：三相短路（三相导体直接短路）、两相短路（两相导体直接短路）、单相接地短路（一相与地或中性线短路）和两相接地短路（两相分别接地形成短路）。这些类型涵盖了不同导体之间或导体与地之间的异常连接情况，是电力系统分析中常见的分类方式。因此，题目中的描述是正确的。
278 | 判断题 | 不对称的接地短路，其不平衡电流将产生较强的不平衡磁场。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 不对称的接地短路会导致三相电流不平衡，这种不平衡电流会产生零序电流分量。由于零序电流无法在三相系统中相互抵消，它们会通过大地形成回路，从而在周围空间叠加出显著的不平衡磁场。相比之下，对称短路时电流相对平衡，磁场相互抵消较多，因此不对称接地短路确实会产生更强的磁场干扰。题目描述符合这一原理，故答案为正确。
279 | 判断题 | 电压表在测量时，量程要大于等于被测线路电压。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 使用电压表时，选择的量程必须不低于被测电压的实际值。如果量程太小，电压表可能会因过载而损坏，比如指针打到极限或内部元件烧毁。例如，测12V电压时，若量程选10V，就会超出承受范围；而选20V或更大的量程则能安全测量。即使被测电压正好等于量程最大值（如量程15V测15V），虽然指针满偏，但仍在安全范围内。因此，题目中的说法是正确的，确保量程足够大是保护仪表和准确测量的基本要求。
280 | 判断题 | 对运行中的高压电容器巡视检查时，一般不检查高压电容器组的工作电流。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在巡视运行中的高压电容器时，检查工作电流是必要的。工作电流的大小直接反映电容器的运行状态，若电流超过额定值可能导致过载或损坏。同时，三相电流是否平衡也能帮助发现内部故障或系统问题。因此，题目中“不检查工作电流”的说法是错误的，正确答案应为B。
281 | 判断题 | 进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据相关安全法规，生产、储存易燃易爆危险品的场所确实需要严格遵守消防规定，例如防火措施、防爆设备等，以保障安全。同时，法律明确禁止未经许可携带这类危险品进入公共场所或公共交通工具，例如地铁、商场等，因为这些地方人员密集，一旦发生事故危害极大。例如，携带汽油、烟花爆竹等危险品上车或进入人群聚集处，可能引发火灾或爆炸，威胁公共安全。因此，题目中的描述符合实际法规和安全要求。
282 | 判断题 | 接闪杆可以用镀锌钢管焊成，其长度在1m以上时，钢管直径不得小于20mm。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 接闪杆（避雷针）使用镀锌钢管时，其尺寸需符合防雷规范要求。根据相关标准，当接闪杆长度超过1米时，钢管的直径要求通常更严格。例如，若长度在1米至2米之间，规范可能要求钢管直径不小于25毫米，而非题目中提到的20毫米。因此，题目中“直径不得小于20mm”的表述不符合实际规定，属于错误描述。
283 | 判断题 | 对于接触职业危害因素的特种作业人员，如果上岗前未进行职业健康检查，则用人单位必须在上岗后的一个月内开展补救性措施。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据《职业病防治法》规定，接触职业病危害因素的人员上岗前必须完成职业健康检查，这是强制要求。若未进行岗前检查，用人单位不得安排其上岗，更不存在“上岗后一个月内补救”的合法操作。未检查直接上岗属于违法行为，必须立即停止工作并补检，而非等待一个月。因此题目中的“一个月补救期”说法不符合法律规定。
284 | 判断题 | 所有的电桥均是测量直流电阻的。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电桥并不全用于测量直流电阻。虽然惠斯通电桥确实使用直流电源测量电阻，但还存在交流电桥（如麦克斯韦电桥、文氏电桥），这类电桥使用交流电源，可测量电感、电容或交流阻抗等参数。因此，电桥的功能不仅限于直流电阻的测量。
285 | 判断题 | 只有用人单位才有权对违反《中华人民共和国职业病防治法》的行为进行检举和控告，有关部门收到相关的检举和控告后，应当及时处理。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据《中华人民共和国职业病防治法》，不仅用人单位，任何单位和个人都有权对违反该法的行为进行检举和控告。例如，劳动者发现职业危害问题可直接举报，无需依赖用人单位。因此，题目中“只有用人单位有权”的说法不符合法律规定，是错误的。
286 | 判断题 | 限时电流速断保护可以保护线路全长。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 限时电流速断保护的作用是通过设定较低的动作电流和增加短暂延时，确保在线路末端发生短路时能够可靠动作。虽然瞬时电流速断保护无法覆盖线路全长，但限时电流速断通过延时避开相邻线路的瞬时保护动作，从而覆盖本线路的全部范围。因此，它能够保护线路的全长。
287 | 判断题 | 频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 频率自动调节装置的主要作用是维持电力系统的频率稳定，例如在负荷变化时调整发电机的出力，防止频率偏差过大导致设备损坏或停电。然而，供电可靠性更多指电力系统持续供电的能力，通常与设备故障、电网结构、故障修复速度等因素相关。虽然频率稳定有助于系统整体运行，但它并不直接解决导致停电的主要原因（如线路故障、设备老化等），因此不能直接等同于提高供电可靠性。题目中认为两者无直接关联，故答案选B。
288 | 判断题 | 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据中国《刑法》第134条，在生产、作业中违反安全管理规定，导致重大伤亡或其他严重后果的，一般处三年以下有期徒刑或拘役。但若情节特别恶劣（如后果极其严重、主观恶性大等），刑罚会加重至三年以上七年以下有期徒刑。题目中“情节特别恶劣仍处三年以下”的表述不符合法律规定，因此答案是错误的。
289 | 判断题 | 电击对人体的伤害通常要比电伤小。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电击和电伤是两种不同的触电伤害类型。电击指电流通过人体内部，直接影响心脏、神经等器官，可能导致心跳骤停、呼吸麻痹等致命后果。电伤则是电流造成的皮肤烧伤、电烙印等外部损伤，虽然可能严重，但通常不会直接危及生命。由于电击直接威胁到人体核心机能，其危险性远高于电伤。因此，题目中的说法是错误的。
290 | 判断题 | 正常运行时，由硅整流装置将交流电源变成直流电源，作为操作电源同时向储能电容充电。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力系统中，操作电源需要稳定的直流电为设备供电。硅整流装置的作用是将交流电转换为直流电，正常运行时既为设备供电，又为储能电容充电。储能电容的作用是在交流电源故障时释放储存的电能，维持设备短时运行。题目描述的这一过程符合实际工作原理，因此答案为正确。
291 | 判断题 | 配电变压器套管在油箱上排列的顺序，一般从低压侧看，由左向右，三相变压器为高压U-V-W。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 配电变压器套管的排列顺序需要考虑视角方向。通常，三相变压器的高压侧相位顺序为U-V-W，但这是从高压侧观察时的顺序。若从低压侧观察，由于方向相反，实际排列会变为W-V-U（从低压侧看由左至右）。因此，题目中描述的从低压侧看为U-V-W是不正确的，正确答案应为错误。
292 | 判断题 | 测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻，常使用兆欧表。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 测量电机的对地绝缘电阻（绕组与外壳之间）和相间绝缘电阻（不同绕组之间）时，确实需要使用兆欧表（俗称摇表）。这是因为兆欧表能输出较高的电压（如500V或1000V），可以检测出普通万用表无法发现的绝缘缺陷（如微小漏电或受潮问题），确保电机在高压环境下的安全运行。万用表电压较低，仅适合普通电阻测量，无法有效评估绝缘性能。因此，兆欧表是这类测试的标准工具。
293 | 判断题 | 触头断开后，触头之间如果电弧已熄灭，则电路实际上没有被切断。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 当触头断开时，电弧的产生会暂时维持电流流动，此时电路并未真正切断。但题目中提到“电弧已熄灭”，此时触头间不再有导电路径，电流完全停止，电路已被实际切断。因此，题目中“电路实际上没有被切断”的说法是错误的。答案选B。
294 | 判断题 | 旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电器设备着火时，虽然干粉灭火器可以有效扑灭火焰，但使用后留下的粉末难以清理，可能对设备内部造成腐蚀或损坏。相比之下，二氧化碳灭火器不留残留，更适合保护精密电器。因此，题目中“不宜用干粉灭火器”的说法是合理的，正确答案为正确。
295 | 判断题 | 高压电容器外壳有异形膨胀时，一般不需要将电容器立即退出运行。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 当高压电容器外壳出现不正常的膨胀变形时，通常意味着内部存在故障（如气体产生或压力升高）。这种膨胀可能引发外壳破裂甚至爆炸，存在严重的安全隐患。为确保设备和人员安全，必须立即停止运行并进行检查，不能继续使用。因此原题中“不需要立即退出运行”的说法是错误的，正确做法是及时停运处理。
296 | 判断题 | 变压器的过电流保护，其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流，一般应大于额定电流3-5倍。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 变压器的过电流保护主要用于应对过载或较小故障电流，而非直接针对短路电流。若按“躲过负荷侧母线短路电流”整定，动作电流会被设置得过高（如3-5倍额定电流），这可能导致过载时无法及时切断电路，失去保护作用。实际上，过电流保护的动作电流通常只需略高于最大负荷电流（例如1.2-1.5倍额定电流），而短路电流应由速断保护等专门机制处理。因此，题目中的描述混淆了过电流保护和短路保护的作用，答案应为错误。
297 | 判断题 | 三相交流电路的功率和单相交流电路的功率一样，都有有功功率、无功功率和视在功率之分。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 三相交流电路和单相交流电路的功率类型确实相同，都包含有功功率、无功功率和视在功率。 -**有功功率（P）**：实际做功的功率，如发热或驱动设备，单位是瓦特（W）。 -**无功功率（Q）**：用于建立电磁场的交换功率，不直接做功，单位是乏（Var）。 -**视在功率（S）**：电压与电流有效值的乘积，反映总功率容量，单位是伏安（VA）。 在单相电路中，三者关系为\(S=\sqrt{P^2+Q^2}\)。在对称三相电路中，总功率可通过单相功率乘以3，或用线电压、线电流计算（如\(P=\sqrt{3}\timesV_{\text{线}}\timesI_{\text{线}}\times\cos\phi\)）。无论三相负载是否平衡，只要存在电抗（电感/电容），就会有无功功率。因此，三相和单相电路的功率分类本质一致。
298 | 判断题 | 当梯子的高度大于6m时，要上、中、下三端绑扎。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当梯子高度超过6米时，由于梯子过长容易晃动或倾倒，仅底部固定可能不够稳固。为确保安全，需要在顶部、中部和底部分别绑扎，分散受力点，增强整体稳定性。这种多点固定的做法符合常见的安全规范，能有效降低梯子滑动或倾倒的风险。因此，题目的描述是正确的。
299 | 判断题 | 变配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路，称为一次电路或电气主接线。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变配电所中的电路分为两种：一次电路和二次电路。一次电路直接负责输送和分配电能，包含变压器、母线、断路器等主要设备，直接处理高电压和大电流。而二次电路用于控制、保护这些设备，不直接参与电能传输。 题目中提到“一次电路或电气主接线”，这里的“电气主接线”指的是一次电路中设备的连接方式（比如母线如何连接变压器、开关等），属于一次电路的一部分。因此，题目描述正确。 答案选A是因为一次电路确实是承担电能传输和分配的主回路，而电气主接线是描述这些主设备如何连接的术语，两者在此问题中表达的含义一致。
300 | 判断题 | 造成高压电容器渗漏油的原因之一是保养不当，外壳严重锈蚀。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 高压电容器如果保养不当，外壳长期暴露在潮湿或污染环境中，没有及时清洁或做防锈处理，金属外壳会逐渐生锈。锈蚀会削弱外壳的厚度和强度，严重时可能出现裂缝或小孔，导致内部绝缘油渗出。因此，保养不当导致锈蚀确实是引发漏油的常见原因之一。
301 | 判断题 | 在电阻并联的电路中，电路的端电压U等于各并联电阻的端电压之和。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在并联电路中，所有电阻直接连接在相同的两个节点上，因此每个电阻两端的电压都等于电源的电压。例如，若电源电压为U，则每个并联电阻的电压都是U，而不是它们的电压相加等于U。如果题目中的说法成立，意味着总电压需要等于各电阻电压之和，这与并联电路的特性矛盾（实际应为各电阻电压相同）。因此，题目中的描述是错误的。 正确理解：并联电路中，各电阻的端电压相等，均等于总电压U。
302 | 判断题 | 杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 杆塔按照主要使用的材料来分，确实可以分为两大类：**钢筋混凝土杆**（常见的水泥电线杆，成本低且耐用）和**金属杆塔**（如铁塔或钢架结构，强度高，多用于高压输电）。虽然过去也有木杆等材料，但题目中的分类已覆盖当前主流的两种类型。因此，这种分类是正确的。
303 | 判断题 | 架空电力线路的接地引下线有无丢失、断股、损伤是接地装置的巡视检查内容之一。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在架空电力线路的巡视检查中，接地引下线的完整性是需要重点关注的。接地引下线的作用是将电流安全导入地下，防止雷击或故障时产生危险电压。如果引下线出现丢失、断股或损伤，会导致接地失效，可能引发设备损坏或人身安全事故。因此，检查这些问题是接地装置巡视的必要内容。题目描述符合实际检查要求，答案应为正确。
304 | 判断题 | 依据《2015AHA心肺复苏及心血管急救更新指南》，对电击所致的心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法，应该每分钟挤压60～80次。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据《2015AHA心肺复苏及心血管急救更新指南》，无论是电击还是其他原因导致的心搏骤停，胸外按压的频率统一要求为**每分钟100～120次**。题目中提到的“60～80次/分钟”远低于指南标准，无法保证有效血液循环，因此描述是错误的。心肺复苏的关键在于快速、有力的按压，频率过低会直接影响抢救效果。
305 | 判断题 | 《安全生产法》明确，应当把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 《安全生产法》在总则中规定了安全生产工作要以人为本，坚持人民至上、生命至上，明确将保护人民生命安全作为首要任务，并强调树立安全发展的理念。这一规定体现了法律对生命安全的高度重视，确保生产活动中的安全优先原则。因此，题干的描述符合法律的核心内容。
306 | 判断题 | 依据《中华人民共和国消防法》，对因参加扑救火灾或者应急救援受伤、致残或者死亡的人员，按照国家有关规定给予医疗、抚恤。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《中华人民共和国消防法》，参与火灾扑救或应急救援导致受伤、致残或牺牲的人员，国家确实会按照相关规定提供医疗救助和抚恤待遇。这一规定旨在保障救援人员的权益，无论是专业消防员还是自愿参与的群众，只要在救援中受到伤害，都能依法获得相应支持。法律通过这样的措施，既体现了对救援行为的鼓励，也强化了对奉献精神的尊重和保护。因此，题干的描述符合法律规定。
307 | 判断题 | 在电路中AB两点的电压用UAB表示，则UAB=UB-UA。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在电路中，电压UAB表示A点到B点的电势差，通常计算为A点电势（UA）减去B点电势（UB），即**UAB=UA-UB**。题目中给出的公式UAB=UB-UA（B点电势减A点电势）与实际定义相反，因此是错误的。正确答案应为B选项（错误）。
308 | 判断题 | 电力电缆线路的巡视检查有人值班的变（配）电所，每班应检查一次，无人值班的，每月至少检查一次。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电力电缆线路的巡视检查频率需根据实际情况确定。对于有人值班的变（配）电所，通常要求每天至少检查一次（而非每班一次），因为值班人员可以更灵活地安排巡检。而无人值班的变（配）电所，一般要求每周至少检查一次，以确保设备安全。题目中提到的“每月至少检查一次”频率过低，不符合常规安全标准，因此原说法不正确。
309 | 判断题 | 电流互感器的一次线圈并联接入被测电路，二次线圈与测量仪表连接，一、二次线圈极性应正确。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电流互感器的一次线圈应串联在被测电路中，这样才能准确测量线路电流。而并联接入是电压互感器的接线方式，用于测电压。因此题目中一次线圈并联的说法是错误的。
310 | 判断题 | 线圈匝数越多，线圈电感越大。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 线圈的电感大小与匝数的平方成正比。当其他条件（如线圈的尺寸、形状和材料）保持不变时，增加线圈的匝数会使电感显著增大。例如，若匝数翻倍，电感会变为原来的四倍。因此，题目中“线圈匝数越多，线圈电感越大”的说法是正确的。
311 | 判断题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员取得特种作业操作证后，定期的复审或者延期复审不需要再参加安全培训，可直接申请考试。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据相关规定，特种作业人员在操作证有效期内需定期复审。复审时，持证人**必须参加必要的安全培训**并通过考试，确保其安全知识和技能持续符合要求。因此，题目中“不需要再参加安全培训”的说法不符合实际要求，正确答案为错误。复审流程包含培训环节，不可跳过直接考试。
312 | 判断题 | IT系统是保护接零系统。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | IT系统与保护接零系统（TN系统）的接地方式不同。IT系统的电源中性点不接地或通过高阻抗接地，设备外壳单独接地，漏电时不会自动切断电源，而是依靠绝缘监测报警。而保护接零系统（TN系统）的中性点直接接地，设备外壳通过保护线（PE线）连接中性点，漏电时形成短路电流触发保护装置断电。因此，IT系统不属于保护接零系统。
313 | 判断题 | 雷电是带电荷的云所引起的放电现象。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 雷电发生时，云层内部或云与地面之间会积累大量电荷。当电荷量足够大时，空气被击穿，形成瞬间的电流释放，产生闪电和雷声。这一过程符合“带电云引起的放电现象”的描述，因此答案为正确。
314 | 判断题 | 合理的规章制度是保障安全生产的有效措施，工矿企业等单位有条件的应该建立适合本单位情况的安全生产规章制度。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的说法存在错误。根据安全生产相关法规，工矿企业等单位无论是否“有条件”，都必须建立适合自身情况的安全生产规章制度，这是法律强制要求而非选择性义务。安全生产规章制度是保障生产安全的基本措施，不能以“有条件”为前提而免除责任。因此，题目表述不符合实际规定。
315 | 判断题 | 带负荷拉合隔离开关等，会产生强烈的电弧，将人严重灼伤。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 隔离开关主要用于断开无负荷的电路，确保设备断电以便维护。它本身没有灭弧能力，无法有效熄灭电弧。如果在带负荷的情况下直接拉合隔离开关，电流突然中断会导致空气被击穿，产生高温电弧。这种电弧不仅可能损坏设备，还会对操作人员造成严重灼伤甚至更严重的事故。因此，带负荷操作隔离开关是非常危险的行为。
316 | 判断题 | 变压器负载运行时，由于变压器内部的阻抗压降，二次电压将随负载电流和负载功率因数的改变而改变。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器在实际运行时，内部存在绕组的电阻和漏电抗（合称内部阻抗）。当负载电流流经这些阻抗时，会产生电压降。这个电压降的大小与负载电流的强度直接相关：电流越大，压降越大，导致二次侧的实际输出电压偏离空载时的理论值。 此外，负载的功率因数（如感性或容性负载）会影响电压降的方向和幅度。例如，感性负载（功率因数滞后）会使电压降更明显，导致二次电压下降更多；而容性负载（功率因数超前）可能部分抵消电抗压降，甚至使二次电压升高。因此，二次电压确实会随负载电流和功率因数的改变而变化。题目描述的现象符合实际变压器的特性，结论正确。
317 | 判断题 | 在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在安全色标中，红色通常用于传递紧迫或重要的警示信息。例如，红色常见于禁止标志（如禁止通行）、停止信号（如交通红灯）以及消防设备（如灭火器、消防栓）的标识。这种颜色选择基于其高可见性和普遍认知，能快速引起注意并提醒人们遵守安全规则或采取紧急行动。因此题目中的描述符合实际应用场景。
318 | 判断题 | XGN-10型开关柜采用的旋转式隔离开关在分闸后旋转刀片不应接地。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | XGN-10型开关柜的旋转式隔离开关在分闸时，刀片会通过旋转动作从主电路断开，并同时连接到接地端。这种设计是为了在分闸后直接形成接地保护，防止线路因残留电荷或感应电引发危险。因此题目中“分闸后旋转刀片不应接地”的说法不符合实际设计，正确操作是需要接地的。
319 | 判断题 | 当人体触及漏电设备的外壳，加于人手与脚之间的电位差称为接触电压。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 接触电压是指人在接触漏电设备时，电流流经身体不同部位（如手和脚）之间的电压差。当设备漏电导致外壳带电，人触摸外壳并站在地面时，电流会从手流向脚，形成电位差。题目中的描述符合这一概念，因此答案正确。
320 | 判断题 | 二次回路接线图，通常是指在图纸上使用数字符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 二次回路接线图主要用于展示控制、保护等回路的连接方式。这类图纸通常使用图形符号（如代表继电器、仪表的图标）配合文字和数字符号（如元件编号、线路号）来详细描述连接关系。题目中仅提到数字和文字符号，忽略了图形符号这一核心元素，因此描述不准确。正确的接线图应结合图形符号与辅助的文字数字信息共同表达，故原题说法错误。
321 | 判断题 | 遮栏是为防止工作人员无意碰到设备带电部分而装设的屏护，分临时遮栏和常设遮栏两种。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 遮栏的主要作用是隔离带电设备，避免人员意外接触，确保安全。根据使用场景不同，确实分为临时（如检修时短期设置）和常设（长期固定安装）两种类型，符合实际安全规范的要求。因此题目描述是正确的。
322 | 判断题 | 变压器产品系列是以高压的电压等级区分的，为10kV及以下，20kV、35kV、（66kV）、110kV系列和220kV系列等。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器产品系列确实是按高压侧电压等级分类的。题目中提到的10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV等，都是电力系统中常见的标准电压等级，对应不同层级的输配电需求。例如，10kV及以下多用于配电，35kV至220kV则属于高压输电范围。这些电压等级在行业规范中被明确用于区分变压器类型，因此题干的描述是符合实际的。
323 | 判断题 | 同一变电站的操作票应事先连续编号，操作票按编号顺序使用。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 操作票是变电站进行电气操作的重要文件，为确保安全和流程规范，同一变电站的操作票需要提前按顺序编号并按编号使用。这样做的主要目的是避免操作票的重复、遗漏或混乱，方便追踪每一步操作记录，减少人为错误。例如，连续编号能让工作人员快速识别当前操作步骤，检查时也更容易发现是否有缺失或错误。电力行业的安全规程通常要求这种严格管理，以保障操作过程的有序性和可追溯性。因此，题目描述的规定是符合实际要求的。
324 | 判断题 | 自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全运行。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 自动操作装置在电力系统中就像“智能助手”，当线路出现故障（比如短路或突然停电）时，它能瞬间做出反应。例如自动切断故障部分、快速切换备用电源，或者尝试恢复供电。这些操作减少了停电时间，避免故障扩散，防止设备损坏，让电力系统更稳定。因此它能提升供电的可靠性（减少停电）和安全性（避免更大事故），就像给电路加了一道“自动保险”。
325 | 判断题 | 高压电动机发生单相接地故障后，必须将其切除。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 高压电动机发生单相接地故障时，是否需要立即切除取决于故障电流的大小和系统配置。在高压系统中（如10kV及以上），电动机的中性点通常不直接接地或通过高电阻接地，此时单相接地故障电流较小（几安至几十安），不会立即引发严重短路。系统可能允许短时带故障运行，并通过绝缘监测装置报警，而非直接跳闸，以避免不必要的停机影响生产。因此，题目中“必须切除”的说法不准确，正确答案是错误。
326 | 判断题 | 电流的大小用电流表来测量，测量时将其并联在电路中。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电流表用来测量电流，正确使用方法是串联在电路中，这样电流才能全部流过电表，测出准确数值。如果并联，电流表本身电阻很小，会导致大部分电流直接经过电表（相当于短路），不仅无法测量正确电流，还可能烧坏电表或电源。因此，题目中“并联在电路中”的说法是错误的。
327 | 判断题 | 使用Ⅲ类工具，必须装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作不多于0.1秒的漏电保护器。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | Ⅲ类工具采用安全特低电压（不超过50V交流或120V直流），其设计本身已通过低电压防止触电风险，无需依赖漏电保护器。根据安全标准，Ⅲ类工具的核心防护是电压限制，而非额外漏电保护装置。因此，题目中“必须装设漏电保护器”的要求不符合Ⅲ类工具的特性，描述不准确。
328 | 判断题 | 一般情况下，接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 接地电网的中性点直接接地，当发生单相触电时，电流会通过人体直接流向大地，形成完整的回路。此时人体承受的是相电压（如220V），电流较大，危险性更高。而不接地电网的中性点未直接接地，触电时电流需通过线路对地的绝缘阻抗（如电容或漏电阻）形成回路，这会限制电流大小，因此危险性相对较低。题目中认为接地电网更安全的说法不符合实际，故正确答案为错误。
329 | 判断题 | 导体处于变化的磁场中时，导体内会产生感应电动势。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当导体处于变化的磁场中时，磁场的变化会产生一种“涡旋电场”，这种电场会推动导体内部的自由电荷移动，从而在导体内形成感应电动势。这种现象是法拉第电磁感应定律的核心内容，即使导体本身静止，只要磁场在变化，就会产生感应电动势。例如，将一根金属棒放在随时间变化的磁场中，即使金属棒不构成闭合回路，两端也会产生电压（电动势）。因此，题目中的描述是正确的。
330 | 判断题 | 交流电流的频率越高，则电感元件的感抗值越小，而电容元件的容抗值越大。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 交流电的频率变化对电感元件和电容元件的阻抗影响不同。 **电感元件的感抗**公式为： \[X_L=2\pifL\] 频率（\(f\)）**越高**，感抗（\(X_L\)）**越大**。 **电容元件的容抗**公式为： \[X_C=\frac{1}{2\pifC}\] 频率（\(f\)）**越高**，容抗（\(X_C\)）**越小**。 题目中描述“频率越高，电感感抗越小，电容容抗越大”与公式结论相反，因此是错误的。
331 | 判断题 | 雷电可通过其他带电体或直接对人体放电，使人的身体遭到巨大的伤害直至死亡。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 雷电具有极强的电流和电压，能够直接击中人体或通过导电物体（如金属、电线等）间接传递电流。无论哪种情况，电流通过人体时都会严重破坏内脏器官、神经系统，甚至导致心脏停跳或严重烧伤，危及生命。因此题目描述的情况是真实的。
332 | 判断题 | 架空线路杆塔的横担上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度的2%。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 题目中提到架空线路杆塔的横担安装时，上下倾斜或左右偏歪的允许范围是“不超过横担长度的2%”。这一要求是为了确保横担的稳定性，避免因倾斜或偏歪导致受力不均，影响杆塔整体安全。例如，若横担长度为1米，最大允许偏差为2厘米（1米×2%）。这一标准符合电力行业施工规范中对横担安装精度的要求，因此描述是正确的。
333 | 判断题 | 新装电容器组投运前，继电保护装置应定值正确并处于投运位置。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 新装电容器组投入运行前，必须确保继电保护装置正常工作。继电保护的作用是当系统出现故障（如过电流、过电压）时快速切断电路，避免设备损坏或事故扩大。若保护装置的定值（如动作阈值）未正确设置，可能导致误动作（不该断电时断电）或拒动（该断电时不动作），威胁系统安全。同时，保护装置必须处于“投运”状态，而非测试或关闭状态，否则无法起到保护作用。因此，投运前检查定值正确且装置处于运行位置是必要的安全措施，符合电力系统操作规范。
334 | 判断题 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《中华人民共和国安全生产法》规定，企业必须对员工进行系统的安全生产培训，确保其掌握岗位所需的安全知识、操作技能、应急处理方法，并明确自身权利义务。若员工未通过培训考核，则禁止参与作业。这一要求适用于所有从业人员，旨在保障工作环境安全，因此题目描述符合法律要求。
335 | 判断题 | 剩余电流保护器的选择，必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 剩余电流保护器的作用是检测漏电并切断电源，防止触电或火灾。用电设备和线路在正常工作时会有微小的泄漏电流，例如因绝缘材料不完全密封或环境潮湿导致。若保护器的动作电流设置过低，接近正常泄漏电流的总和，可能导致误跳闸；若设置过高，又可能在真正漏电时无法及时断电。因此，选择时必须计算正常泄漏电流的大小，确保保护器的动作电流大于正常值但低于危险值，既避免误动作，又能有效保护安全。所以题中的说法是正确的。
336 | 判断题 | 高压电动机通常指3～l0kV供电电压的电动机。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 高压电动机的电压等级划分在不同标准中可能略有差异，但国内通常将额定电压在**3kV及以上**的电动机归类为高压电动机。常见的电压等级包括3kV、6kV、10kV等，这类电动机多用于工业大功率设备，以降低电流、减少线路损耗。而低压电动机一般为380V、660V等。因此题目中“3～10kV属于高压电动机”的描述符合常规分类，是正确的。
337 | 判断题 | TN-C-S系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | TN-C-S系统的干线部分指的是电源到某一点之间的线路，在这一段中，保护零线（PE）和工作零线（N）确实是合并为一条PEN线共用的。但题目描述存在不严谨之处，因为TN-C-S系统的核心特点是：**在系统的某一点之后，PEN线会分开为独立的PE和N线**，不再完全共用。因此，严格来说，整个系统的干线部分并非“完全共用”，而是在分开点之前的部分共用，分开点之后的部分独立。题目中“完全共用”的表述容易引发歧义，可能忽略了分开点的存在，导致答案判定为“错误”。
338 | 判断题 | 电能的生产输送分配以及转换为其他形态能量的过程，是分时进行的。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电能的生产、输送、分配及转换为其他能量的过程是**实时同步**进行的，而不是分时完成。例如，发电厂持续发电的同时，电力通过电网传输到用户，并立即被使用（如点亮电灯）。整个过程中，发电、输电、用电几乎是瞬间完成的，电网需要实时平衡发电和用电量，无法完全分开时间段操作。因此，题目中的“分时进行”不符合实际情况。
339 | 判断题 | 为加强防盗工作，企业可以对人员密集场所的窗户加设封闭式防盗窗。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这道题考察的是人员密集场所的安全措施。封闭式防盗窗虽然能防盗，但会阻碍紧急情况下的逃生和救援，尤其在火灾等突发事件中可能导致严重后果。根据消防法规，人员密集场所必须确保逃生通道畅通，因此不能安装封闭式防盗窗。正确的做法是选择可开启的防盗设施或加强其他安保手段，既防盗又保障安全疏散。所以答案是错误的。
340 | 判断题 | 高压电气设备停电检修时，为防止检修人员走错位置，误入带电间隔及过分接近带电部分，一般采用遮拦进行防护。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在高压设备停电检修时，虽然部分设备已断电，但周围可能存在带电区域。遮拦的作用是设置物理隔离，明确划分检修区域与带电区域，防止人员误入危险范围。例如，使用围栏、挡板或警示标志等，直观提醒工作人员远离带电部分。这是保障安全的基本措施，符合常规操作规范。因此，题目描述的做法是正确的。
341 | 判断题 | 变压器正常运行时，理想状态是希望流入差动回路的差流为零。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 差动保护是变压器的重要保护装置，通过比较变压器各侧电流的差异来判断是否发生故障。在理想情况下，变压器正常运行时，各侧电流经过变比和相位调整后应完全平衡，流入差动回路的电流差值（差流）为零。此时，保护不会误动作，确保变压器稳定运行。虽然实际中可能存在微小不平衡电流，但题目强调“理想状态”，因此差流为零是正确的。
342 | 判断题 | 铜损是指变压器的铁芯损耗，是变压器的固有损耗，在额定电压下，它是一个恒定量，并随实际运行电压成正比变化，是鉴别变压器能耗的重要指标。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 变压器损耗分为铁损和铜损。铁损是铁芯在磁化过程中产生的损耗，包括磁滞和涡流损耗，与电压相关，通常随电压的平方变化。而铜损是电流流经绕组电阻时产生的热量（I2R损耗），与负载电流的平方成正比，而非电压。题目中将铜损错误描述为铁芯损耗，并认为其随电压变化，因此正确答案是错误。
343 | 判断题 | 使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 使用手持式电动工具前检查电源开关和接线情况是为了确保安全。如果开关失灵或破损，可能导致工具无法正常启停，甚至漏电或短路；开关不牢固可能在使用中脱落，引发意外；接线松动则容易产生电火花或接触不良，增加触电或火灾风险。这些检查步骤能有效预防事故，符合安全操作规范，因此描述是正确的。
344 | 判断题 | 摇测大容量设备吸收比是测量（60s）时的绝缘电阻与（15s）时的绝缘电阻之比。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 吸收比是用于评估大容量设备绝缘性能的重要指标。在测试时，由于设备内部存在电容效应，绝缘电阻会随时间逐渐上升。通过测量加压**60秒**时的绝缘电阻值与**15秒**时的值之比，可以判断绝缘材料是否受潮或存在缺陷。例如，若比值较高（如≥1.3），通常表明绝缘状态良好。这一方法能有效反映设备的绝缘健康状况，因此题目中的描述是正确的。
345 | 判断题 | 因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内，所以对触头材料的含气量高低没有要求。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 真空断路器虽然触头在真空灭弧室内，但触头材料若含气量高，工作时可能因高温电弧释放气体，导致灭弧室真空度下降，影响绝缘和灭弧能力。因此，触头材料必须严格控制含气量。题目中的说法不成立。
346 | 判断题 | 六氟化硫（SF6）断路器的优点之一是灭弧性能强。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 六氟化硫（SF?）断路器使用SF?气体作为灭弧介质，这种气体具有独特的性质。SF?分子较重，能高效吸收电弧中的自由电子，快速中和带电粒子，从而迅速熄灭电弧。同时，SF?的绝缘强度极高，远超空气或油，即使在高温下也能保持稳定，不会轻易分解。这些特性使得SF?断路器在切断高压电流时，能更高效、可靠地灭弧，减少电弧持续时间，保护设备安全。因此，题目中提到的“灭弧性能强”确实是SF?断路器的重要优点。
347 | 判断题 | 人体电阻由体内电阻和表皮电阻组成。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 人体电阻确实包含体内电阻和表皮电阻两部分。体内电阻主要来自血液、肌肉等内部组织的导电性，而表皮电阻则与皮肤状态有关（如干燥时电阻较高，湿润时降低）。两者共同构成了人体总电阻。因此，题目中的描述是符合实际情况的。
348 | 判断题 | 配电变压器三相电压不平衡的原因之一是绕组局部短路。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 配电变压器三相电压不平衡的一个常见原因是绕组局部短路。当某相绕组发生局部短路时，该相的电阻会减小，导致电流异常增大，电压下降。由于三相电压需要保持平衡，某一相电压异常会直接破坏整体的平衡。因此，绕组局部短路确实是可能导致三相电压不平衡的因素。
349 | 判断题 | 220kV以上的输电线路称为超高压输电线路。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 输电线路的电压等级划分在不同标准中可能有所不同。通常，220kV属于高压（HV）范畴，而超高压（EHV）一般指330kV至750kV的电压等级。因此，题目中将220kV以上的线路称为超高压是不准确的，因为220kV本身通常被归类为高压，而不是超高压的起点。正确的超高压起始电压可能更高，如330kV。
350 | 判断题 | 电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 正确。因为电力线路的过电流保护动作电流确实需要按照躲过最大负荷电流来整定，以避免在正常最大负荷情况下误动作。
351 | 判断题 | 张某从事电工作业已12周年，到了第二轮复审换证时间。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》有关要求，张某提出延长复审申请，当地考核发证部门应当同意其申请，免予当次复审，直接发放新证。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据相关规定，特种作业操作证每3年需复审一次。若连续从事本工种10年以上且符合条件，经批准可将复审周期延长至每6年一次。但延长周期并不等于免除当次复审。张某虽工作满12年，仍需按要求完成当次复审流程，不能直接免审换证。因此，当地部门不能直接发放新证，必须进行正常复审程序。
352 | 判断题 | 电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电缆电力线路。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电力线路确实有两种主要的架设方式。一种是架空电力线路，也就是通过电线杆或铁塔架在高处的电线，比如常见的户外高压线。另一种是电缆电力线路，通常指埋在地下、水下或管道中的电缆，例如城市里铺设的地下电缆。题目提到的分类依据是“架设方式”，这两种方式覆盖了电力线路最常见的实际应用，因此描述是准确的。
353 | 判断题 | 磁感应强度B是用来描述磁场的强弱和方向的物理量。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 磁感应强度B确实用于描述磁场的强弱和方向。例如，磁场对运动电荷的作用力（洛伦兹力）直接与B相关，其单位是特斯拉（T）。虽然另一个物理量磁场强度H也涉及磁场，但H更多与材料中的磁化特性有关，而B更直接反映磁场本身的特性。因此，题目中的说法是正确的。
354 | 判断题 | 剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 剥线钳的主要作用是剥去电线外层的绝缘材料，方便连接导线。它的设计有不同大小的切口，适合各种粗细的电线，使用时能精准切断绝缘层而不损伤内部金属。虽然部分剥线钳可能有剪线等辅助功能，但核心用途仍是剥离绝缘层。题目中提到的“小导线头部”符合常见使用场景，因此描述正确。
355 | 判断题 | 变压器运行巡视应检查绝缘套管是否清洁、有无破损裂纹和放电烧伤痕迹。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器运行巡视时确实需要检查绝缘套管的清洁程度、是否存在破损裂纹及放电烧伤痕迹。绝缘套管是变压器的重要部件，负责绝缘和固定导线。若套管脏污，可能引发漏电或短路；破损裂纹会直接破坏绝缘性能；放电痕迹则表明发生过异常放电，存在安全隐患。这些检查项目符合电力设备维护标准，能有效预防故障，确保变压器安全运行。因此，题目描述正确。
356 | 判断题 | <p>摇表摇动后产生的电压，L端为负极，E端为正极。</p> | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 摇表（兆欧表）用于测量绝缘电阻，内部的手摇发电机产生直流电压。通常，L端连接被测设备的导体部分，E端接地或外壳。摇表设计时，E端为正极，L端为负极。这样设计是为了减少测量误差，尤其在潮湿或污垢环境中，正极接地可避免电荷积累影响结果。因此，题目中的描述正确。
357 | 判断题 | 电压互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流，供测量保护监控用。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电压互感器的作用是将高电压转换为标准的低电压（如100V），而不是处理电流。题目中提到的将大电流转为小电流实际上是电流互感器的功能。因此，题目描述混淆了两者的用途，正确选项应为错误。
358 | 判断题 | 高压电容器一般不设有出线套管。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 高压电容器通常需要与外部电路连接，而出线套管的作用是确保内部导体安全穿过外壳并提供足够的绝缘，特别是在高电压环境下防止放电或短路。因此，高压电容器一般会设计有出线套管以保证安全和正常运作。题目中的说法不符合实际情况。
359 | 判断题 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。?（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 生产经营单位确实有责任为员工提供符合国家或行业标准的劳动防护用品，例如安全帽、防护手套等，以确保工作安全。同时，单位还需通过监督和培训确保员工正确使用这些用品。这一要求直接来源于《安全生产法》等法规，强调企业需全面保障员工安全，避免因防护不当引发事故。因此，题目描述符合法律规定，答案应为正确。
360 | 判断题 | 在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所，使用的移动式电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在湿热、雨雪、有爆炸性或腐蚀性气体的环境中，电气设备容易因潮湿、腐蚀或电火花引发故障或危险。因此，这类设备需要具备更高的防护能力，例如防尘防水（如IP等级）或防爆设计（如Ex认证），以抵御环境影响并确保安全使用。题目中的描述符合实际安全规范要求，答案正确。
361 | 判断题 | 为了防止电气火花，电弧等引燃爆炸物，应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在存在爆炸物的环境中，电气设备可能产生的火花或高温若未妥善控制，容易引发爆炸。防爆电气设备的设计会通过特定结构（如密封、隔爆）和温度控制，确保其运行时产生的火花、热量或表面温度不会超过周围可燃物的安全范围。因此，必须根据环境中的爆炸物特性（如燃点、最小点燃能量），选择对应防爆等级（如Exd、Exia）和温度组别（如T1-T6）的设备，才能有效预防事故。这符合安全规范的要求。
362 | 判断题 | 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国安全生产相关法规，生产经营场所和员工宿舍必须确保出口和疏散通道符合紧急疏散标准，标志清晰且保持畅通，严禁占用或堵塞。这些规定旨在保障紧急情况下人员能快速安全撤离，避免事故发生。因此题干描述正确。
363 | 判断题 | 生产经营单位未制定生产安全事故应急救援预案、未定期组织应急救援预案演练、未对从业人员进行应急教育和培训，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时不立即组织抢救的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定追究法律责任。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 题目中提到的情况均属于《中华人民共和国安全生产法》明确要求的生产经营单位及其负责人的法律责任范围。法律明确规定，企业必须制定应急预案、定期演练、开展应急培训，且主要负责人需在事故发生时立即组织救援。若违反这些规定，相关部门有权依法追责。因此，题干描述符合法律规定，答案应为正确。
364 | 判断题 | 通电时间增加，人体电阻因出汗而增加，导致通过人体的电流减小。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 当电流通过人体时，若通电时间增加，出汗确实会发生，但汗水含有盐分等电解质，会降低皮肤的电阻，而非增加。根据欧姆定律（电流=电压/电阻），电阻减小会导致通过人体的电流反而增大，而非题目中提到的“电流减小”。因此，题目中“电阻因出汗而增加”的前提是错误的，结论自然不成立。
365 | 判断题 | 几个不等值的电阻串联，每个电阻中通过的电流不相等。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在串联电路中，所有电阻无论阻值大小，流过的电流都是相同的。因为电流只有一条路径，无法在中间改变大小。电阻不等只会导致每个电阻两端的电压不同（电压=电流×电阻，电流相同，电阻越大电压越高），但电流始终相等。因此题目中“电流不相等”的说法是错误的。
366 | 判断题 | 为降低线路跳闸率，可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在电力线路中，大跨越地带的杆塔因跨度大、导线张力高，容易受风力影响。增加绝缘子串数目虽能提升绝缘强度，但会带来额外重量，可能加大杆塔机械负荷，影响结构稳定性。同时，绝缘子串过长可能加剧导线摆动，导致与杆塔或周围物体距离不足，引发风偏放电，反而增加跳闸风险。因此，单纯增加绝缘子数目并非有效降低跳闸率的合理措施，需综合考虑其他方法如加强防雷、优化结构设计等。
367 | 判断题 | 空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 空气本身在正常情况下是不导电的，能够阻止电流直接通过。架空电力线路的导线之间保持一定距离，同时导线与地面之间也有足够的空间。这种设计利用空气作为自然屏障，防止电流在导线之间或导线与地之间意外流动，从而避免短路或漏电。虽然极端条件（如潮湿、高污染）可能降低空气的绝缘效果，但题目讨论的是自然状态下的情况，因此空气确实起到了绝缘作用。高压输电线路裸露的导线设计也印证了这一点。
368 | 判断题 | 高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 高压电动机的供电网络通常采用中性点不直接接地的方式（如不接地或经消弧线圈接地）。这是因为高压系统对供电连续性要求高，若直接接地，单相接地故障时电流过大，会立即跳闸断电，影响生产。而非直接接地系统在发生接地故障时，电流较小，系统可短暂继续运行，方便排查故障后再处理，减少意外停电的风险。因此这种设计更符合高压电动机的供电需求。
369 | 判断题 | 只要多加小心并保持一定的间距，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所可以与居住场所设置在同一建筑物内。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据相关安全法规，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所必须独立设置，严禁与居住场所共用同一建筑物。这类场所存在较高安全风险，一旦发生事故（如爆炸、火灾），极易危及人员生命财产安全。即使采取了“小心操作”“保持间距”等措施，也无法完全消除隐患。因此，两者绝不能设在同一建筑内。
370 | 判断题 | 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 金属氧化物避雷器（比如氧化锌避雷器）确实有这些特点。它的材料能在电压过高时快速反应（动作迅速），雷电流过后不会持续导电（无续流），工作时对设备的电压压力小（残压低），还能承受很大的雷电流冲击（通流量大）。这些特性让它保护电力设备的效果更好。
371 | 判断题 | 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国《刑法》第一百三十五条，若因安全生产设施或条件不达标导致重大伤亡或其他严重后果，直接责任人员将面临三年以下有期徒刑或拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。题目描述与法律条文一致，因此答案为正确。
372 | 判断题 | 发现断路器不能分合闸的原因是二次回路接线松动时，可用螺丝刀将松动部分拧紧。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当断路器无法正常分合闸时，如果确定是二次回路接线松动导致的，用螺丝刀拧紧松动部分确实是可行的解决方法。二次回路涉及控制、信号等电路，接触不良可能直接影响断路器操作。但需注意，操作前应确保断电并遵守安全规范，避免触电或引发短路。题目仅询问方法的正确性，因此答案成立，但实际应用时必须优先保证安全。
373 | 判断题 | 线芯是电力电缆的导电部分，用来输送电能。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电力电缆的线芯指的是内部的导体部分，通常由铜或铝制成，负责传输电流。例如，家庭电线中的铜丝就是线芯，其核心作用就是输送电能。虽然电缆还包含绝缘层、护套等其他结构，但它们的作用是保护或绝缘，而非导电。因此，题目描述正确。
374 | 判断题 | 通过电磁感应现象可以知道，线圈中磁通变化越快，感应电动势越小。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据法拉第电磁感应定律，线圈中的感应电动势大小与磁通量变化的速率成正比，公式为： **感应电动势=线圈匝数×磁通量变化率**（即ε∝ΔΦ/Δt）。 -**磁通变化越快**（ΔΦ/Δt越大），说明单位时间内磁通量的变化量越大，此时感应电动势**越大**。 -题目中“磁通变化越快，感应电动势越小”的表述与定律直接矛盾，因此这一说法是错误的。
375 | 判断题 | 高压电动机的过负荷保护根据需要可动作于跳闸或作用于信号。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 高压电动机的过负荷保护设计灵活，具体作用方式取决于实际需求。当电动机长时间超负荷运行时，可能引发过热或损坏。此时，保护装置可设置为直接切断电源（跳闸）以防止故障扩大，或仅发出警报信号（如灯光、声音提示），提醒工作人员检查处理，避免不必要的停机。例如，关键设备可能优先发信号，而非关键或危险场景可能直接跳闸。因此，题目描述符合实际应用逻辑，答案正确。
376 | 判断题 | 隔离开关手动操动机构在操作时，操作质量不受操作人员技术水平的影响。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 隔离开关手动操动机构需要人工直接操作，例如手动旋转手柄或扳动操作杆。操作人员的技术水平直接影响动作的准确性、力度控制和操作顺序。例如，操作时若用力过猛可能导致机械部件损坏，动作不到位可能引发接触不良或电弧，而未遵循安全规程（如带负荷操作）可能造成事故。因此，操作人员的经验和技能会显著影响操作的安全性和可靠性。题目中“不受影响”的说法不成立。
377 | 判断题 | 当散发的热量与产生的热量相等时，变压器各部件的温度达到稳定，不再升高。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当变压器运行时，电流通过内部线圈等部件会产生热量（如铜损、铁损），同时热量也会通过散热装置或环境自然散发。若某一时刻产生的热量等于散发的热量，此时能量的“收入”和“支出”平衡，温度自然不会再继续升高。这就像烧水时，如果加热的热量等于水散失的热量，水温就会保持恒定。因此，题目描述符合能量守恒的基本原理，是正确的。
378 | 判断题 | 在电缆牌和安装接线图上，只要注明电缆编号即可。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在电缆牌和安装接线图中，仅标注电缆编号是不够的。虽然电缆编号是核心标识，但实际应用中还需包含其他关键信息。例如，电缆的规格参数（如截面积、电压等级）、起点终点位置、敷设路径、端子连接点等细节，都是确保安装和维护准确性的必要内容。若仅提供编号，可能导致施工或检修时信息不全，增加操作风险或效率低下。因此，必须结合编号与其他相关参数，才能保证文档的完整性和实用性。
379 | 判断题 | 在带电灭火时，如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地，并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套，才可进行灭火操作。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在带电灭火时，使用喷雾水枪需要注意安全。虽然喷雾水枪喷出的水雾因颗粒小、间隙大，能减少电流传导，但实际操作中仍可能存在风险。题目中提到将喷嘴接地，是为了将可能残留的电流导入地面，避免水枪带电；而穿戴绝缘靴和手套则是为了进一步隔绝电流，保护操作人员。这些步骤属于安全规范中的多重防护措施，尤其在电压较高或环境复杂时更为必要。因此，题目中的操作要求是合理的，符合安全原则。
380 | 判断题 | 油浸变压器的油箱结构，根据变压器的大小分为吊器身式油箱和吊箱壳式油箱两种。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 油浸变压器的油箱结构确实会根据变压器的大小有所不同。较小的变压器通常采用吊器身式油箱，检修时需要将内部的铁芯和绕组（器身）吊出，操作相对简单。而大型变压器由于器身重量大，多采用吊箱壳式（如钟罩式）油箱，检修时只需吊起油箱外壳，无需移动器身，更为便捷。因此，题目中的分类符合实际设计情况。
381 | 判断题 | 衡量继电保护的好坏，最重要的是看其是否具有速动性。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 继电保护的好坏需要综合考虑四个核心特性：**可靠性**（稳定动作不误动或拒动）、**选择性**（精准隔离故障区域）、**速动性**（快速切除故障）和**灵敏性**（识别微小故障）。虽然速动性很重要，但若保护装置动作快却不可靠（如频繁误动），或缺乏选择性（导致大面积停电），反而会危害系统安全。因此，不能仅凭速动性判断好坏，需平衡所有特性。题目中“最重要是速动性”的说法不全面，故答案为错误。
382 | 判断题 | 35kV架空线路耐张段的长度不宜大于5km，10kV及以下架空线路耐张段的长度不宜大于2km。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 题目中提到的35kV架空线路耐张段长度不超过5公里，10kV及以下不超过2公里，是基于电力线路设计的常规标准。耐张段的长度限制主要是为了控制导线因温度变化、风力等因素产生的机械应力，确保线路安全。高电压线路（如35kV）因导线强度更高、杆塔结构更稳固，允许较长的耐张段；而低电压线路（如10kV及以下）因机械强度较低，需缩短耐张段长度以增强稳定性。这些数值符合行业规范要求，因此描述是正确的。
383 | 判断题 | 磁力线上某点的法线方向就是该点磁场的方向。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 磁力线（磁感线）上某点的切线方向才是该点磁场的方向，而法线方向是垂直于磁力线的方向，因此与磁场方向垂直。题目中提到的“法线方向是磁场方向”不符合这一关系，所以该说法是错误的。
384 | 判断题 | 管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 管型避雷器的结构确实包含三个主要部分： 1.**产气管**：在雷电流通过时，电弧高温会使管壁材料产生气体，帮助快速灭弧。 2.**内部间隙**：位于产气管内部，用于控制电弧路径，配合产气灭弧。 3.**外部间隙**：安装在避雷器与线路之间，平时隔离电压，防止避雷器长期承受电压而损坏。 这种设计能有效泄放雷电流并切断工频续流，因此题目描述正确。
385 | 判断题 | 部分电路欧姆定律表明，当电流一定时，电阻大小与电阻两端的电压成正比。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 部分电路欧姆定律的公式为\(V=IR\)。当电流\(I\)保持恒定时，公式可变形为\(R=\frac{V}{I}\)。此时，若电流固定，电阻\(R\)的数值会随着电压\(V\)的增大而增大，或随\(V\)的减小而减小，两者呈现正比例关系。数学上，这种关系成立。 然而，物理意义上，电阻的大小由材料、长度、横截面积等因素决定，与电压或电流无关。例如，固定电阻的阻值不会因电压变化而改变。但题目中假设电流恒定，若人为改变电阻（如更换不同阻值的元件），则电压会按比例变化。此时，数学关系\(R\proptoV\)成立，但需注意电阻的实际物理属性并未因电压改变。 因此，题目从数学关系角度描述是正确的，但需理解电阻的物理本质不受电压影响。参考答案基于数学比例关系判定为正确。
386 | 判断题 | 在狭窄场所（如锅炉、金属容器内等）使用Ⅰ类工具时，必须装设漏电保护器。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在狭窄场所使用Ⅰ类工具时，虽然Ⅰ类工具本身带有接地保护，但在潮湿或导电性强的环境中，仅靠接地可能不足以保证安全。根据安全规范，此类高风险场所通常要求使用更高安全等级的Ⅱ类（双重绝缘）或Ⅲ类工具（安全特低电压），而非依赖Ⅰ类工具加漏电保护器。因此，题目中“必须装设漏电保护器”的说法不符合实际安全操作要求，正确答案为“错误”，因为Ⅰ类工具本身在此类场所的使用已被限制或禁止。
387 | 判断题 | 使用脚扣进行登杆作业时，上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆，才能移动身体，否则会造成事故。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 使用脚扣登杆时，每一步都必须确保脚扣的环完全套住电杆并扣紧，这是因为脚扣需要稳固地支撑身体重量。如果未完全套入或未扣紧，可能导致脚扣滑动或脱落，引发坠落事故。因此，严格按照步骤操作是保障安全的关键，题目描述符合实际安全规范。
388 | 判断题 | 交流钳形电流表可测量交直流电流。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 交流钳形电流表通常只能测量交流电流。它的原理是通过电磁感应检测电流周围变化的磁场，而直流电流的磁场是稳定的，无法被普通钳形表感应到。若要测量直流电流，需使用带有霍尔元件的特殊钳形表。因此，题目中“可测量交直流电流”的说法不正确。
389 | 判断题 | 变压器定时限过电流保护的动作电流按躲过变压器最大故障电流来整定。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 变压器定时限过电流保护的动作电流并不是按“躲过最大故障电流”来整定的。最大故障电流（如短路电流）通常是极大的，若保护动作电流设定得比它还高，保护装置在故障时可能无法启动，失去保护作用。实际整定原则是：动作电流应**高于变压器可能出现的最大负荷电流**（如电机启动时的瞬时过载），避免正常过载时误动作；同时需**低于预期的最小故障电流**，确保故障时能可靠动作。而“躲过最大故障电流”通常是电流速断保护的整定原则，与定时限过电流保护的目的不同。因此题干的说法是错误的。
390 | 判断题 | 使用万用表测量电阻，每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 使用万用表测电阻时，不同欧姆档位对应不同的内部电路参数（如电流、分压电阻）。由于电池状态、温度或接触电阻的影响，换档后可能导致零点偏移（表笔悬空时显示不为零）。若未重新调零，测量结果会产生误差。例如，低档位和高档位的电流需求不同，电池内阻的影响会变化，调零能校准这种差异。因此，每次换档后必须重新调零，确保测量准确。
391 | 判断题 | 高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 高压电动机和变压器的纵差动保护核心原理相同，均通过比较设备两端的电流差值来判断故障。正常情况下，电流进出平衡，差动电流接近零；若内部发生短路，电流差值会显著增大，触发保护装置切断电源。虽然两者结构不同（如电动机为单绕组，变压器为多绕组），但保护的基本逻辑一致，因此工作原理相似。答案选A。
392 | 判断题 | 电气设备有三种工作状态，即运行、备用、试验状态。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电气设备的工作状态通常分为运行、热备用、冷备用和检修四种。题目中提到的“试验状态”并不属于常规分类，试验一般是检修或维护中的临时操作，而非独立状态。此外，“备用”若未明确区分热备用和冷备用，表述也不够准确。因此，题目中列出的三种状态不符合标准分类，参考答案为“错误”。
393 | 判断题 | 移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 移动电气设备和手持电动工具在使用时都需要注意安全，比如防止触电、机械伤害等。由于手持电动工具的安全标准通常更严格（例如绝缘保护、接地要求等），移动电气设备参考这些要求可以更好地保障操作安全。虽然它们可能有不同设计，但核心安全原则类似，因此这种参考是合理的。
394 | 判断题 | 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 保护接零的作用是在设备漏电时通过零线形成短路电流，触发保护装置断电。这需要系统中性点直接接地，确保零线电位稳定，提供足够的故障电流使保护装置快速动作。若中性点不接地，漏电电流可能太小，无法触发保护，因此保护接零仅适用于中性点直接接地的系统。其他接地方式（如TT系统）虽然中性点也接地，但保护原理不同。因此题目描述正确。
395 | 判断题 | 在断路器的运行维护中，六氟化硫（SF6）断路器不需要每日定时记录六氟化硫（SF6）气体的压力和温度。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在断路器的运行维护中，六氟化硫（SF6）气体的压力和温度是影响设备性能和安全的关键参数。SF6气体的压力不足可能导致绝缘和灭弧能力下降，而温度变化会直接影响气体压力。因此，日常维护中需要定时监测并记录这些数据，以便及时发现异常，避免故障。题目中“不需要每日记录”的说法不符合实际维护要求，故正确答案为“错误”。
396 | 判断题 | 安全用具分为绝缘安全用具和一般防护安全用具。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 安全用具确实分为两类：一类是绝缘安全用具，比如绝缘手套、绝缘靴，主要用于防止触电；另一类是一般防护安全用具，比如安全帽、防护手套，用来应对物理伤害。题目中的分类符合实际标准，因此是正确的。
397 | 判断题 | 万用表使用后，转换开关可置于任意位置。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 万用表使用后，转换开关不能随意放置。如果留在电流档或低电压档，下次使用时可能直接测高电压，导致短路或烧坏设备。正确做法是将开关转到交流电压最高档（如750V），这样能避免意外损坏，保证安全和延长仪表寿命。因此用完随意放是错误的。
398 | 判断题 | 当发生火灾，火势蔓延时，因立即尽量大声呼喊求救。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在火灾中，火势蔓延时大声呼喊求救是错误的。因为火灾会产生大量有毒浓烟，大声呼喊容易吸入更多烟雾，导致窒息或中毒。同时，呼喊会消耗体力，影响逃生效率，且嘈杂环境中呼救声可能被掩盖。正确做法是保持冷静，用湿毛巾捂住口鼻，低姿势逃生，通过敲击物品、挥舞鲜艳衣物或使用手电筒等无声方式引起救援人员注意，并及时拨打火警电话。
399 | 判断题 | 拆除接地线应先拆除接地端再拆除导体端。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 拆除接地线的正确顺序是先拆导体端，后拆接地端。这样做能确保在操作过程中，如果设备意外带电，电流仍可通过接地端导入地下，避免人员触电。题目中的顺序相反，因此描述错误。安装时才是先接地端后导体端，拆除时需要反过来操作以保证安全。
400 | 判断题 | 倒闸操作时操作人听监护人对操作内容复诵，认为一切无误后，便发布“对，执行！”的命令。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在倒闸操作中，正确的流程是：监护人负责审核操作内容并确认复诵无误后，由监护人发出“执行”的命令，而不是操作人。操作人的职责是执行具体操作步骤，而发令的权限属于监护人。若由操作人直接下令，可能导致监督失效，增加操作风险。因此，题目中描述的“操作人发布命令”不符合安全规程。
401 | 判断题 | 电工作业人员必须遵守有关安全法规，规程和制度。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电工作业涉及高风险操作，如接触高压电和复杂设备，稍有不慎可能导致触电、火灾等严重事故。安全法规、规程和制度是长期经验积累的成果，明确规定了断电、验电、使用绝缘工具等必要步骤，确保操作安全。这些规定不仅保护电工自身，也保障他人和设备安全。即使遇到紧急情况，也应遵循预设的应急流程，而非随意违规。此外，法律层面也要求遵守，违规可能导致法律责任。因此，电工作业人员必须严格遵循相关安全规定，这是保障安全的基础。
402 | 判断题 | 瓷套管是否清洁，有无缺损、裂纹和放电现象，声音是否正常，是电流互感器巡视检查项目之一。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流互感器的巡视检查确实包括查看瓷套管是否干净、有无破损、裂纹或放电，以及听运行声音是否正常。瓷套管负责绝缘和防护，若有污垢、裂痕或放电，容易引发故障。异常声音可能反映内部问题。这些检查能帮助及时发现隐患，确保设备安全运行。因此，该说法是对的。
403 | 判断题 | 卡盘的作用是承受电杆的横向力，增加电杆的抗倾覆力，防止电杆下沉。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 卡盘主要用于固定电杆，通过横向支撑来抵抗风力或线路拉力等侧向力，从而增强电杆的抗倾覆能力。但卡盘的主要功能并非“防止电杆下沉”，下沉问题通常需要依靠电杆的基础结构（如深埋或底盘）来解决。因此，题目中将“防止下沉”归为卡盘的作用是错误的。
404 | 判断题 | 拉线的巡视检查包含拉线有无歪斜，紧固螺丝是否松动，扎线有无松、断。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 拉线巡视检查确实需要关注拉线是否歪斜、螺丝是否松动等，但题目中的“扎线”通常指绑扎导线的部分，属于导线或绝缘子的检查内容，而非拉线本身的检查。拉线检查应包含拉线张力、锈蚀、地锚稳固性等，而非扎线状态。因此题目描述不准确，应判断为错误。
405 | 判断题 | 由于导线截面和设备选择不合理，引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 导线和设备选得太细或规格不够时，电流过大会导致发热严重。如果温度长时间超过材料能承受的极限，绝缘层可能损坏，引发短路或起火。例如，用细线接大功率电器，电线过热可能烧坏外皮，造成火灾风险。因此，题目描述的情况确实可能引发电气火灾。
406 | 判断题 | 高分断能力高压熔断器一般均不装设撞击器。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 高压熔断器用于在电路故障时快速切断电流，保护设备安全。撞击器的作用是在熔断器动作时触发其他装置（如开关、报警），确保故障彻底隔离或发出信号。高分断能力熔断器常用于高压、大电流场景，故障后果更严重，通常需要撞击器联动其他保护装置，增强系统安全性。题目中“不装设撞击器”的说法不符合实际设计需求，因此不正确。
407 | 判断题 | 电动势的正方向规定为从低电位指向高电位，测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电动势的正方向确实是从低电位（电源负极）指向高电位（电源正极），这部分的描述是正确的。但测量时，电压表的正确接法应保证电流从电压表的正极流入、负极流出。因此，电压表的正极应接电源的正极（高电位），负极接电源的负极（低电位），而非题目中描述的相反接法。题目后半部分的接法错误，可能导致测量异常或损坏仪表，因此整体说法是错误的。
408 | 判断题 | 内部过电压可以分为雷电过电压和大气过电压。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 内部过电压和雷电过电压属于不同的类别。内部过电压是电力系统内部因素（如开关操作、短路等）引起的，而雷电过电压属于外部的大气过电压（由雷电引发）。题目将雷电过电压错误归为内部过电压，因此描述不正确。
409 | 判断题 | 低压电气设备停电检修时，检修人员走错位置，误入带电间隔及过分接近带电部分，可能导致触电事故。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在低压电气设备检修时，即使设备已停电，若检修人员误入带电区域或靠近带电部分，仍可能触电。这是因为设备可能未彻底断电（如未隔离所有电源）、相邻设备仍在运行导致感应电，或安全措施（如上锁挂牌）未落实。例如，走错配电柜间隔或未保持安全距离时，带电部分可能引发危险。因此，题目描述的情况符合实际安全风险，答案正确。
410 | 判断题 | 配电变压器或低压发电机中性点通过接地装置与大地相连，即为工作接地。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 工作接地是为了保证电力系统正常运作而设置的接地方式。配电变压器或低压发电机的中性点通过接地装置连接大地，主要作用是稳定系统电压，防止电压异常波动，并在故障时提供电流回路，确保保护装置可靠动作。这种设计符合工作接地的定义，因此属于正确描述。
411 | 判断题 | 接地线用黑/白双色表示。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 接地线的标准颜色通常是黄绿双色，而不是黑/白双色。不同国家的电线颜色规范可能不同，但国际电工标准（如IEC）和中国标准中，地线普遍采用黄绿双色线。黑色或白色一般用于中性线或火线（如黑色为火线，白色为中性线）。因此，题目中的描述不符合常规标准，答案应为错误。
412 | 判断题 | 以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的行为，违反《刑法》有关规定。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国法律，使用暴力、威胁或限制人身自由的手段强迫他人劳动，属于严重侵犯他人权益的行为。法律明确禁止这类行为，并可能构成“强迫劳动罪”，会受到刑事处罚，例如有期徒刑或罚款。因此该描述符合法律规定的情形。
413 | 判断题 | 雷电过电压的特点是幅值大，频率高。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 雷电过电压是由雷电放电引起的瞬间高压现象。雷电电流极大，可达数万安培，导致电压幅值极高，可能达到数百万伏，因此“幅值大”正确。此外，雷电放电过程极快，通常在微秒级内完成，电压变化剧烈，包含大量高频成分，所以“频率高”也正确。这两个特点符合雷电过电压的实际特性。
414 | 判断题 | 按变电所在电力系统中的位置作用及其特点划分，变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变电所的分类可以基于其在电力系统中的位置、作用和特点来划分。题目中提到的枢纽变电所（连接电网关键节点）、区域变电所（覆盖较大区域）、地区变电所（服务局部区域）、配电变电所（分配电力到用户端）、用户变电所（用户自有设施）、地下变电所（因环境需求建于地下）以及无人值班变电所（自动化运行），均符合按位置、功能或运行特点的分类标准。因此，题目描述是合理的。
415 | 判断题 | 绝缘子是用来固定导线，并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 绝缘子在电力线路中有两个主要作用。首先，它们通过自身的结构将导线牢牢固定在电线杆或塔上，防止导线移位或下垂。其次，由于绝缘子通常由陶瓷、玻璃或复合材料制成，这些材料不导电，能够有效阻止电流从导线流向支撑结构，确保电流只在导线中传输。因此题目中描述的两种功能均符合实际用途。
416 | 判断题 | 零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 零序保护通过检测系统中的零序电流来识别接地故障。在中性点直接接地的变压器中，内部发生接地故障时，故障电流会通过中性点形成回路，产生零序电流。零序保护装置能够捕捉到这一电流变化，从而触发保护动作。虽然实际应用中需考虑故障位置和电流大小的影响，但设计上零序保护确实能有效反映这类变压器内部的各种接地故障。因此，题目中的说法成立。
417 | 判断题 | 为防止跨步电压触电，进入故障点区域人员应穿绝缘鞋。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 跨步电压触电发生在电力故障导致电流流入地面时，周围地面会产生电压差。当人行走时，两脚之间的电压差可能使电流通过身体，导致触电。绝缘鞋的鞋底由不导电材料制成，能阻断电流流经人体，从而有效降低触电风险。因此，进入故障区域穿绝缘鞋是正确的防护措施。
418 | 判断题 | 电力电缆是指外包绝缘的绞合导线，有的还包有金属外皮并加以接地。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电力电缆的结构确实包括外包绝缘的绞合导线作为导体，用于传输电能。部分电缆会根据用途添加金属外皮（如屏蔽层或铠装层），这些金属层通过接地来提升安全性和抗干扰能力。题目中提到“有的还包有”，说明并非所有电缆都具备这一特征，但符合实际情况（如高压电缆或需要防护的场景）。因此描述是正确的。
419 | 判断题 | 使用兆欧表测量前不必切断被测设备的电源。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 使用兆欧表（摇表）测量前必须切断被测设备的电源。这是因为兆欧表本身会输出高电压（如500V或1000V），如果设备未断电，可能导致以下风险： 1.**触电危险**：设备原有电压与兆欧表输出的高电压叠加，可能对操作人员造成电击。 2.**设备损坏**：带电测量可能引发短路或电流冲击，损坏被测设备或兆欧表。 3.**测量误差**：设备原有电压会影响绝缘电阻的测量结果，导致数据不准确。 因此，为确保安全和测量可靠性，操作前必须断电，并遵循验电、放电等安全步骤。题目中的说法是错误的。
420 | 判断题 | 电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电工钳用于剪线和夹持，电工刀用于切割电缆外皮，螺丝刀用于拆装螺丝，这些都是电工日常操作中频繁使用的基础工具。虽然存在其他工具（如剥线钳或电动螺丝刀），但题目中的工具属于最基础、最普及的类别，因此描述是正确的。
421 | 判断题 | 配备应急电源时，允许中断供电时间为秒级的系统可选用蓄电池不间断供电装置等。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 配备应急电源时，允许中断供电时间为秒级的系统是否需要蓄电池不间断供电装置？ 蓄电池不间断供电装置（如UPS）的特点是切换时间极短（毫秒级甚至无中断），适合对供电连续性要求极高的场景（如数据中心）。而题目中提到的“允许中断时间为秒级”，意味着系统能容忍几秒的短暂断电，此时选用柴油发电机等启动时间稍长（几秒到几十秒）的备用电源即可满足需求，无需成本更高的不间断供电装置。 因此，题目中“选蓄电池不间断供电装置”的说法不适用于允许秒级中断的场景，参考答案选“错误”是合理的。
422 | 判断题 | <p>在工作地点设置“止步，高压危险！”的标示牌。</p> | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在工作地点设置“止步，高压危险！”的标示牌是否合适，需要结合具体场景判断。根据安全规程，“止步，高压危险！”通常用于高压危险区域的外围（如变电站、配电房周围），用于警告无关人员远离危险。而工作人员实际作业的区域（工作地点）应设置“在此工作”等标示牌，明确作业范围。若直接将“止步”牌放在工作地点内部，可能混淆警示对象，因为工作人员需在此作业，而“止步”牌应设置在周围以提醒他人勿入危险区。因此，题目中描述的做法不符合规范。
423 | 判断题 | 李某在江苏省取得焊接与热切割作业《特种作业操作证》，到浙江省就业后从事电工作业，依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，李某应重新参加培训，经考核取得电工作业《特种作业操作证》，方可上岗作业。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 李某在江苏获得的焊接与热切割作业操作证，仅允许他在全国范围内从事该特定工种。但当他转行到浙江从事电工作业时，因电工作业属于另一种特种作业类别，操作证不能跨工种使用。根据规定，不同工种需分别取得对应的操作证。因此，李某必须重新参加电工作业的培训和考试，取得电工证后才能合法上岗。这体现了不同特种作业对技能和安全的差异化要求。
424 | 判断题 | 金具在架空线路中主要用于支持、固定、连接、接续、调节及保护作用。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 题目中的描述正确。金具是架空线路中的金属部件，用于支撑导线、固定位置、连接不同部分、接续导线、调整张力及保护线路免受损坏，例如防震或防腐蚀。这些功能确保电力传输的稳定和安全，因此描述准确。
425 | 判断题 | 生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据法律规定，员工有权对安全生产问题提出意见或拒绝危险作业，单位不可因此削减待遇或解雇员工。这保障了员工的合法权益，避免因维护安全而遭受不公。因此，题中描述的情况是被禁止的，正确选项为A。
426 | 判断题 | 针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上，也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线的作用。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 针式绝缘子的结构适合承受垂直方向的力，因此常用于直线杆塔或小角度转角杆塔，支撑导线。对于耐张杆塔，虽然其主绝缘子通常采用耐张能力更强的类型（如悬式绝缘子），但题目中提到的是固定导线跳线的情况。跳线连接两段导线，主要需要绝缘和位置固定，而非承受大拉力，因此使用针式绝缘子是合理的。题目描述符合实际应用场景。
427 | 判断题 | 35～110kV架空线路，如果未沿全线架设避雷线，则应在变电所1～2km的进线段架设避雷线。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 这道题考察的是架空线路防雷保护的知识。对于35～110kV线路，若没有全线装避雷线，变电站附近的1～2公里进线段必须加装避雷线。这是因为： 1.**保护关键设备**：变电站内有变压器等昂贵设备，直接雷击或雷电波侵入可能导致严重损坏。进线段装避雷线能拦截雷电，降低过电压幅值。 2.**缓冲雷电波**：即使远处线路遭雷击，雷电波传播到进线段时，避雷线会削弱其能量，减少对变电站的冲击。 3.**规范要求**：电力系统防雷设计明确要求此措施，弥补未全线防护的漏洞，确保变电站安全。 总结来说，进线段避雷线是防雷的最后一道防线，重点保护变电站，因此题目描述正确。
428 | 判断题 | 电路是由电气设备和电器元件按一定方式组成的，是电流的流通路径。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电路是由各种电气设备和元件（如电源、导线、电阻等）按照特定方式连接形成的闭合回路，为电流提供流动路径。即使处于断开状态（如开关未闭合），只要存在导电路径的可能性，仍视为电路。因此题目描述正确。
429 | 判断题 | 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐患排查治理情况。但有时为避免不必要的恐慌，重大事故隐患排查治理情况可不向从业人员通报。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据中国安全生产相关法规，生产经营单位必须及时向从业人员通报重大事故隐患排查治理情况，保障员工的知情权和参与权。隐瞒信息可能增加事故风险，即使为避免恐慌也不能例外。因此，题目中“可不通报”的说法不符合法律规定。
430 | 判断题 | 悬式绝缘子具有良好的电气性能和较高的机械强度，按防污性能分为普通型和防污型两种。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 悬式绝缘子确实会根据使用环境的不同设计成不同类型。普通型适合污染较轻的地区，结构相对简单。而防污型针对污染较重的环境（如工业区、沿海地区），通过增大伞裙、增加表面爬电距离等设计，减少污垢积累和漏电风险。这种分类方式符合实际工程应用中的需求，因此题目描述正确。
431 | 判断题 | 磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积S的乘积，称为通过该面积的磁通量Ф，简称磁通，即Ф＝BS。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 磁通量的定义是磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积S的乘积，即**Ф=BS**。题目中明确提到面积S是“垂直于磁场方向的”，因此公式成立。若面积与磁场不垂直，则需考虑夹角的影响（如Ф=BScosθ），但本题条件已满足垂直关系，故原说法正确。
432 | 判断题 | 确定导线截面，须按允许电压损失和发热条件进行校验。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 确定导线截面时需要考虑两个主要因素：一是发热条件，导线过细会导致过热，可能引发安全隐患；二是电压损失，电流通过导线时会产生电压降，影响设备正常工作。发热条件确保导线在安全温度内运行，电压损失校验则保证末端电压符合要求。虽然还有其他因素如机械强度和经济性，但题目提到的两点是必须校验的基本条件。因此，题目描述正确。
433 | 判断题 | 信号继电器可以自保持，也可以不保持。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 信号继电器通常用于传递控制信号，其设计主要关注快速响应和可靠性。自保持功能需要继电器在触发后保持状态，即使断电也不复位，这通常需要特殊结构（如双线圈或机械锁存）。普通信号继电器一般不具备这种功能，断电后会自动复位。因此，题目中“可以自保持”的说法不符合常见信号继电器的特性。
434 | 判断题 | “两票三制”是从长期的生产运行中总结出来的安全工作制度，是防止电气事故的有效技术措施。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的“两票三制”确实是电力行业长期总结的安全工作制度，但它属于**管理措施**而非**技术措施**。技术措施通常指具体设备防护或工程技术手段（如接地保护、绝缘工具等），而“两票三制”（工作票、操作票、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制）是规范操作流程的管理规定。因此，题目将其归为“技术措施”是不准确的。
435 | 判断题 | 在短路后约半个周波（0.01s）时将出现短路电流的最小瞬时值，称为冲击电流。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 冲击电流实际上是指短路后约半个周波（0.01秒）时出现的最大瞬时电流峰值，而非最小瞬时值。由于电路中电感的存在，短路瞬间电流会经历暂态过程，产生一个远超正常值的最大峰值。题目中将“冲击电流”描述为“最小瞬时值”是概念错误，因此答案为**错误**。
436 | 判断题 | 通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线，称为通过该面积的磁通。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 磁通量是指垂直穿过某一面积的磁感线总数。当磁场方向与平面平行时，磁感线实际上不会穿过该平面，而是沿着平面方向延伸。此时磁通量为零。因此，题目中将“磁场方向平行时的磁力线总数”称为磁通量是错误的。正确的磁通量需要磁场方向与平面垂直或存在垂直分量。
437 | 判断题 | 防雷设施的巡视检查包含各部附件是否锈蚀，接地端焊接处有无开裂、脱落。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 防雷设施的巡视检查需要确保各部件正常工作。金属部件长期暴露在外容易生锈，锈蚀可能影响结构强度和导电性，导致防雷效果下降。接地端的焊接处若开裂或脱落，会阻碍雷电流导入地下，增加安全风险。因此，检查锈蚀和焊接完整性是必要的，符合防雷设施维护的标准要求。题目描述的内容属于常规检查项目，答案正确。
438 | 判断题 | 部分电路欧姆定律表明，当电压一定时，通过电阻的电流与电阻大小成正比。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 部分电路欧姆定律的公式是**I=V/R**，即电流等于电压除以电阻。当电压（V）固定时，电阻（R）越大，电流（I）反而会越小。因此，电流与电阻实际上是**成反比关系**，而非题目中提到的“成正比”。题目描述错误的原因是混淆了正比和反比的关系。
439 | 判断题 | 一般情况下断路器用真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 断路器和接触器的用途不同，导致它们的灭弧能力设计有差异。断路器主要用于切断故障电流（如短路），需要快速灭弧以防止危险，因此其真空灭弧室设计得更强，能承受更大的电流和电弧能量。而接触器用于频繁开关正常电流，灭弧需求较低，更注重耐用性。因此，断路器的真空灭弧室灭弧能力确实更强。
440 | 判断题 | 县级以上各级人民政府及其有关部门对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员，给予奖励。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国《安全生产法》的相关规定，任何单位或个人发现事故隐患或安全生产违法行为，有权向监管部门报告或举报。法律明确要求县级以上人民政府及有关部门对提供有效线索、在防范事故或查处违法行为中起到实际作用的举报人（即“有功人员”）给予奖励。此举旨在鼓励公众参与安全生产监督，及时消除隐患，保障生产安全。因此，题目描述符合法律要求。
441 | 判断题 | 如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫（SF6）气体多了会引起工作人员窒息事故。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 六氟化硫（SF6）本身无毒，但密度比空气大，容易在低洼处聚集。当大量SF6气体在封闭或通风不良的空间（如电缆沟）积聚时，会挤占空气中的氧气，导致氧气浓度下降。如果工作人员进入这样的环境，可能因缺氧而出现头晕、呼吸困难，甚至窒息。因此，题目描述的情况是可能发生的，需注意防范。
442 | 判断题 | 在一个电路中，电源产生的功率和负载消耗功率以及内阻损耗的功率是平衡的。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据能量守恒定律，电源产生的总功率必须等于电路中各部分消耗的功率之和。电源提供的功率一部分被负载（如灯泡、电阻）消耗，另一部分会因电源内部存在内阻而转化为热能损耗。例如，若电源电压为\(E\)，电流为\(I\)，则总功率为\(E\cdotI\)。根据闭合电路欧姆定律，负载电压\(V=E-I\cdotr\)（\(r\)为内阻），负载功率为\(V\cdotI\)，内阻损耗为\(I^2\cdotr\)。总功率可分解为\(V\cdotI+I^2\cdotr\)，两者相等，因此功率是平衡的。
443 | 判断题 | 反时限过电流保护其动作时间随电流的大小而变化，电流越大动作时间越长，电流越小动作时间越短。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 反时限过电流保护的动作时间与电流的关系是相反的，即电流越大，动作时间越短；电流越小，动作时间反而越长。这种设计是为了在电流严重过载时能更快切断电路，减少设备损坏风险。题目中描述“电流越大动作时间越长”与反时限的实际特性相反，因此答案是错误的。
444 | 判断题 | 某作业人员在上岗作业期间，故意从高空坠落而自残，此时用人单位本着以人为本的理念，视同该员工为工伤。该用人单位的做法是正确的。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据工伤保险相关规定，员工因自残或自杀导致的伤害不属于工伤认定范围。虽然用人单位出于人道关怀，但法律明确排除故意自伤行为的工伤认定。工伤认定需严格遵循法定情形，不能因主观同情改变法律标准。该员工高空坠落属于自残行为，不符合工伤认定条件，因此用人单位做法不符合法律规定。
445 | 判断题 | 当人员需要接触漏电设备时，为防止接触电压触电，应戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当接触漏电设备时，电流可能通过人体传到地面，导致触电。绝缘手套和绝缘鞋的作用是阻断电流流经人体的路径，因为它们由不导电材料制成，能大幅减少触电风险。即使设备漏电，这些装备也能提供基础保护，避免直接接触电流。因此，题目中提到的措施是有效的安全防护方法。
446 | 判断题 | 剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 剩余电流动作保护装置（RCD）的作用是检测漏电并快速切断电源，防止触电或火灾。它通常应用在家庭、商业等场合，比如常见的220V或380V电路。根据国际标准，低压系统定义为不超过交流1000V，而RCD的设计正是针对这类低压场景的。因此题目中的描述符合实际情况。
447 | 判断题 | 负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 负荷开关主要用于接通和断开电路中的正常负荷电流，例如设备运行时的工作电流。虽然它不像断路器那样能切断短路电流，但某些负荷开关设计具备一定的过负荷电流分断能力，即在电流超过正常值但未达到短路水平时，仍能安全切断电路。因此，题目中“可切断正常负荷电流和过负荷电流”的描述是正确的。
448 | 判断题 | 当事人对职业病诊断有异议的，可以向作出诊断的医疗卫生机构所在地地方人民政府卫生行政部门申请鉴定。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《职业病防治法》规定，若对职业病诊断结果有异议，当事人有权向作出该诊断的医疗卫生机构所在地的市级卫生行政部门申请首次鉴定。题目中提到的“地方人民政府卫生行政部门”即指市级卫生部门，符合法律要求的流程。因此，题干的描述是正确的。
449 | 判断题 | 职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在72小时之内经抢救无效死亡的，视同工伤。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据《工伤保险条例》规定，职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡，或**在48小时之内经抢救无效死亡**的，才能视同工伤。题目中提到的“72小时”不符合法规中的时间要求，因此该说法不准确。正确答案应为“错误”。
450 | 判断题 | 变压器运行巡视应检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象，以及油标管内的油色。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在变压器运行巡视时，确实需要检查储油柜和充油绝缘套管的油位是否正常，是否有漏油现象，以及油的颜色是否正常。因为这些检查能帮助及时发现油量不足、泄漏或油质恶化等问题，确保变压器安全运行。例如，油位过低可能影响散热或绝缘，漏油可能导致安全隐患，油色异常可能反映内部故障。所以题目描述的内容是正确的。
451 | 判断题 | 一般情况下，分支终端杆的单横担应装在受电侧。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在电力线路中，横担的安装位置需根据杆塔类型决定。对于分支终端杆（线路分叉处的终点杆），横担通常应安装在拉线侧（即受力侧），以确保结构稳固。而题目中提到的“受电侧”一般指电源输入方向，与受力侧可能不一致。因此，题目中“单横担应装在受电侧”的描述不符合实际规范，正确答案为错误。
452 | 判断题 | 跨越道路的水平拉线，对路面中心的垂直距离，不应小于4m。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这道题目考察的是跨越道路的水平拉线到路面中心的垂直距离要求。题目中说“不应小于4米”，但实际上根据相关安全规范（如电力或通信线路标准），这类拉线的高度通常需要更高以确保安全和通行需求。例如，常见的低压电线要求至少6米，通信线路可能要求5米。因此题目中的“4米”不符合实际标准，原说法不准确。正确选项应为错误。
453 | 判断题 | 在交流电路中，电阻、纯电感和纯电容都是耗能元件。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在交流电路中，电阻会消耗电能转化为热能，属于耗能元件。而纯电感和纯电容并不实际消耗能量。纯电感会周期性地储存和释放磁场能，纯电容则储存和释放电场能，它们的能量交换是可逆的。因此，三者中只有电阻是耗能的，题目中的说法不正确。
454 | 判断题 | 电气工作开始前，必须完成工作许可手续。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电气作业前，必须经过正式的工作许可流程。这一步骤是为了确认现场安全措施（如断电、验电、接地等）已落实，避免操作人员因设备意外带电或未隔离风险而受伤。工作许可制度是电力安全的核心要求，确保作业人员与环境的安全得到保障，因此作业前必须完成手续。
455 | 判断题 | 电火花、电弧的温度很高，不仅能引起可燃物燃烧，还能使金属熔化、飞溅，构成危险的火源。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电火花和电弧在产生时温度极高，可以达到几千摄氏度。这样的高温不仅能直接点燃附近的易燃物品，如纸张、布料等，还能让金属材料熔化并飞溅。熔化的金属颗粒四处飞散，接触到可燃物时可能引发火灾，因此它们确实可能成为危险的火源。这种情况在电路短路、电焊作业等场景中较为常见，符合实际现象。
456 | 判断题 | 电路短路状态是指电流不能构成通路状态。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电路短路是指电流绕过了正常路径，直接通过低电阻的导线形成回路。此时电流不仅能够流通，还会因为电阻极小导致电流过大。而“电流不能构成通路”描述的是断路（如电线断开），此时电流完全无法流动。因此，题目中的说法混淆了短路和断路的概念，正确答案应为错误。
457 | 判断题 | 屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 避雷针的保护范围通常有两种计算方法：滚球法和保护角法。题目提到的45度保护角看似合理，但实际上这种方法不够准确。不同标准或实际情况中，保护角可能因避雷针高度、建筑物结构等因素调整，并非固定为45度。现代更科学的滚球法通过模拟雷击路径确定保护范围，逐渐取代了简单的角度法。因此，单用45度保护角确定保护范围的说法不准确，正确答案是错误。
458 | 判断题 | 变压器电压高的一侧电流小，电压低的一侧电流大。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器通过线圈匝数比改变电压，高压侧的匝数多，电压高，而根据能量守恒，功率（电压乘以电流）在两侧应相等。因此，当一侧电压升高时，电流必须降低，反之亦然。例如，高压侧电压是低压侧的两倍，那么高压侧的电流就是低压侧的一半。这符合题目描述的关系，所以结论正确。
459 | 判断题 | 感应雷是由于静电感应和电磁感应会使周围的物体产生危险的过电压，造成设备损坏、人畜伤亡。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 感应雷是指雷雨云放电时，附近的导体因静电感应或电磁感应产生高电压的现象。例如，雷云靠近地面时，地面金属物会因静电感应聚集大量电荷；雷击发生后，这些电荷会突然释放形成高压，可能损坏设备或引发危险。同时，雷电产生的强电磁场也会在导体中感应出高电压，尤其对电子设备危害大。因此，题目描述的现象符合感应雷的原理，答案是正确的。
460 | 判断题 | 电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流速断保护的作用是快速切断线路前段的严重短路故障。其动作电流值需要设置得比线路末端可能出现的最大短路电流更高。这样，当末端发生短路时，电流虽大但未达到速断保护的动作值，保护不会误动，故障由其他后备保护处理；而前段短路时电流更大，触发速断保护立即跳闸。这种整定方式确保了保护的选择性，即只在指定范围内动作。因此题目描述正确。
461 | 判断题 | 一般情况下，通过人体的工频电流超过30～50mA时，人的心脏就可能停止跳动，发生昏迷和出现致命的电灼伤。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 工频电流（50Hz/60Hz）达到30-50毫安时，确实可能引发致命危险。此时电流会干扰心脏正常跳动，导致心室颤动（心脏无法有效泵血），同时可能造成严重电灼伤。虽然电流作用时间等因素也会影响结果，但题目描述的是普遍情况，因此符合安全标准中的典型阈值。
462 | 判断题 | 减少供配电线路的导线截面，是减小电压损耗的有效方法。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电压损耗主要是电流经过导线时因电阻产生的压降。导线的电阻与其截面积成反比，截面积越小，电阻越大。根据公式电压损耗=电流×电阻，电阻增大时，电压损耗也会增加。因此，减少导线截面积反而会增大电压损耗，正确做法是增大截面积来减小电阻。题目中的说法不正确。
463 | 判断题 | 按原理图表现的形式，可分为归总式原理图及展开式原理图。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 原理图是电气系统中常用的图示方法，按表现形式主要分为两种： 1.**归总式原理图**：将整个系统的元件（如开关、继电器等）集中绘制在一个图中，直观展示所有设备的连接关系，适合快速了解整体结构。 2.**展开式原理图**：将电路按功能或回路拆分成多个部分绘制（如电源回路、控制回路分开），便于详细分析各环节的工作原理，常用于复杂系统的设计或检修。 题目中的分类方式符合实际应用中的标准划分，因此描述正确。
464 | 判断题 | 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性，在正常工作电压作用下，呈绝缘状态；在冲击电压作用下，其阻值很小，相当于短路状态。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 氧化锌避雷器的阀片电阻确实具有非线性特性。在正常电压下，它的电阻很高，电流极小，几乎不导电，类似绝缘状态，不会影响电路运行。但当遇到雷击等冲击电压时，电阻会迅速降低，允许大电流通过，将过电压能量释放到大地，保护设备。虽然“相当于短路”是一种简化表述（实际并非完全短路），但确实体现了电阻大幅下降的特性。因此题目描述符合实际工作原理。
465 | 判断题 | 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 题目中的规定是为了保障消防设施和通道在紧急情况下的正常使用，确保人员安全和火灾及时扑救。根据消防法，损坏、挪用消防器材，遮挡消火栓，占用防火间距或堵塞疏散通道等行为均被明确禁止。这些要求无例外，必须始终遵守。因此，题干的描述完全符合法律规定。
466 | 判断题 | 过电流保护是变压器内部故障的后备保护。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 过电流保护在变压器中确实作为后备保护使用。当变压器内部发生故障时，主保护（如差动保护、瓦斯保护）会优先动作以快速切断故障。如果主保护未能及时动作或失效，过电流保护会在设定的延时后启动，作为补充保护措施，防止故障扩大。因此，过电流保护属于针对内部故障的后备保护机制。
467 | 判断题 | 发现有人触电后，应立即通知医院派救护车来抢救，在医生来到前，现场人员不能对触电者进行抢救，以免造成二次伤害。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 发现有人触电时，正确的做法是：**先迅速切断电源或用绝缘物移开带电体**，确保自身安全后，**立即检查触电者的呼吸和心跳**。若触电者无意识、无呼吸或心跳，必须**争分夺秒进行心肺复苏（CPR）**，同时让其他人拨打急救电话。因为触电后最初的几分钟是抢救的黄金时间，等待医生到场再施救可能延误救治，导致严重后果。因此，题目中“现场人员不能抢救”的说法是错误的，及时施救能大幅提高生存率。
468 | 判断题 | 横担定位在电杆的上部，用来支持绝缘子和导线等，并使导线间满足规定的距离。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 横担是安装在电线杆顶部的水平支架，主要作用是支撑绝缘子和导线，确保导线之间保持安全距离，避免短路或安全隐患。题目中提到的功能和位置描述符合实际应用，因此答案正确。
469 | 判断题 | 线圈中通过的电流越小，在其周围产生磁场就越强。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 线圈中电流和磁场的关系可以通过安培定律来理解。对于常见的线圈（如螺线管），磁场强度与电流大小成正比，公式为**B=μ?nI**（其中**I**是电流，**n**是单位长度的线圈匝数）。因此，**电流越小，磁场越弱**，而不是越强。题目中的说法与这一规律矛盾，所以是错误的。
470 | 判断题 | 当变压器二次侧开路，一次侧施加电压使其电流达到额定值，此时变压器从电源吸取的功率即为短路损耗。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 当变压器二次侧开路时，一次侧施加的电压会形成空载状态。此时，一次侧的电流主要是励磁电流，通常远小于额定电流。若强行提高电压使一次侧电流达到额定值，所需电压会远超正常范围，可能导致设备损坏。此时测得的损耗主要是铁损（磁滞和涡流损耗），而非短路损耗。 **短路损耗的正确测试方法**是将二次侧短路，并在一次侧施加较低电压使电流达到额定值。此时损耗以绕组电阻产生的铜损为主。因此，题目中描述的情况不符合短路损耗的实际测量条件，说法错误。
471 | 判断题 | 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位在实施爆破、吊装、动火、临时用电等高风险作业时，必须指派专人到现场负责安全管理，确保操作规范执行且安全措施到位。这些作业危险性较高，现场监管能有效预防事故发生。题目描述符合法律要求，因此答案应为正确。
472 | 判断题 | 作为一名电气工作人员，对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》，应立即制止。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 作为电气工作人员，发现有人违反安全规程时，及时制止是为了防止事故发生，保障人身和设备安全。电气工作涉及高压电等高风险因素，任何违规操作（如不佩戴防护装备、错误操作设备等）都可能引发触电、火灾等严重后果。安全规程的核心是“预防为主”，要求工作人员第一时间阻止危险行为，避免事态恶化。即使后续需要报告上级或补充流程，但首要任务是立即行动消除隐患。因此，立即制止的做法符合安全规范的核心要求。
473 | 判断题 | 架空电力线路的绝缘子的巡视检查内容包含绝缘子的型号是否正确。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 架空电力线路的绝缘子巡视检查主要关注其当前状态是否安全可靠，例如是否有破损、裂纹、脏污、闪络痕迹或金属部件腐蚀等问题。这些检查是为了确保绝缘子在实际运行中能正常绝缘和支撑导线。而绝缘子的型号是否正确属于设计或安装阶段的验证内容，在设备投运前就已确定，日常巡视通常不需要重复核对型号。因此，型号检查不属于常规巡视内容。
474 | 判断题 | 电能质量降低到不能允许的程度，不属于电力系统的事故。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电能质量严重下降到无法接受的程度，如电压或频率严重偏离标准，可能导致设备损坏或系统崩溃，这属于电力系统事故。电力系统事故不仅指停电，还包括影响系统安全稳定运行的重大异常情况。因此题目中的说法不正确，正确答案应为“错误”。
475 | 判断题 | 当铁损和铜损相等时，变压器处于最经济运行状态，一般在其额定容量的50%～70%。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器有两种主要损耗：铁损（空载损耗，固定不变）和铜损（随负载变化，与负载电流平方成正比）。当两者相等时，总损耗最小，效率最高。此时对应的负载率计算为铁损与铜损比值的平方根。实际变压器设计中，铁损通常小于额定铜损，因此最佳经济负载率常处于50%～70%之间，避免长期高负荷运行，同时减少低负荷时的浪费。这一设计使变压器在常用负载范围内更高效节能。因此题干的描述符合实际运行原理。
476 | 判断题 | 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 移动式电气设备的性能会受到现场使用条件的影响。例如，潮湿环境可能导致漏电或短路，高温或低温可能影响元件稳定性，电压波动可能干扰正常运行，易燃环境需要防爆设计，振动或颠簸可能影响结构稳固。不同环境对设备的防护等级和适应性有特定要求，若超出设计范围，性能将无法保证。因此，现场条件与设备性能密切相关。
477 | 判断题 | 使用电气设备时，由于导线截面选择过小，当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 导线太细时，电阻会增大。当电流过大，电阻大的导线会产生更多热量（发热量与电流平方、电阻成正比）。如果热量无法及时散发，导线温度会迅速升高，可能烧坏绝缘层或引燃周围可燃物，导致火灾。因此，导线截面过小确实存在火灾隐患。
478 | 判断题 | RGC型高压开关柜可用于额定电压3kV～24kV单母线结线的场所。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | RGC型高压开关柜设计用于中压电力系统，其额定电压范围覆盖3kV至24kV，适用于单母线结构。单母线结线方式简单经济，而RGC型的设计支持这种配置，满足电压要求和结构需求。因此，题目中的描述是正确的。
479 | 判断题 | 在实际电路中常以大地作为公共参考点。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在实际电路中，将大地作为公共参考点（即“接地”）是一种常见做法，尤其是在电力系统和需要安全防护的场合。例如，家庭电路会将设备外壳接地，防止漏电时发生触电危险；电力设备也会通过接地确保电压稳定和人员安全。虽然某些场景（如汽车电路、移动设备）可能使用其他参考点，但题目中的“常以”指的是普遍情况，因此这一说法是合理的。
480 | 判断题 | 电缆及电容器接地前应逐相充分放电。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电缆和电容器断电后内部可能存留电荷，直接接地存在触电风险。为了安全，必须先逐个相线彻底释放残留的电，避免意外放电造成伤害。因此，题目描述的做法是必要的安全操作。
481 | 判断题 | 交联聚乙烯电缆允许长期最高工作温度为70℃。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 交联聚乙烯（XLPE）电缆因材料经过交联处理，耐热性大幅提升。其长期允许最高工作温度实际为90℃，而非题目中提到的70℃。70℃通常对应普通聚乙烯（如PVC）电缆的耐热水平。因此，原题表述不准确。
482 | 判断题 | 在供电系统设计时要正确选择设备，防止出现“大马拉小车”等不合理现象，即提高自然功率因数。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在供电系统设计中，正确选择设备容量与实际负载匹配，避免“大马拉小车”（如大功率设备长期低负载运行），能减少无功功率的浪费。因为设备在低负载时，其功率因数通常较低，导致电能利用率下降。合理选型可使设备在高效区间运行，从而提升系统的自然功率因数（无需额外补偿）。因此，题目描述的措施是有效的。
483 | 判断题 | 依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，构成《刑法》规定的安全生产的犯罪行为，只要在安全事故发生后积极组织、参与事故抢救，或者积极配合调查、主动赔偿损失，就可以酌情从轻处罚。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据相关司法解释，虽然积极组织抢救、配合调查或主动赔偿在事故后是重要的从轻情节，但题目中“只要满足这些条件就可以从轻”的说法过于绝对。法律还考虑其他因素，例如是否存在逃匿、谎报或毁灭证据等情节，可能影响是否从轻。因此，不能简单认为满足条件就一定从轻处罚，需综合案件具体情况判断。所以题干的描述不准确。
484 | 判断题 | 安全生产是管理者的责任，生产经营单位的普通从业人员，不必要对本单位的安全生产工作提出意见或建议。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这个说法不正确。安全生产不仅是管理者的责任，普通员工也需要参与。根据相关法规，员工有义务遵守安全规定、及时报告隐患，并且有权对安全工作提出建议。每个人的参与能有效预防事故，保障工作环境的安全。因此，认为普通员工不需要提建议是错误的。
485 | 判断题 | 从发电厂发电机开始一直到变电设备为止，这一整体称为电力系统。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的描述不完整。电力系统不仅包括发电厂和变电设备，还包含输电线路、配电网络以及最终的用电设备等所有环节。发电机属于发电环节，变电设备负责电压变换，但电力系统的完整范围是从发电到用电的全过程。因此，仅提到“从发电机到变电设备”的说法遗漏了后续的配电和用电部分，表述不够全面，所以判断为错误。
486 | 判断题 | 在电阻串联的电路中，电路的总功率等于各串联电阻的功率之和。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电阻串联的电路中，电流处处相等。每个电阻的功率可以用公式\(P=I^2R\)计算，其中\(I\)是电流，\(R\)是电阻值。总功率是所有电阻功率之和，即\(I^2R_1+I^2R_2+\cdots+I^2R_n\)。将公因数\(I^2\)提出后，总功率为\(I^2(R_1+R_2+\cdots+R_n)\)。而整个电路的总电阻\(R_{\text{总}}=R_1+R_2+\cdots+R_n\)，总功率也可表示为\(I^2R_{\text{总}}\)，这与直接计算各电阻功率之和的结果一致。因此，无论用哪种方法计算，总功率都等于各电阻功率之和。
487 | 判断题 | 因为A级绝缘在98℃时产生的绝缘损坏为正常损坏，而绕组最热点与其平均温度之差为13℃，保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃，所以绕组温升限值为100℃。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的绕组温升限值计算有误。A级绝缘的最高允许温度通常为105℃。若年平均气温为20℃，温升限值应基于最高温度减去环境温度。假设绕组最热点比平均温度高13℃，则平均温度应不超过105℃-13℃=92℃。此时温升限值应为92℃（平均温度）-20℃（环境温度）=72℃，而非题目中的100℃。若温升限值设为100℃，实际温度会达到20℃+100℃=120℃，远超A级绝缘的105℃上限，导致绝缘加速老化。因此，原题结论错误。
488 | 判断题 | SC10-315/10表示三相干式浇注绝缘，双绕组无励磁调压，额定容量315kVA，低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这个型号中的“10”指的是高压侧的额定电压为10kV，而低压侧的电压通常较低（比如0.4kV）。题目中误将低压侧写成10kV，因此描述不正确。
489 | 判断题 | 隔离开关不允许拉、合电压互感器和避雷器回路。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 隔离开关可以在无负荷或极小电流的情况下操作。电压互感器正常运行时电流很小，避雷器在无过电压时几乎没有电流。因此，隔离开关允许拉、合这两个设备的回路。题目中“不允许”的说法不符合实际，故正确答案是错误。
490 | 判断题 | 变电所中的操作电源不允许出现短时中断。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变电所中的操作电源负责给控制、保护等关键设备供电，如果出现短时中断，可能导致保护装置失灵、断路器无法操作等问题，进而引发严重事故。因此，必须确保操作电源持续稳定，通常配有蓄电池或UPS作为备用，防止任何中断。题目中的说法是正确的。
491 | 判断题 | 变压器分单相和三相两种，一般均制成单相变压器以直接满足输配电的要求。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这个问题中的说法不正确。虽然变压器确实分为单相和三相两种类型，但在实际输配电系统中，三相变压器才是主流选择。电力系统通常采用三相交流电传输，因为三相电在发电、输电和用电时效率更高，损耗更小。三相变压器结构紧凑，适合大容量场景，比使用三个单相变压器更节省材料和空间。因此，题目中“一般均制成单相变压器”的描述不符合实际应用情况。
492 | 判断题 | 特种作业人员应当学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意识。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 特种作业人员的工作环境通常存在较高风险，容易接触有害因素，因此必须了解职业卫生知识，例如正确使用防护装备、识别危险源及应急处理措施。掌握这些知识能有效预防职业病，保障自身健康。相关法规如《职业病防治法》也明确要求企业为这类人员提供培训，确保他们具备必要的安全意识和防护能力。同时，提高个人防范意识能主动避免违规操作，降低患病风险。因此，题目中的说法符合法律要求和实际安全需要。
493 | 判断题 | 油浸变压器的故障分为油箱内和油箱外两种。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 油浸变压器的故障确实可以分为油箱内和油箱外两种类型。油箱内的故障通常涉及内部组件，例如绕组短路、铁芯故障、绝缘油老化或分接开关问题，这些都需要接触变压器内部进行检修。而油箱外的故障包括套管损坏、冷却系统故障（如散热器泄漏或风扇故障）、油位计异常或外部接线问题，这些通常可以通过外部检查发现和处理。这种分类方式符合实际检修和维护中的常见划分，因此答案为正确。
494 | 判断题 | Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | Ⅲ类电动工具的设计基于安全特低电压（SELV），其核心目的是通过限制电压来确保使用时的安全。根据国际标准，安全特低电压通常定义为交流有效值不超过50V或直流不超过120V（无纹波）。题目中提到的“工作电压不超过50V”直接对应交流条件下的安全电压上限，因此符合Ⅲ类工具的定义。这类工具不需要依赖接地或双重绝缘，仅凭低电压即可保障安全。答案正确。
495 | 判断题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向应急管理部门报告。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，事故发生后，事故现场有关人员应**立即向本单位负责人报告**，而非直接向应急管理部门报告。单位负责人接到报告后，需在1小时内向应急管理部门等相关部门上报。因此，题目中“直接向应急管理部门报告”的表述不符合条例要求，正确答案为错误。
496 | 判断题 | 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置，已通电工作。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电气设备的运行状态确实需要开关和刀闸都处于闭合（合上）位置，这样才能形成完整的电路，使电流通过设备，从而让设备通电工作。如果其中任何一个未闭合，电路就会断开，设备无法运行。因此，题目中的描述符合实际定义，答案正确。
497 | 判断题 | 在配电室误拉隔离开关时，应立即将误拉开的隔离开关再合上。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在配电室误拉隔离开关时，若立即重新合上可能引发严重事故。隔离开关通常不带灭弧功能，误拉时可能已产生电弧，导致触头损坏或短路。此时强行合闸可能扩大电弧、引发设备损坏或火灾。正确做法是保持隔离开关断开状态，迅速切断电源（如断开断路器），报告专业人员检查处理，排除隐患后再恢复供电。因此，直接合上操作是错误的。
498 | 判断题 | 依据《中华人民共和国消防法》，扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援，情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《中华人民共和国消防法》，在火灾现场扰乱秩序或拒不服从指挥员指挥，导致灭火救援受影响的行为，若情节较轻，确实会受到警告或五百元以下罚款的处罚。法律对这类行为明确规定了不同情节的处罚措施，问题中的描述与法条内容一致，因此答案为正确。
499 | 判断题 | 瓦斯保护的主要元件为气体继电器，将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中，并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 瓦斯保护用于检测变压器内部故障，气体继电器是关键部件。安装时需将其放在油箱和油枕之间的管道上，确保箭头指向油枕。这样设计是因为故障产生的气体会从油箱流向油枕，正确方向能让继电器及时感应气体或油流变化，触发保护动作。若方向装反，可能无法有效检测故障，导致保护失效。因此，题目描述正确。
500 | 判断题 | 扑救电气火灾，首先应做的是切断电源。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在扑救电气火灾时，切断电源是最关键的第一步。因为电气设备带电时，直接用灭火剂扑救可能导致电流通过灭火剂或水流，引发触电风险，威胁救援人员安全。此外，带电设备可能持续产生火花或高温，导致火势蔓延。断电后，不仅能避免触电，还能防止火灾扩散，使后续灭火更安全有效。因此，无论后续使用何种灭火方法，切断电源始终是首要措施。
501 | 判断题 | 变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器的允许温度主要由绕组的绝缘材料决定。绝缘材料的作用是防止电流泄漏或短路，不同材料的耐热能力不同。例如，常见的绝缘材料分为A、B、F、H等级，对应不同的最高允许温度（如A级为105℃，H级可达180℃）。如果温度超过绝缘材料的耐热极限，会导致老化或损坏，引发故障。虽然冷却系统能帮助散热，但它的作用是控制实际温度不超过绝缘材料的耐受上限，而非决定这一上限。因此，允许温度的核心限制因素确实是绕组的绝缘材料。
502 | 判断题 | 日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 日常电气设备的维护和保养通常需要由实际使用设备的人员（如操作员或一线员工）完成，而非仅由设备管理人员负责。设备管理人员的主要职责更偏向制定维护计划、监督执行或处理复杂问题，而日常基础维护（如清洁、检查等）往往需要使用者直接参与。因此，题目中的说法不准确。
503 | 判断题 | 电网按其在电力系统中的作用不同，分为输电网和配电网。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电网根据功能划分为输电网和配电网。输电网负责远距离高压输电，将电力从发电厂传送到不同区域；配电网负责将电压降低后分配到家庭、工厂等用户。两者作用不同，因此题目正确。
504 | 判断题 | 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定，接地线必须是截面积25mm2以上裸铜软线制成。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 接地线的作用确实是在停电的设备或线路意外带电时，将电流导入大地，保护人员安全。按规定，接地线需要使用截面积不小于25平方毫米的裸铜软线。这是因为铜的导电性强，软线便于操作，且足够截面积能承受突发电流。虽然不同场景可能对规格有调整，但题目中的描述符合通用标准。因此选项正确。
505 | 判断题 | 在发电机出口端发生短路时，流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10～15倍，大容量电力系统中，短路电流可达数万安培。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在发电机出口端发生短路时，由于电路阻抗突然大幅降低，电流会急剧增大。此时，发电机内部的电磁能量瞬间释放，导致短路电流的瞬时峰值远高于正常运行的额定电流。根据短路时的物理特性，这一瞬时峰值通常可达额定电流的10～15倍。对于大容量电力系统，由于发电机本身额定电流较大（例如数千安培），短路电流的绝对值可能达到数万安培。虽然短路电流的稳态值会随时间衰减，但题目中提到的“最大瞬时值”确实符合实际情况。因此，这一说法是正确的。
506 | 判断题 | 生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 生产经营单位必须为从业人员提供应急教育和培训，这是为了确保员工在遇到紧急情况时能够正确应对，减少事故伤害和损失。相关法律明确要求单位通过培训让员工掌握必要的安全知识和应急措施，比如使用消防设备、疏散逃生等。无论企业规模大小，只要涉及生产经营活动，都必须遵守这一规定，保障工作场所的安全。因此，题目中的说法符合法律规定，是正确的。
507 | 判断题 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故现场人员在事故发生后，必须第一时间向所在单位的负责人报告。这是为了确保单位能够迅速启动应急机制，并及时向政府部门上报，符合事故处理的基本流程要求。条例明确单位负责人需在接到报告后1小时内向相关部门报告，但现场人员的首要责任是立即通知本单位负责人。因此，题干的描述完全符合条例内容。
508 | 判断题 | 一般防护安全用具有携带型接地线、临时遮栏、绝缘垫、标示牌、警告牌、安全带、防护目镜等。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这道题考察的是对一般防护安全用具分类的理解。题目中提到的绝缘垫属于绝缘安全用具，而非一般防护用具。一般防护安全用具主要用于隔离、警示或保护作业人员，如接地线、遮栏、标示牌、安全带等，而绝缘垫的作用是提供电气绝缘保护，属于另一类（绝缘安全用具）。因此，题目将绝缘垫错误归类，导致整体描述不正确。
509 | 判断题 | 磁铁两端磁性最强的区域称为磁极。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 磁铁的两端确实存在磁性最强的区域，称为磁极。例如，常见的条形磁铁靠近铁屑时，两端吸附的铁屑最多，说明此处磁性最强。虽然特殊形状的磁铁（如环形磁铁）的磁极位置可能不同，但题目未特别说明形状，默认以常见磁铁（如条形、蹄形）为例，因此描述是正确的。
510 | 判断题 | 轻瓦斯动作后，表明内部发生严重故障，会跳断开变压器各侧的断路器。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 轻瓦斯保护主要用于检测变压器内部的轻微故障，例如少量气体产生或油位下降。当轻瓦斯动作时，通常只会触发报警信号，提醒工作人员检查处理，而不会直接切断电源。这是因为轻微故障可能不需要立即停电，避免影响电力系统的正常运行。 只有当内部发生严重故障（如短路、大量气体产生或油流剧烈变化）时，**重瓦斯保护**才会动作，迅速跳开变压器各侧断路器，以保护设备安全。因此，题目中“轻瓦斯动作后跳断路器”的说法不符合实际保护逻辑，正确答案是错误。
511 | 判断题 | 为适应各种电压等级的要求，在电容器内部电容元件可接成串联或并联。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电容器内部由多个电容元件组成，通过不同的连接方式调整性能。**串联**能提高整体耐压能力（适合高电压），因为每个元件分担部分电压；**并联**则增加总电容值（适合需要更大容量的场景），但耐压不变。实际设计中，可根据电压等级需求选择串联、并联或组合方式，因此这种设计是合理的。题目描述正确。
512 | 判断题 | 生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者享有《安全生产法》规定的从业人员的权利，并应当履行《安全生产法》规定的从业人员的义务。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《安全生产法》，无论劳动者是否为被派遣人员，只要在生产经营单位工作，均享有从业人员的安全权利（如知情权、拒绝冒险作业权等），同时也必须履行安全义务（如遵守规章制度、接受培训等）。用工单位需将派遣劳动者纳入统一安全管理，保障其权益。因此，被派遣劳动者与正式员工在安全生产中的权利义务一致，题目描述正确。
513 | 判断题 | 以消弧的观点来看，全补偿应为最佳，但实际上并不采用这种补偿方式。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 消弧线圈的作用是补偿电力系统发生单相接地故障时的电容电流，减少电弧危害。理论上，全补偿（电感电流等于电容电流）可使故障点电流为零，效果最佳。但实际中，全补偿会让系统处于谐振点附近，一旦参数变化（如线路长度变化导致电容变化），可能引发危险的谐振过电压。因此，实际采用过补偿（电感电流略大于电容电流）来避免谐振风险，确保安全。题目描述正确。
514 | 判断题 | 在中性点不接地的电力系统中，单相接地故障运行时间一般不应超过2h。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在中性点不接地的电力系统中，当发生单相接地故障时，虽然系统可以暂时继续运行，但非故障相的电压会升高到正常值的约1.73倍（线电压）。长时间承受这种过电压可能损坏设备绝缘，导致更严重的故障（如两相短路）。因此，规程要求故障运行时间不超过2小时，以便尽快排查和修复问题，避免设备损坏或事故扩大。
515 | 判断题 | 在开关电器中，利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在开关电器中，电弧是电流断开时产生的高温导电通道。使用低温气体吹动电弧时，冷气能快速带走电弧的热量，降低温度，减少气体电离，破坏电弧维持的条件，从而加速熄灭。例如，高压断路器常通过压缩空气或六氟化硫（SF?）等低温气体吹弧，有效提高灭弧效率。因此这一方法是合理且常用的。
516 | 判断题 | 中性点直接接地系统发生单相接地故障时，其他两相对地电压肯定会升高。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在直接接地系统中，当单相接地故障发生时，故障相会直接与大地接通，电压降为零。此时中性点的电位被固定为地电位，其他两相的对地电压仍然与正常时的相电压相同，不会升高。而中性点不接地系统发生单相接地时，才会因中性点电位偏移导致其他两相对地电压升高到线电压。因此，题目中的说法是错误的。
517 | 判断题 | 架空电力线路的运行要求导（地）线接头须用同一型号导线相连结。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中提到架空电力线路要求导（地）线接头必须用同一型号导线连接，但实际情况并非绝对。虽然使用相同型号导线能避免因材料、截面积或机械性能差异导致的安全隐患，但在某些特殊情况下（如线路改造、应急维修），通过专用连接金具或技术处理，不同型号导线也可以在符合安全标准的前提下连接。因此，题目中“必须”一词过于绝对，实际存在允许的例外情况，故答案为“错误”。
518 | 判断题 | 磁力线是描述磁场结构的一组曲线，磁力线的疏密程度，反映磁场中各点磁场的强弱。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 磁力线是用来形象表示磁场分布的曲线，其切线方向对应磁场方向。磁场的强弱可以通过磁力线的疏密程度来判断：磁力线越密集的地方，磁场越强；越稀疏的地方，磁场越弱。例如，磁铁两极附近磁力线密集，磁场强；远离磁铁的区域磁力线稀疏，磁场弱。无论是均匀磁场（如匀强磁场中磁力线均匀分布）还是非均匀磁场，这一规律都适用。因此，题目中的描述是正确的。
519 | 判断题 | 雷电过电压与气象条件无关。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 雷电过电压是由于雷电活动引起的，而雷电本身就是一种气象现象。雷电的产生需要特定的气象条件，比如雷雨云的形成、空气中的湿度、温度变化等因素。因此，雷电过电压的发生与气象条件密切相关。例如，雷暴天气时更容易出现雷电过电压，而晴朗干燥的天气则较少发生。简单来说，雷电本身就是天气的一部分，自然离不开气象条件的影响。
520 | 判断题 | 三相交流对称电路中，如采用三角形接线时，线电流等于相电流的1.732倍。� | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在三相交流对称电路中，当负载采用三角形接线时，线电流与相电流的关系可以通过以下方式理解： 1.**三角形接法的特点**：每个负载直接连接在两相线之间，因此**相电压等于线电压**。 2.**电流关系**： 线电流（供电线路上的电流）由相邻两相的相电流（流经负载的电流）的矢量差决定。由于三相电流相位差为120°，通过矢量运算可得： **线电流=相电流×√3**（√3≈1.732）。 3.**结论**： 题目中“线电流等于相电流的1.732倍”符合三角形接法的电流规律，因此这一说法是正确的。 （注：√3是三相电路中常见的比例系数，与星形接法的电压关系类似，但此处应用于三角形接法的电流。）
521 | 判断题 | 转角杆塔两侧导线拉力不在一条直线上，一般用拉线来平衡转角处的不平衡张力。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力线路中，转角杆塔用于支撑导线转弯处的两侧。由于导线方向改变，两侧拉力方向不同，形成不平衡的张力，可能导致杆塔倾斜或损坏。拉线的作用是通过施加反向拉力，抵消这种不平衡力，从而稳定杆塔。这是实际工程中常见且经济有效的解决方案，因此题目描述符合常规做法。
522 | 判断题 | 隔离开关是隔离电源用的电器，它具有灭弧装置，能切断短路电流。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 隔离开关的主要功能是隔离电源，确保电路断开后形成明显可见的绝缘间隙，保障维修安全。但它**没有灭弧装置**，因此**不能切断带有电流的电路**，尤其是短路电流（短路电流极大，切断时会产生强烈电弧）。若强行用隔离开关切断电流，可能引发电弧烧毁设备或造成事故。切断短路电流的任务需要由具备灭弧能力的**断路器**完成。因此，题目中“有灭弧装置，能切断短路电流”的说法是错误的。
523 | 判断题 | 雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 雷电的分类方式并不是根据传播方式，而是根据其发生的位置或影响方式。直击雷是指雷电直接击中物体，而感应雷是由于雷电电磁场在导体中感应出高电压或电流，属于间接影响。因此，题目中将雷电分为直击雷和感应雷的依据“传播方式”是错误的，正确分类应基于作用机制或发生位置。
524 | 判断题 | 继电器是一种在其输入物理量（电气量或非电气量）达到规定值时，其电气输出电路被接通的自动装置。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这道题的说法不准确。继电器的作用不仅仅是接通电路，它也可以根据输入量的变化来断开电路。例如，当输入量达到设定值时，继电器可能闭合常开触点（接通），也可能断开常闭触点（断开）。题目中只提到“接通”这一种情况，忽略了“断开”的可能性，因此描述不够全面，正确的判断应为“错误”。
525 | 判断题 | 《工伤保险条例》规定，用人单位应当将参加工伤保险的有关情况在本单位内公示。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《工伤保险条例》第四条规定，用人单位确实有义务将参加工伤保险的情况在单位内部公示，确保员工了解相关信息。这一要求是为了保障员工的知情权，方便在发生工伤时及时维护权益。例如，单位可以通过张贴公告或内部通知等方式进行公示。因此，题目描述符合条例内容。
526 | 判断题 | 在并联运行的同一电力系统中，不论装机容量的大小，任一瞬间的频率在全系统都是一致的。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在并联运行的电力系统中，所有发电机必须保持同步运转，这意味着它们的转子转速相同，产生的交流电频率自然一致。整个系统的频率由所有发电机共同维持，无论单个发电机容量大小，只要并网运行，就必须调整输出以匹配系统频率。当负荷变化时，所有发电机会通过调速器自动调整功率，确保全系统频率同步稳定。因此，任何瞬间的频率在整个系统中都是统一的。
527 | 判断题 | 六氟化硫（SF6）气体化学性能稳定，所以与水或其他杂质成分混合后，在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 六氟化硫（SF6）虽然化学性质稳定，但在实际应用中存在特殊情况。当电气设备内部出现电弧时，高温会导致SF6分解。如果此时气体中含有水分或杂质，分解后的产物（如硫、氟）会与水反应，生成氢氟酸（HF）等具有腐蚀性的化合物。这些物质可能损坏设备内部结构。因此，原题中“不会产生腐蚀性物质”的说法不准确，正确答案为错误。
528 | 判断题 | 电弧灼伤是电流的热效应造成的伤害。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电弧灼伤是因为电流产生的高温电弧导致的。当电流通过空气等介质时，会形成电弧并释放大量热量，温度极高（可达几千度），这种高温直接灼伤皮肤或组织。虽然电弧可能伴随强光或电磁辐射，但题目中提到的伤害类型（灼伤）主要由热效应引起，因此答案是正确的。
529 | 判断题 | 雷电过电压又称为大气过电压或者外部过电压。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 雷电过电压是由于雷击电力系统或附近区域引起的电压异常升高。这种过电压来源于自然界的雷电活动，属于大气中的放电现象，因此也被称为大气过电压。同时，由于它是由电力系统外部的因素（如雷击）引发的，所以也被归类为外部过电压。题目中的描述符合电力系统中对过电压分类的常见定义，因此是正确的。
530 | 判断题 | 使用绝缘棒，可以不用戴绝缘手套、穿绝缘靴。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 使用绝缘棒时仍需戴绝缘手套和穿绝缘靴。虽然绝缘棒本身提供绝缘保护，但在高压作业中可能存在意外情况（如设备损坏、环境潮湿），仅靠绝缘棒无法完全确保安全。戴绝缘手套和穿绝缘靴能增加双重防护，避免触电风险。安全规程要求同时使用主绝缘工具和辅助防护装备，以应对潜在危险，保障操作人员安全。因此，题目中的说法不正确。
531 | 判断题 | 带有电荷的物体具有一定的电位能，称为电能。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的表述存在概念混淆。电位能（电势能）是电荷在电场中由于位置而具有的能量，而“电能”通常指电流做功的能量或电场储存的总能量。虽然电势能属于电能的一种形式，但直接说电位能称为电能并不准确，因为电能涵盖更广泛。例如，静止电荷周围的电势能只是电能的一部分，而电能还可能包括电流传输的能量等。因此，题目中的说法不正确。
532 | 判断题 | 不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或电池的内阻。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 不能直接用万用表的欧姆档测微安表、检流计或电池内阻，因为这可能导致损坏或测量错误。微安表和检流计非常灵敏，欧姆档的电流可能超出它们的承受范围，烧坏内部线圈。而测量电池时，电池自身的电压会和万用表输出的电流相互干扰，可能损坏仪表或得到错误结果。因此需要采用更安全的测量方法（如伏安法），避免直接使用欧姆档。
533 | 判断题 | 测量电压时，电压表应与被测电路并联。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 测量电压时，电压表需要并联在被测电路的两端。这是因为电压是两点之间的电势差，并联可以让电压表直接测量这两点的电位差，而不会明显影响原电路的电流。如果串联接入，电压表的高内阻会阻碍电流，导致电路无法正常工作，且无法准确测出目标元件的电压。因此，正确做法是并联使用电压表。
534 | 判断题 | 双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 双绕组变压器的额定容量指的是每个绕组的设计容量。由于变压器工作时，一次侧和二次侧的功率传输相等（忽略损耗），因此两个绕组的额定容量相同，且等于整个变压器的额定容量。虽然有两个绕组，但它们的容量并非相加，而是共同决定了变压器的总容量。因此，题目中的表述是合理的。
535 | 判断题 | 良好的摇表，在摇表两连接线（L、E）短接时，摇动手柄，指针应在“0”处。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 摇表（兆欧表）用于测量绝缘电阻。当L（线路）和E（接地）两个端子短接时，相当于被测电阻为零。此时摇动手柄，正常工作的摇表指针应指向“0”，表示没有电阻。这说明摇表功能正常，能准确反映短路状态。因此题目描述正确。
536 | 判断题 | 在高压带电设备上，辅助安全工具可作为基本安全用具使用。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在高压带电设备上，辅助安全工具不能替代基本安全工具单独使用。基本安全工具（如绝缘棒、绝缘夹钳）能直接承受高电压，保障操作安全；而辅助工具（如绝缘手套、绝缘靴）主要起补充保护作用，例如防止漏电时的接触电压或跨步电压。若仅用辅助工具操作高压设备，可能因绝缘强度不足导致触电风险。因此，两者需配合使用，辅助工具不能作为基本工具使用。题目中的说法是错误的。
537 | 判断题 | 继电保护只需要可靠性，不需要灵敏性。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 继电保护在电力系统中起到快速切除故障、保障安全的作用。可靠性确保保护装置该动作时正确动作（不拒动）、不该动作时不误动。灵敏性则指装置对故障的检测能力，即使轻微或末端故障也能及时响应。若只有可靠性而缺乏灵敏性，可能导致某些故障无法被检测，引发设备损坏或事故扩大。因此，继电保护必须同时具备可靠性和灵敏性，两者缺一不可。题目中的说法忽略了灵敏性的必要性，所以错误。
538 | 判断题 | 杆塔基础是将杆塔固定于地下，以保证杆塔不发生倾斜或倒塌。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 杆塔基础的作用是确保杆塔在地下牢固固定，通过支撑和分散重量来维持其稳定性。如果基础不稳固，杆塔可能因外力（如大风、地质变化）倾斜或倒下，影响安全。因此题目描述符合实际功能，应选择正确。
539 | 判断题 | 在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中提到防雷装置中用于接收雷云放电的金属导体称为“消雷器”，这属于概念混淆。实际上，直接负责接收雷电的金属导体（如避雷针、避雷带）称为“接闪器”，而“消雷器”的作用是通过其他方式（如中和电荷）减少雷击发生，并非直接接受放电。因此题目中的描述不准确，正确答案应为“错误”。
540 | 判断题 | 当变压器的油温变化时，其体积会膨胀或收缩。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器内部的油主要用于绝缘和冷却。当油温升高时，油分子热运动增强，分子间距增大，导致体积膨胀；反之，温度降低时，分子间距减小，体积收缩。这符合液体普遍的热胀冷缩现象，因此油温变化确实会引起体积变化。答案正确。
541 | 判断题 | 在巡视检查时，六氟化硫（SF6）断路器的引线连接部位应无过热现象，引线弛度适中。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在巡视检查六氟化硫（SF6）断路器时，需重点关注引线连接部位的状态。引线连接处若接触不良，电阻增大会导致过热，可能引发设备损坏或安全隐患，因此检查是否有过热现象是必要的。此外，引线弛度（松紧程度）需适中：过松可能因风力等因素引发短路，过紧则可能因热胀冷缩导致断裂。这两项检查均符合电力设备维护标准，确保设备安全运行。因此，题目描述正确。
542 | 判断题 | 检修人员未看到工作地点悬挂接地线，检修人员应进行质问并有权拒绝工作。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力检修工作中，接地线是防止触电、保障人员安全的关键措施。若检修人员发现工作地点未悬挂接地线，说明安全防护缺失，存在触电或设备意外带电的严重风险。此时，检修人员必须立即提出质疑并要求确认安全措施是否到位。若无法确保安全，他们有权拒绝继续工作，这是为了保护自身安全并严格遵守安全规程。因此，题目描述的行为是合理且必要的。
543 | 判断题 | 依据《中华人民共和国消防法》，违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的，处警告或五百元以下罚款，情节严重的，处五日以下拘留。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十三条规定，在具有火灾、爆炸危险的场所违规使用明火或吸烟的，轻则警告或罚款（不超过500元），重则处5日以下拘留。题目描述的处罚内容与法律条文一致，因此表述正确。
544 | 判断题 | 电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电流速断保护主要用于检测变压器外部短路故障，由于匝间短路时电流可能不够大，它确实无法反映。但重瓦斯保护针对变压器内部故障（如匝间短路），当故障产生气体或油流变化时，重瓦斯会动作。因此，题目中“均不能反映”的说法不准确，正确答案是**错误**。
545 | 判断题 | TT系统是配电网中性点直接接地，用电设备外壳各自分别接地的系统。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | TT系统中，电源的中性点直接接地，而设备的外壳则各自独立接地，不与电源的中性线相连。这种设计确保设备外壳的接地与电源端的接地分开，符合TT系统的核心特征。题目描述与TT系统的定义一致，因此答案为正确。
546 | 判断题 | 变压器的技术参数一般都标在铭牌上。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器的铭牌是固定在设备上的标识牌，用于显示其关键的技术参数，方便用户正确使用和维护。按照工业标准要求，铭牌通常会标明额定容量、电压、电流、频率、接线方式、冷却方式等重要信息。虽然更详细的参数可能在其他文档中，但基本技术参数一般都会在铭牌上标注。因此题干的说法是正确的。
547 | 判断题 | 继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障，它能可靠动作；而在不该动作时，它能可靠不动。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 继电保护的可靠性确实包含两个方面：在应该动作的情况下（如发生指定故障），它能准确动作以隔离故障；在不应动作的情况下（如正常状态或非管辖故障），它能保持不误动。这两个方面共同确保了系统的安全稳定运行，既防止故障扩大，也避免不必要的停电。因此，题目中的描述准确反映了继电保护可靠性的核心要求，答案正确。
548 | 判断题 | 在电力系统正常状态下，电网装机容量在3000MW及以上，供电频率允许偏差为±0.3Hz。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据国家标准，在电力系统正常运行时，无论装机容量大小，供电频率的允许偏差通常为±0.2Hz。题目中提到3000MW及以上的电网允许偏差±0.3Hz，这与实际规定不符，因此描述不准确。正确标准应为±0.2Hz。
549 | 判断题 | 直流电压表的“＋”端接电路的高电位点，“－”端接电路的低电位点。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 直流电压表测量时，需要让电流从“+”端流入、“-”端流出，才能正常显示数值。如果接反（比如正极接低电位，负极接高电位），指针式电压表的指针会反向偏转，可能损坏设备；数字式电压表可能显示负数，但长期反接也可能影响精度。因此，必须将“+”端接高电位点、“-”端接低电位点，确保正确测量且不损坏仪表。题目描述符合这一原则，答案正确。
550 | 判断题 | 重复接地，是指将变压器零线(三相四线制供电系统中的零干线)多点接地。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 重复接地是为了提高供电系统的安全性，在三相四线制中，除了变压器处将零线（中性线）接地外，还会在输电线路上或用户端等位置再次接地。这种多点接地的做法，能防止零线断开时电压异常升高，降低触电风险，同时稳定系统电压。题目中“将零线多点接地”的描述符合重复接地的实际应用，因此说法正确。
551 | 判断题 | 将电气设备由一种工作状态变换到另一种工作状态所进行的一系列操作称为倒闸操作。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 倒闸操作指的是通过操作断路器、隔离开关等设备，改变电气设备运行状态的过程。例如，将设备从运行转为检修，或切换供电线路等。这类操作需按严格规程执行，确保安全。题目中描述的“变换工作状态的一系列操作”符合倒闸操作的定义，因此答案为正确。
552 | 判断题 | 一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 一相绕组的匝间短路是指同一绕组内部分线圈因绝缘损坏直接连通，导致电流异常增大和局部过热。这种情况在高压电动机中确实可能发生，因为高电压对绝缘材料的压力更大，绝缘老化或损伤后更容易引发短路。虽然低压电动机也可能出现类似问题，但题目仅问是否属于高压电动机的故障，而高压电动机确实存在这一故障类型。因此，描述是正确的。
553 | 判断题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，已经取得职业高中、技工学校及中专以上学历的毕业生从事与其所学专业相应的特种作业，持学历证明经考核发证机关同意，可以免予所有的安全培训，直接申请考试。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据规定，虽然符合条件的毕业生可以免除部分安全培训，但仍需接受必要的实际操作或特定安全知识培训。因此，题目中“免予所有的安全培训”的说法不准确。正确的理解是只能简化或缩短培训，而非完全免除。
554 | 判断题 | 电流互感器运行前应检查套管无裂纹、破损现象。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流互感器在运行前必须检查套管是否有裂纹或破损。套管作为关键的绝缘部件，若存在损伤会导致绝缘性能下降，可能引发短路、放电等安全隐患。检查套管状态是确保设备安全运行的基本步骤，防止因绝缘失效导致的故障或事故。因此，这一检查是必要的。
555 | 判断题 | 人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在人员密集场所发生火灾时，现场工作人员对场所的逃生通道和安全设施更熟悉，能够快速判断最佳疏散路径。根据消防安全法规，他们的职责包括及时引导人群有序撤离，避免因慌乱或路线不清导致拥堵或踩踏，最大限度保障人员安全。因此，现场工作人员必须立即行动，组织疏散，这是法律规定的义务。
556 | 判断题 | 避雷针一般安装在支柱（电杆）上或其他构架、建筑物上，必须经引下线与接地体可靠连接。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 避雷针的作用是引导雷电电流安全入地，保护建筑物等免受雷击损害。安装时需将其置于高处（如电杆、屋顶），并通过引下线将电流传导至埋入地下的接地体。若缺少引下线或接地不可靠，雷电流无法安全释放，可能引发火灾或设备损坏。因此，题目描述的安装要求符合安全规范，正确。答案选A。
557 | 判断题 | 新线路投入运行3～5年后，混凝土电杆各部坚固螺栓需紧一次。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这道题的说法不正确。混凝土电杆的螺栓在运行后确实需要定期检查紧固，但通常首次检查应在投运后1年内进行，而非3～5年后。新线路初期受环境因素（如振动、温度变化）影响较大，螺栓可能较快松动，延迟到3～5年才维护存在安全隐患。因此，题目中的时间间隔过长，不符合实际维护要求。
558 | 判断题 | 变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比成正比。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 变压器的一次和二次电流之比与绕组的匝数比成反比，而不是成正比。这是因为在理想变压器中，功率保持不变，即输入功率等于输出功率。公式表示为： 电压比=匝数比（\(U_1/U_2=N_1/N_2\)）， 功率守恒（\(U_1I_1=U_2I_2\)）， 因此电流比与匝数比成反比（\(I_1/I_2=N_2/N_1\)）。题目中的描述混淆了正比和反比关系，所以答案应为错误。
559 | 判断题 | 当两个物体相互靠近时，同性带电物体互相吸引，异性带电物体相互排斥。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的描述混淆了电荷间的相互作用规律。实际上，根据电学基本规律，同性电荷（如正电与正电或负电与负电）会互相排斥，而异性电荷（正电与负电）会互相吸引。题目将两者的作用说反了，因此正确的判断是题干的说法错误。
560 | 判断题 | 电路发生短路时，电路中的电流将比通路时大很多倍。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当电路正常工作时，电流由电压和负载的电阻决定，电流在安全范围内。短路时，电源两极直接连通，电阻变得极小，根据欧姆定律（电流=电压÷电阻），电流会急剧增大。虽然实际电路中导线和电源内阻会限制电流，但短路电流仍远大于正常情况，容易引发危险。因此，题目描述是正确的。
561 | 判断题 | 三相交流电的相序是U－V－W－U，称为正序。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 三相交流电的相序指三个相位（U、V、W）达到电压峰值的顺序。正序的定义是U先达到峰值，接着是V，再是W，之后回到U循环。这种顺序符合标准的三相电系统设计，也对应电机等设备正常运行的旋转方向。因此，题目中描述的U-V-W-U顺序确实是正序。答案正确。
562 | 判断题 | 带电挂接地线等，会产生强烈的电弧，将人严重灼伤。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当电气设备未断电时挂接地线，接地线与带电部分接触会形成短路，瞬间产生大电流。由于电流急剧增大，会引发强烈电弧，其高温可达数千度，极易造成操作者严重灼伤。因此，必须严格按照安全步骤操作：先断电、验电确认无电后，再挂接地线，避免此类危险发生。
563 | 判断题 | 造成高压电容器发热的原因之一是长期过电压。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 高压电容器在运行时，如果电压长期超过其额定值（过电压），内部绝缘材料会承受更大的电场力，导致介质损耗增加。这种损耗会转化为热量，使电容器温度升高。同时，过电压还会加速元件老化，影响散热效率，进一步加剧发热。因此，长期过电压确实是导致高压电容器发热的常见原因之一。
564 | 判断题 | 在高压线路发生火灾时，应采用有相应绝缘等级的绝缘工具，迅速拉开隔离开关切断电源，选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在处理高压线路火灾时，题目中的描述存在一个关键问题：**隔离开关不具备灭弧能力**，直接拉开可能引发电弧，导致电击或火势扩大。正确的操作应优先使用**断路器**切断电源（断路器有灭弧功能），再使用二氧化碳或干粉灭火器灭火。因此，题目中的步骤虽然部分正确，但关键操作错误。
565 | 判断题 | 除了限时电流速断保护外，35kV及以上的电力线路有时还设置低电压保护。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力系统中，35kV及以上的线路除了限时电流速断保护，确实可能设置低电压保护。这是因为当线路发生短路或故障时，电压会显著下降，可能引发设备损坏或系统不稳定。低电压保护能检测电压异常，例如在长距离输电或带电动机负载的线路中，及时切断电源或启动备用措施，防止电压崩溃或设备过载。虽然低电压保护并非所有高压线路的标配，但在特定场景（如重要负荷保护、后备保护）中会被采用，因此这一说法是合理的。
566 | 判断题 | 雷电过电压具有热效应、电磁效应、机械效应。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 雷电过电压发生时，确实会伴随三种效应。热效应指雷电的高电流瞬间产生大量热量，可能烧毁设备；电磁效应是雷电引发的强电磁场，可能干扰电子设备；机械效应则是雷电冲击波或电流产生的力导致物体破裂或变形。这三个效应都是雷电过电压的典型特征，因此描述是正确的。
567 | 判断题 | 在中性点不接地系统中，当单相接地电流大于一定值，如3～10kV系统中接地电流大于30A，电源中性点就必须采用经消弧线圈接地方式。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在中性点不接地系统中，若单相接地电流过大（如3～10kV系统超过30A），持续的电容电流可能引发电弧，导致设备绝缘损坏。此时需采用消弧线圈接地，利用电感电流抵消电容电流，促使电弧熄灭，避免过电压。因此题目描述符合实际标准，答案正确。
568 | 判断题 | 开关断开电路时会产生强烈的电弧。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当开关断开电路时，如果电路中存在较大的电流或电感（如电动机、变压器等），电流突然中断会导致电感产生高电压。这种高电压可能击穿空气，形成可见的电弧。例如，大功率电器或高压设备断开时容易观察到电弧，而小电流的普通开关可能不明显。因此，题目描述的原理是正确的。
569 | 判断题 | 变配电设备应有完善的屏护装置。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变配电设备通常涉及高电压，存在触电、短路等风险。为了确保安全，这类设备需要安装防护罩、围栏、隔离外壳等装置（即屏护装置），以防止人员直接接触带电部分或异物引发故障。例如，变压器的围栏、开关柜的外壳都属于这类防护。即使设备本身有绝缘措施，额外的屏护也是必要的安全规范要求。因此，题目中的描述符合实际安全标准。
570 | 判断题 | 高压电容器带电荷合闸时不会产生过电压。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 高压电容器如果在带电荷的情况下合闸，由于电容器本身储存的电荷电压与电源电压叠加，可能导致瞬间电压超过正常值，形成过电压。这种情况可能损坏设备或引发故障。因此，合闸前必须确保电容器已放电完毕，避免电压叠加。题目中的说法不正确。
571 | 判断题 | 新装电缆线路，须经过验收检查合格，并办理验收手续方可投入运行。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 新装电缆线路在正式使用前，必须完成验收检查和办理手续，这是为了确保线路安装正确、符合安全标准，避免因质量问题引发事故。验收检查确认线路的技术性能达标，办理手续则是合规性的证明，两者缺一不可。因此，题目中的流程是符合安全规范的必要步骤。
572 | 判断题 | 如果消弧线圈选择得当，可使接地点电流大于生弧电流，而不会产生断续电弧和过电压现象。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 消弧线圈的作用是在电力系统发生单相接地故障时，通过产生电感电流抵消系统的电容电流，从而减少接地点的总电流。当消弧线圈选择合适时，接地点的电流会被降低到小于生弧电流（维持电弧所需的最小电流）。此时，电弧无法持续燃烧，会自动熄灭，避免了断续电弧和由此引发的过电压。题目中“接地点电流大于生弧电流”的说法与消弧线圈的实际功能相反，因此该表述是错误的。
573 | 判断题 | 二次回路的准确读图顺序是先直流、后交流，先上后下，先左后右。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 二次回路读图时，通常需要遵循一定的逻辑顺序来理解电路结构。题目提到的顺序“先直流、后交流，先上后下，先左后右”存在不准确之处。实际读图中，交流回路（如电流、电压互感器）往往是信号输入部分，而直流回路（如控制逻辑）处理这些信号。因此，正确的顺序更可能是**先分析交流部分再分析直流部分**，而非反过来。此外，“先上后下，先左后右”虽然是常见的绘图布局，但并非唯一标准，需结合具体图纸灵活调整。因此，题目中的描述不符合实际读图习惯。
574 | 判断题 | 感应电动势的方向与磁力线方向、导体运动方向无关。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 感应电动势的方向实际上与磁力线方向和导体运动方向密切相关。根据法拉第电磁感应定律和楞次定律，当导体切割磁力线时，产生的感应电动势方向会阻碍导体的运动，这一方向可以通过弗莱明右手法则判断：伸开右手，拇指指向导体运动方向，食指指向磁场方向，中指垂直展开的方向即为感应电动势的方向。因此，电动势的方向由磁场方向和导体运动方向共同决定，并非无关。题目中的说法不符合物理规律。
575 | 判断题 | 工伤职工拒不接受劳动能力鉴定或者拒绝治疗的，停止享受工伤保险待遇。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据工伤保险相关规定，职工因工受伤后需配合劳动能力鉴定及治疗。若职工无正当理由拒绝这两项，将暂停其工伤保险待遇。这是为了防止故意拖延或滥用保险资源，确保制度公平。因此，题目描述的情况符合规定，答案正确。
576 | 判断题 | 避雷线一般用截面不小于35mm2的镀锌钢绞线。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 避雷线的作用是保护电力设备免受雷击，需要足够强度来承受雷电流和外部环境的影响。镀锌钢绞线防腐蚀且导电性良好，35mm2的截面积能确保散热和机械强度，避免雷击时熔断或断裂。行业标准明确要求最小截面积不低于35mm2，因此题目描述符合实际规范。
577 | 判断题 | 当通过电阻R的电流I一定时，电阻R消耗的电功率P与电阻R的大小成反比。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 当电流I固定时，电阻R消耗的功率P的计算公式为**P=I2R**。此时，功率P的大小与电阻R成正比（R越大，P越大），而非题目中提到的“成反比”。例如，若电流为2A，当R从1Ω增加到2Ω时，功率会从4W变为8W，明显随R增大而增大。因此，题目中的说法是错误的。 （注：若电压固定，公式变为**P=V2/R**，此时P与R成反比。但题目条件是电流固定，需区分场景。）
578 | 判断题 | 在配电室拉、合隔离开关后，必须现场核实触头的位置是否正确，合入后触头接触是否良好，拉开后张开的角度或距离是否符合要求。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在配电室操作隔离开关后，必须亲自检查触头的位置和状态。合闸时，要确保触头紧密接触，避免接触不良引发过热或故障；拉闸时，需确认触头完全分开且达到规定的安全距离，防止意外通电。仅依赖仪表或信号可能不可靠，直接检查能避免机械故障或误判带来的风险。这是保障操作安全和设备正常运行的必要步骤。因此，题目描述的做法是合理的。
579 | 判断题 | 当两个线圈放得很近，或两个线圈同绕在一个铁芯上时，如果其中一个线圈中电流变化，在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当两个线圈靠近或共用铁芯时，一个线圈的电流变化会使其周围磁场变化。由于磁场相互交链，另一个线圈内的磁通量也会随之变化。根据电磁感应定律，磁通量变化会在线圈中产生电动势，这种现象称为互感电动势。例如，变压器正是利用这一原理工作的。因此，题目描述符合互感现象的定义。
580 | 判断题 | 如果人体同时接触电气设备两相带电导体，则电流将从一相导体通过人体流入另一相导体，这种触电现象称为两相触电。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 两相触电是指人体同时接触到两相带电导体，导致电流直接从一相通过人体流向另一相的情况。这种情况下，人体形成电流回路，承受的是线电压（如三相电中的380伏），比单相触电的相电压（如220伏）更高，因此更危险。题目中的描述准确对应了两相触电的定义，所以答案正确。
581 | 判断题 | 接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 接地电阻表用于测量接地系统的电阻值，确保安全。传统型号如ZC-8型确实包含题目中的四个部件： 1.**手摇发电机**：手动产生测试所需的交流电。 2.**电流互感器**：检测接地装置中的电流大小。 3.**电位器**：调节电路，辅助平衡测量电桥。 4.**检流计**：指示电路是否平衡（指针归零时完成测量）。 这些部件在机械式接地电阻表中是核心组件，因此描述正确。
582 | 判断题 | 工作负责人为了工作方便，在同一时间内可以写两张操作票。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 工作负责人不能在同一时间写两张操作票。操作票是确保操作安全的关键文件，需要专注和准确性。若同时处理多张，容易分散注意力，导致步骤混淆、安全措施遗漏，增加操作风险。安全规程通常要求一次专注完成一张操作票，确保每个步骤正确执行，避免安全隐患。因此，这种做法不符合安全规范。
583 | 判断题 | 用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《职业病防治法》相关规定，从事接触职业病危害作业的劳动者，因工作环境存在健康风险，用人单位需通过岗位津贴的形式给予适当补偿。这属于对劳动者特殊劳动付出的合理保障措施，符合法律对职业健康保护的要求。因此，题目中的说法符合法律规定。
584 | 判断题 | 电压表内阻越大越好。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电压表测量电压时需要并联在被测电路两端。如果电压表的内阻较小，并联时会分流较多电流，改变原电路的工作状态，导致测得的电压不准确。内阻越大，分流电流越小，对原电路的影响越小，测量结果越接近真实值。因此，电压表的内阻越大越好。
585 | 判断题 | 装、拆接地线时，人体不得碰触接地线或未接地的导线，以防止触电。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在装、拆接地线时，如果人体直接接触接地线或未接地的导线，可能会因设备意外带电、残留电荷或感应电流导致触电。例如，未接地的导线可能仍带有危险电压，而接地线在操作过程中若接触不良也可能产生电击风险。因此，操作时必须使用绝缘工具（如绝缘棒、绝缘手套），避免身体直接接触导体部分，以确保安全。这一规定符合安全操作的基本要求。
586 | 判断题 | 任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国法律，遇到紧急情况时，任何单位和个人都应支持他人报警，不得阻止。例如，发生火灾时，提供电话或协助联系消防是义务。这保障了公共安全和及时救援，因此该规定是合理的。
587 | 判断题 | 隔离开关合闸操作时应先合上隔离开关，后合上断路器，由断路器接通电路。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力系统中，隔离开关和断路器的作用不同。隔离开关用于物理隔离电路，确保检修安全，但没有灭弧能力，无法切断电流；断路器则能安全接通或断开电流，具备灭弧功能。 **合闸操作的正确顺序**： 1.**先合隔离开关**：此时电路尚未通电，隔离开关仅完成物理连接，不会因电流产生电弧。 2.**后合断路器**：断路器负责实际接通电路，其灭弧能力可安全处理电流的接通，避免危险。 **若顺序颠倒**（先合断路器），可能导致隔离开关在带电状态下操作，产生电弧，引发设备损坏或人身伤害。因此，题目中“先合隔离开关，后合断路器”的操作是正确的。
588 | 判断题 | 部分电路欧姆定律表明，当电阻一定时，通过电阻的电流与电阻两端的电压成正比。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 部分电路欧姆定律的公式是**V=I×R**。当电阻（R）固定不变时，公式可以变形为**I=V/R**。此时，电压（V）增大，电流（I）也会按相同比例增大；电压减小，电流也会按相同比例减小。例如，若电阻为2Ω，电压从4V变为8V，电流会从2A变为4A，两者始终保持**V/I=2Ω**的固定比例关系。因此，电阻一定时，电流与电压确实成正比。题目描述符合这一定律，答案正确。
589 | 判断题 | 接地电阻测试仪只能测量线路的绝缘电阻。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 接地电阻测试仪的主要作用是测量接地装置的电阻值，用来检查接地系统是否可靠，确保电气设备安全。而测量线路绝缘电阻通常使用绝缘电阻测试仪（如兆欧表）。题目中将两者功能混淆，因此说法不正确。
590 | 判断题 | 电力电缆保护层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入，以防止外力直接损坏电缆。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电力电缆的保护层位于最外层，主要作用是阻挡外界的杂质（如灰尘、化学物质）和水分进入电缆内部，避免内部结构受潮或腐蚀。同时，它还能抵抗物理损伤，比如挤压、摩擦或尖锐物体的刺穿，保护电缆不受外力破坏。虽然保护层可能还有其他功能（如防紫外线或防火），但题目提到的两点确实是它的核心作用。因此，描述是正确的。
591 | 判断题 | 变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器的效率计算确实基于有功功率。输入的有功功率经过变压器时，一部分会因铁损和铜损等损耗而减少，剩余部分即为输出的有功功率。效率公式为： **效率η=(输出有功功率/输入有功功率)×100%** 输入有功功率等于输出有功功率加上所有内部损耗，因此题目中的描述正确。虽然损耗可能涉及其他功率形式（如无功功率），但题目明确限定为**有功功率**，无需考虑其他因素。 答案：正确（A）。
592 | 判断题 | 进入陌生环境作业前，要先熟悉周围的疏散通道安全出口及楼梯方位。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在进入陌生环境作业前，提前了解疏散通道、安全出口和楼梯的位置非常重要。这是因为遇到火灾、地震等紧急情况时，熟悉逃生路线能帮助快速撤离，避免因慌乱或找不到出口而耽误时间。安全培训中通常强调这一要求，例如公共场所的逃生图就是类似的作用。因此，这一做法是合理且必要的安全措施。
593 | 判断题 | 配备应急电源时，对于允许中断供电时间在5h以上的供电系统，可选用快速自启动的发电机组。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 应急电源的选择需要根据允许的中断时间来决定。快速自启动的发电机组（如柴油发电机）通常能在几十秒内启动供电，适合允许中断时间较短（如秒级到分钟级）的场合。而题目中提到允许中断时间超过5小时，这种长时间的中断要求并不需要快速响应，甚至可以采用手动启动或其他更经济的方案。因此，题目中“选用快速自启动发电机组”的建议不符合实际需求，答案应为错误。
594 | 判断题 | 纵差动保护能反映变压器的一切故障及异常运行。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 纵差动保护主要用于检测变压器内部短路等严重故障，通过比较各侧电流差异来判断故障。但它无法覆盖所有情况，例如过载、油温过高、轻微匝间短路、外部套管故障等。这些异常通常需要其他保护（如瓦斯保护、温度保护）来应对。因此，纵差动保护不能反映变压器所有故障及异常运行，题目说法不准确。
595 | 判断题 | 电弧电流的本质是离子导电。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电弧电流的本质涉及气体在高温下被电离，形成包含自由电子和离子的等离子体。虽然电子由于质量小、移动速度快，对电流的贡献较大，但题目中将这种导电方式归类为“离子导电”，可能指的是广义上带电粒子（包括离子和电子）的移动，而非仅金属中的自由电子导电。因此，根据题目设定的参考答案，电弧电流被归为离子导电是正确的。
596 | 判断题 | 依据《中华人民共和国消防法》，因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《中华人民共和国消防法》，在施工等特殊情况下使用明火作业时，确实需要提前办理审批手续，并落实相关消防安全措施，同时作业人员必须严格遵守消防规定。这一规定是为了防范火灾风险，确保作业安全。因此，题目中的描述符合法律要求。
597 | 判断题 | 相线与中性线（或零线）间的电压称为相电压。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 相电压指的是在三相电系统中，每一根相线（火线）与中性线（零线）之间的电压。例如，家庭用电中常见的220伏电压就是相电压。这种定义适用于星形接法（Y接法）的电路，其中中性线作为公共参考点。而相线之间的电压称为线电压（如380伏），是相电压的√3倍。题目中的描述符合标准定义，因此正确。
598 | 判断题 | 电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为短路过电压。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的说法不正确。电力系统中，短路通常会导致电流骤增而电压下降，尤其是在故障点附近。虽然某些不对称短路可能使非故障相的电压暂时升高，但这属于工频过电压或操作过电压的范畴，而非直接由短路本身引起的“短路过电压”。因此，危及绝缘的电压升高更多与操作、谐振或雷电等因素相关，而非短路直接导致。原题将两者混淆，故答案为错误。
599 | 判断题 | 对某支路的电气设备合闸时，其倒闸顺序是先合隔离开关，再合断路器。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力系统中，合闸操作的正确顺序是先闭合隔离开关，再闭合断路器。这是因为： 1.**隔离开关的作用**：仅用于在无电流时切断或接通电路，形成可见的断开点，确保设备不带电，但无法承受负荷电流或短路电流。 2.**断路器的作用**：具备灭弧能力，可安全接通或切断带负荷的电路，包括故障电流。 **合闸时**，若先闭合断路器，可能导致隔离开关在带负荷状态下操作，引发电弧甚至事故。正确步骤是： -先闭合隔离开关（确保电路物理连通但未通电）， -再闭合断路器（安全导通电流）。 分闸时则相反：先断开断路器切断电流，再断开隔离开关。这一顺序是标准安全规范，避免设备损坏和人员危险。因此题目描述正确。
600 | 判断题 | 为了限制大电流接地系统的单相接地短路电流，可采用部分变压器中性点接地的运行方式。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在大电流接地系统中，若发生单相接地故障，直接接地的中性点会形成低阻抗回路，导致短路电流过大。题目中提到的“部分变压器中性点接地”看似能减少接地点数量、限制电流，但实际可能存在隐患： 1.**电压偏移与过电压**：未接地的变压器中性点可能因故障出现电压升高，威胁设备绝缘，甚至引发过电压损坏设备。 2.**保护误动作或失效**：部分中性点不接地可能导致接地故障电流路径不明确，保护装置可能无法可靠识别故障位置，影响快速切除故障。 3.**系统不对称风险**：中性点接地不统一可能加剧系统不平衡，增加谐振风险，影响稳定性。 实际工程中，更常见的做法是通过**中性点经电阻/电抗接地**或采用**消弧线圈**来限制短路电流，而非简单减少接地的中性点数量。因此，题目中的描述不够严谨，正确答案为“错误”。
601 | 判断题 | 正常情况下，当系统电压偏低时，也可投入高压电容器组。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当系统电压偏低时，通常是由于电网中的无功功率不足。高压电容器的作用是提供无功补偿，补充系统所需的无功功率，从而帮助提升电压水平。因此，在正常情况（非故障状态）下，投入高压电容器组可以有效改善电压偏低的问题。
602 | 判断题 | 低压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 低压阀型避雷器用于电压较低的系统中，如家庭或小型设备的电路。由于低压环境下雷电过电压的能量和电压幅值较小，避雷器内部不需要像高压避雷器那样设计复杂的保护结构。串联的火花间隙和阀片数量减少，既能满足低压系统的防护需求，又能简化设备结构、降低成本。因此，题目中的描述符合实际情况。
603 | 判断题 | 检修状态指设备的开关和刀闸均已拉开，而且接地线等安全措施均已做好，这时设备就处在检修状态。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 检修状态需要确保设备完全断电并采取安全措施。题目中提到开关和刀闸拉开（切断电源），同时接地线等安全措施已做好（防止意外带电），这些条件满足后，设备即处于检修状态。因此描述是正确的。
604 | 判断题 | 在供电要求中，对一类负荷中的特别重要负荷，除由两个独立电源供电外，还应增设应急电源，并可以将其他负荷接入应急供电系统。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据供电标准，特别重要负荷确实需要两个独立电源和应急电源。但关键点在于“其他负荷能否接入应急系统”。应急电源专供特别重要负荷使用，若接入其他负荷，可能在紧急时因电力不足影响核心负荷的供电，导致安全隐患。因此“可以接入其他负荷”的说法不符合安全规范，正确做法是应急系统独立专用。所以原题描述错误。
605 | 判断题 | 金属氧化性避雷器应垂直立放保管。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 金属氧化物避雷器（如氧化锌避雷器）内部由多层电阻片堆叠组成，垂直立放可避免因平放或倒置导致内部元件受压不均、移位或变形。此外，垂直存放能保持密封结构稳定，防止受潮或漏气，确保性能不受损。因此，保管时应垂直立放，符合其设计要求和长期稳定性需要。
606 | 判断题 | 35kV架空线路紧线弧垂正误差最大值不应超过50mm。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在35kV架空线路的施工中，紧线弧垂的误差控制是为了确保导线的安全性和稳定性。题目中提到“正误差最大值不应超过50mm”，但实际标准中，弧垂误差通常与设计值的百分比相关，而非固定数值。例如，若设计弧垂较大（如跨距较长时），允许的正误差可能按比例超过50mm（如设计弧垂为2000mm时，5%的误差即100mm）。此外，标准可能规定正误差范围更宽松（如+5%），而非绝对值50mm。因此，题目中的描述未考虑实际设计条件或百分比误差规则，导致其不准确，正确结论应为错误。
607 | 判断题 | 线路维护的目的是保证线路安全运行到下一个检修周期。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 线路维护的主要任务是通过定期检查、保养和修复，提前发现并处理潜在问题，避免线路在运行过程中出现故障或安全隐患。这样做能确保线路在两次检修之间的时间段内稳定工作，不会因未处理的缺陷导致停电、事故或中断，符合持续安全运行的要求。因此题目描述是正确的。
608 | 判断题 | 在巡视检查时，真空断路器的真空灭弧室应无异常，屏蔽筒无氧化痕迹。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在巡视真空断路器时，重点检查真空灭弧室和屏蔽筒的状态。真空灭弧室负责快速熄灭电弧，若出现裂纹或漏气会导致灭弧失效，必须保持完好。屏蔽筒的作用是均匀电场和吸收电弧产生的金属蒸气，若表面氧化会降低导电性、影响散热或破坏绝缘性能。因此，检查灭弧室无异常、屏蔽筒无氧化痕迹是必要的，符合设备维护标准，确保断路器安全运行。
609 | 判断题 | 对停电的注油设备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器等灭火。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当注油设备停电后起火，使用干燥的沙子或泡沫灭火器是合理的。干燥的沙子能覆盖火源，隔绝氧气且不导电，适合电气设备环境。泡沫灭火器适用于油类火灾，能通过覆盖液体表面灭火。虽然泡沫含有水分，但停电后设备已无电流，触电风险降低，因此两种方法均有效且安全。
610 | 判断题 | 当使用熔断器保护高压线路时，一般采用具有全范围保护特性的高压熔断器。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在高压线路中使用熔断器时，全范围保护特性意味着它能可靠切断从轻微过载到严重短路的所有故障电流。这种设计覆盖了不同大小的电流问题，确保任何故障都能被及时隔离，避免设备损坏或更大事故。相比部分范围熔断器需要其他设备配合，全范围熔断器独立高效，简化了保护系统，因此高压线路通常采用这种类型。答案选A正确。
611 | 判断题 | 系统最高工作电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的说法不正确。系统最高工作电压是指电力系统在正常运行时可承受的最高电压值。电气设备和电力系统的设计会提前考虑这一电压范围，确保在此电压下仍能安全运行。只有当电压异常升高（如雷击、故障等导致的过电压）并超过设计标准时，才会对设备和系统造成危害。因此，题目将“系统最高工作电压”本身描述为危害极大是错误的。
612 | 判断题 | 钳形电流表可做成既能测交流电流，也能测量直流电流。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 钳形电流表通常利用电磁感应原理测量交流电流，因为交流电会产生变化的磁场，能够被感应检测。而直流电流的磁场是恒定的，普通钳形表无法直接测量。但有些钳形表配备了霍尔传感器，可以检测静态磁场，从而支持直流电流的测量。因此，结合两种技术的钳形表确实能测交流和直流电流，题目说法成立。 答案：A：正确。解析：通过电磁感应测交流，霍尔元件测直流，两者结合即可实现。
613 | 判断题 | 配电网是以高压甚至超高电压将发电厂变电所或变电所之间连接起来的送电网络，所以又称为电力网中的主网架。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 配电网的作用是将电能从输电网分配到用户，通常使用中低压，而非高压或超高压。题目中提到的“高压甚至超高电压连接发电厂或变电所”实际描述的是输电网的功能，而非配电网。输电网才是电力系统中的主网架，负责远距离、大容量输电。因此，题目混淆了输电与配电的概念，描述不准确。
614 | 判断题 | 线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 自感电动势是指当线圈中的电流发生变化时，线圈自身因磁通量变化而产生的感应电动势。根据法拉第电磁感应定律，任何导体（如线圈）中的电流变化都会导致其周围的磁场变化，从而引发磁通量的变化。此时，线圈内部会自动产生一个电动势来阻碍这种电流的变化（符合楞次定律）。例如，当线圈中的电流突然断开时，自感电动势会试图维持原有电流的方向。这种现象是自感的典型表现，与互感（由其他线圈的电流变化引发）不同。因此，题目中的描述准确对应自感电动势的定义，答案正确。
615 | 判断题 | 如没有得到有关人员口头指令或电话命令，也没有向值班人员联系，擅自进行工作，是违反《电力安全工作规程》的规定。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力行业，安全规程要求进行任何作业前必须获得明确授权，例如通过工作票、口头或电话指令，并确保值班人员知晓。擅自工作会绕过安全确认步骤，可能导致误操作、触电或设备事故。即使紧急情况也有特定应急流程，不能随意行动。因此，题目描述的行为确实违规。
616 | 判断题 | 发现初起火灾，应及时报警，并利用楼内的消防器材扑灭火源。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 发现刚起的火灾，第一时间报警非常重要，因为即使火看起来很小，也可能快速变大或存在隐患。同时，利用周围的灭火器、消防栓等工具尝试扑灭火源，能有效阻止火势蔓延。这两步操作既保护自身安全，也为专业救援争取时间，是应对初期火灾的关键措施。
617 | 判断题 | 在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏（围栏）上和禁止通行的过道遮栏（围栏）上悬挂“止步，高压危险！”的标示牌。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在室内高压设备附近作业时，为确保安全，需在工作区域两侧、对面的运行设备隔离栏以及被封闭的过道围栏上悬挂“止步，高压危险！”警示牌。这是为了防止无关人员误入带电区域，避免触电风险。高压设备运行时，相邻设备可能带电，因此必须通过明显标识明确危险范围，提醒周围人员保持安全距离。这一做法符合电力安全规范的核心要求，即通过物理隔离和警示标志双重保障作业安全。
618 | 判断题 | 电流互感器二次额定电流一般为10A。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电流互感器的作用是将高电流转换为较低的电流，以便安全测量。常见的二次侧额定电流标准是5A或1A，而不是10A。因此，题目中提到的10A不符合常规情况，正确答案应为错误。
619 | 判断题 | 在电阻串联的电路中，流过电路的总电流等于各串联电阻上电流之和。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在电阻串联的电路中，所有电阻是首尾相连形成单一通路的，电流只有一条路径可以流动。因此，**流经每个电阻的电流完全相同**，且这个电流值就是整个电路的总电流。题目中提到“总电流等于各串联电阻上电流之和”，这相当于将同一电流重复相加，显然不符合实际情况。例如，若总电流是1A，每个电阻的电流也都是1A，而“1A+1A”的结论是错误的。 简单来说：**串联电路中电流处处相等**，总电流不会因为串联更多电阻而变大，因此原题说法错误。
620 | 判断题 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，建筑施工单位，商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当每年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中提到的单位按规定需要每半年进行一次应急救援预案演练，而不是题目中说的每年一次。因此题目描述不符合实际要求，答案是错误的。
621 | 判断题 | 交流电压供给操作电源，只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时，变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中提到交流电压作为操作电源，当短路或负荷电流大时，变流器（电流互感器）的二次电流足够让保护跳闸。但实际情况是： 1.**电流互感器（CT）的作用**：CT在短路或大电流时确实会产生较大的二次电流，用于触发保护装置。 2.**操作电源的问题**：若保护装置的操作电源依赖**电压源**（如电压互感器），短路时系统电压可能骤降，导致电源不足，即使CT电流足够，保护也可能无法动作。 3.**关键点**：题目混淆了操作电源的来源。正确的设计中，保护装置在故障时应由CT自身提供的电流作为电源（如通过跳闸线圈直接动作），而非依赖外部电压源。因此，题目描述的条件不成立。 答案选B，因为依赖交流电压作为操作电源时，短路可能导致电压不足，无法确保保护可靠动作。
622 | 判断题 | 在电气设备发生火灾时，只有在完全切断电源后才可灭火。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电气设备发生火灾时，若未切断电源，直接用水或普通灭火器扑救可能导致触电或火势扩大。因此，安全操作要求先切断电源，再使用合适的灭火器材（如干粉、二氧化碳灭火器）进行灭火。虽然某些灭火器可在不断电时使用，但题目强调“完全切断电源”是灭火的前提条件，故需优先断电以确保安全。
623 | 判断题 | 在测量直流电流时，应使电流从电流表的正端流入，负端流出。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在测量直流电流时，电流表的正确连接方式确实需要让电流从正端流入、负端流出。这是因为电流表的指针偏转方向由电流方向决定。如果接反，指针会反向偏转，可能导致读数错误或损坏表头。正确的极性连接能确保指针正常偏转并准确测量电流值。因此，题干的描述是符合实际操作的。
624 | 判断题 | 用小磁针做实验，小磁针转动静止后指北的一端叫S极。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 小磁针静止时，指北的一端实际上是磁针的N极。地球的地磁北极位于地理南极附近，而地磁南极位于地理北极附近。根据异性相吸的原理，小磁针的N极会被地磁南极（地理北极）吸引，因此指向北方。题目中描述指北端为S极是错误的，正确应为N极。
625 | 判断题 | 在负载高峰及冬季时，为保证绝缘及寿命不受影响，配电变压器可适当过负载运行。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 配电变压器在负载高峰或冬季时，由于气温较低，散热条件较好，内部温度不易过高。适当过载运行时，产生的额外热量能更有效地散发，避免绝缘材料过热损坏，从而保护绝缘性能并延长使用寿命。只要过载幅度和时间控制在合理范围内，不会对设备造成显著损害。因此，这种情况下允许适当过负载运行是可行的。
626 | 判断题 | 变压器油本身绝缘强度比空气小，所以油箱内充满油后，可降低变压器的绝缘强度。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的说法错误。变压器油的绝缘强度实际上比空气高很多，能有效阻止电流通过。当油箱充满油时，油不仅能隔绝内部部件与空气接触，还能增强整体的绝缘性能，避免空气潮湿或杂质导致的漏电或击穿。因此，油的作用是提高绝缘强度，而不是降低。题目中的结论基于错误的前提（油绝缘比空气差），所以正确答案是B。
627 | 判断题 | 按照通过人体电流的大小，人体反应状态的不同，可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 这个问题讲的是根据电流大小对人体的不同影响来分类。感知电流是人能感觉到的最小电流，比如轻微刺痛。摆脱电流是让人无法自己松开电源的电流，可能导致肌肉收缩。室颤电流最危险，可能引发心脏问题。这三种确实是按电流大小和对应的反应划分的，所以描述是对的。答案选正确。
628 | 判断题 | 当启动变压器所带的大容量动力设备时，负载电流变大，会使变压器声音加大。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当启动大容量动力设备时，设备需要较大的启动电流，这会导致变压器负载电流突然增加。此时，变压器内部的线圈和铁芯会受到更强的电磁力作用，振动加剧，从而发出比平时更大的“嗡嗡”声。这种现象类似于家里同时开启多个大功率电器时，电表箱或电线可能发出更明显的声音。因此，题目描述的情况符合实际原理，答案正确。
629 | 判断题 | 在断路器异常运行及处理中，值班人员发现设备有威胁电网安全运行且不停电难以消除的缺陷时，应在今后供电部门线路停电时及时配合处理。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的情况指出设备存在威胁电网安全的缺陷，且必须停电处理。根据安全规程，此类紧急缺陷需立即停电解决，而非等待计划停电。延迟处理可能导致故障扩大，影响电网稳定和人员安全。因此，正确的做法不是等待，而是及时采取停电措施消除隐患。原题描述的做法不符合安全要求，故答案为错误。
630 | 判断题 | 金具必须有足够的机械强度，并能满足耐腐蚀的要求。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 金具是用于电力系统中的关键金属部件，例如连接和固定电缆、绝缘子等。题目提到的两个要求是合理的： 1.**机械强度**：金具需要承受拉力、压力等外力，确保在长期使用中不变形或断裂，避免引发安全事故。 2.**耐腐蚀性**：由于金具常暴露在户外环境中（如雨水、盐雾），耐腐蚀能防止锈蚀导致的结构弱化，延长使用寿命。 这两点是金具正常工作的基本保障，符合工程标准和安全规范，因此题目描述正确。
631 | 判断题 | KYN28-10开关柜在断路器处于合闸状态时，断路器小车不能由定位状态转变为移动状态。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | KYN28-10开关柜设计了安全联锁机制，确保断路器处于合闸状态时，其小车无法从工作位置移动。这是因为移动带电的断路器会产生电弧，引发严重事故。联锁装置通过机械结构限制小车操作，强制要求必须先分闸断路器，解除联锁后才能移动小车。因此，题目描述符合实际安全设计原理。
632 | 判断题 | 当生产安全事故发生后，有关职责部门的负责人应立即赶到事故现场，组织事故抢救。任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国相关法规，生产安全事故发生后，相关部门负责人有责任立即赶赴现场组织救援，同时任何单位和个人都应配合并提供必要支持。这些规定旨在确保事故得到及时有效处理，保障人员安全和减少损失。题目中的描述与法律规定一致，因此是正确的。
633 | 判断题 | 当发生火灾，火势蔓延时，应用湿毛巾或湿衣服遮掩口鼻，放低身体姿势，浅呼吸，快速、有序地向安全出口撤离。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在火灾中，用湿毛巾遮掩口鼻可以减少吸入有毒烟雾，放低身体能避开高温和浓烟，浅呼吸可降低有害气体摄入，快速有序撤离能提高生存几率。这些步骤符合常见的火灾逃生原则，因此是正确的。
634 | 判断题 | 电力互感器检定时环境相对湿度小于等于95%。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电力互感器在检定时需要控制环境湿度，因为高湿度可能影响设备的绝缘性能和测试准确性。相关标准规定，检定时的相对湿度应不超过95%，前提是环境温度适宜，避免出现凝露。虽然通常建议湿度更低，但特定条件下允许95%的相对湿度，只要不形成水汽凝结。因此，题目中的描述符合规定，答案正确。
635 | 判断题 | 电力线路或电气设备发生火灾后，应该沉着果断，设法切断电源，然后组织扑救。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 发生电气火灾时，直接扑灭可能因电源未断导致触电或火势蔓延。正确做法是保持冷静，优先切断电源，消除电流危险，确保人员安全后再用合适的方式灭火（如干粉灭火器）。这一流程符合安全规范，因此描述是正确的。
636 | 判断题 | <p>聚氯乙烯绝缘电缆允许长期最高工作温度为65℃。</p> | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 1.聚氯乙烯绝缘电缆的特性：聚氯乙烯（PVC）是一种广泛使用的塑料材料，因其良好的绝缘性能和成本效益而被用于电缆制造。然而，PVC材料有其特定的工作温度范围。 2.工作温度的限制：聚氯乙烯在高温下可能会逐渐分解，释放有害气体，并降低其绝缘性能。因此，为了确保电缆的安全和可靠性，需要规定一个允许的最高工作温度。 3.题目中的关键信息：题目指出聚氯乙烯绝缘电缆允许长期最高工作温度为65℃。这个温度是基于PVC材料的物理和化学特性，以及电缆设计和安全标准得出的。 4.判断正误：根据电缆制造和安全使用的常规知识，65℃确实是聚氯乙烯绝缘电缆允许长期工作的最高温度。这一标准旨在防止电缆因过热而损坏，确保电缆在正常工作条件下能够安全可靠地运行。 综上所述，题目中的说法“聚氯乙烯绝缘电缆允许长期最高工作温度为65℃”是正确的。因此，答案是A。
637 | 判断题 | 同等电压等级，直流电弧的烧伤较交流电弧烧伤严重。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 直流电弧烧伤更严重的原因在于其特性。交流电每秒会多次经过零点，导致电弧可能短暂熄灭，限制了能量的持续积累；而直流电方向不变，电弧一旦形成就会稳定燃烧，持续释放更多热量。因此，相同电压下，直流电弧因持续时间长、能量更高，造成的烧伤更严重。答案选A。
638 | 判断题 | 测量交流电路的有功电能时，电压线圈、电流线圈的两个端子可任意接在线路上。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 测量交流电路的有功电能时，电压线圈和电流线圈的端子不能随意接。因为： 1.**相位关系影响**：有功电能表通过电压和电流的相位差计算功率。若线圈极性接反，会导致相位差错误（如相差180度），影响功率计算结果，甚至使电表反转或读数不准确。 2.**同名端要求**：电流线圈需串联在负载回路，且“进线”和“出线”需按标记连接；电压线圈需并联在电源两端，并注意极性。接反可能破坏正确的磁场方向，导致测量错误。 3.**安全隐患**：错误接线可能引发短路或设备损坏风险。 因此，必须按电表标注的极性正确接线，不能随意连接。
639 | 判断题 | 液压操作机构的优点之一是动作速度不受温度影响。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 液压操作机构的动作速度实际上会受到温度的影响。液压系统使用液体（如液压油）传递动力，而液体的粘度会随温度变化。温度降低时，液体变稠，流动性变差，导致动作速度变慢；温度升高时，液体变稀，流动性增强，动作速度可能加快。因此，温度变化会直接影响液压机构的动作速度，题目中的说法不成立。
640 | 判断题 | XGN-10型高压开关柜不能用于3kV～10kV系统中作为接受和分配电能之用。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | XGN-10型高压开关柜的型号中，“10”代表其额定电压为10kV。根据电力设备的设计标准，额定电压通常指设备能够安全运行的最高电压。因此，XGN-10不仅适用于10kV系统，也能用于低于其额定电压的3kV～10kV系统。题目中“不能用于”的描述与实际情况相反，所以答案是错误的。简单来说，XGN-10完全可以用于题目提到的电压范围内接受和分配电能。
641 | 判断题 | 人体过分接近带电体，其间距小于放电距离时，会直接产生强烈的电弧对人放电，造成大面积烧伤而死亡。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当人体与带电体的距离过近，小于安全放电距离时，空气中的绝缘性会被高电压击穿，形成电弧放电。电弧温度极高（可达数千摄氏度），即使未直接接触电流，其高温和能量也会造成人体大面积烧伤，甚至致命。这种情况常见于高压电环境（如高压线、电气设备附近），因此题目描述的现象是符合实际的。答案选A。
642 | 判断题 | “在此工作！”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上，防止运行人员误合断路器和隔离开关。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在电力安全规程中，用于防止误合闸的标示牌应为“禁止合闸，有人工作！”或类似明确禁止操作的警示语。而“在此工作！”仅用于指示工作位置，无法直接起到禁止操作的作用。若将其挂在断路器和隔离开关的操作把手上，运行人员可能无法明确接收到“禁止合闸”的指令，存在安全隐患。因此，题目中描述的做法是错误的。
643 | 判断题 | 发生火灾时，基本的正确应变措施是发出警报，疏散，在安全情况下设法扑救。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 发生火灾时，正确的做法首先是发出警报提醒他人，接着迅速疏散到安全区域，确保自身和他人安全。只有在火势较小且确保自身安全的前提下，才能尝试使用灭火器等工具扑灭火源。这些步骤符合火灾应急的基本原则，既优先保障生命安全，又兼顾初期火情的控制。因此题目描述的措施是合理的。
644 | 判断题 | 特种作业操作证需要复审的，应当在期满前60日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据相关规定，特种作业操作证需要在有效期结束前60天内办理复审手续。无论是持证人本人还是所在单位，都可以向最初发证的机构或当前工作所在地的发证部门提交申请。这一规定确保了证件复审的及时性，既方便申请人灵活选择办理地点，也避免了因逾期未审导致的证件失效问题。因此题目描述的内容符合实际要求。
645 | 判断题 | 右手螺旋定则可以用已知电流方向来判断他所产生的磁场方向，也可以用已知磁场的方向来判断产生磁场的电流方向。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 右手螺旋定则（安培定则）的应用是双向的。例如，对于直导线，右手握住导线，拇指指向电流方向，四指弯曲方向即为磁场环绕方向；反之，若已知磁场方向，四指沿磁场方向弯曲，拇指所指即为电流方向。对于螺线管，四指弯曲方向对应电流绕行方向，拇指指向内部磁场方向，同样可逆推。因此，无论直导线还是线圈，该定则均可通过已知磁场或电流方向互相推断，故答案为正确。
646 | 判断题 | 当变压器的温度达到稳定时的温升为稳定温升。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当变压器运行一段时间后，产生的热量与散发的热量达到平衡，温度不再继续上升，此时的温升称为稳定温升。例如，就像烧水时水壶最终达到恒温状态一样，变压器温度稳定时的温升自然就是稳定温升。因此题目描述正确。
647 | 判断题 | 所谓线圈的同极性端，是指当电流从两个线圈的同极性端流入(或流出)时，产生的磁通方向相反。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 线圈的同极性端（同名端）的定义是：当电流从两个线圈的同名端流入（或流出）时，它们产生的磁通方向**相同**，而不是相反。例如，若两个线圈绕在同一磁芯上且绕向一致，电流从同名端流入会使磁通方向一致，相互增强。题目中描述“磁通方向相反”与这一概念矛盾，因此原题的说法是错误的。
648 | 判断题 | 如果高压电容器刚断电即又合闸，有可能使熔断器熔断或断路器跳闸。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 高压电容器断电后，内部可能仍有储存的电荷。若立即重新通电，此时电容器若未完全放电，其残留电压可能与电网电压存在差异（如相位或幅值不同）。这会导致瞬间产生极大的电流冲击（涌流），超过熔断器或断路器的承受范围，从而触发保护动作（熔断或跳闸）。因此，断电后需等待电容器充分放电，才能安全合闸。
649 | 判断题 | 由于检修工作需要，可将六氟化硫（SF6）断路器打开后，将六氟化硫（SF6）气体排入大气中。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 六氟化硫（SF6）是一种强效温室气体，其全球变暖潜能值远超二氧化碳，对环境影响极大。国际环保法规明确禁止随意排放SF6气体。在断路器检修时，必须使用专业设备回收气体，处理后循环利用或妥善处置，而非直接排入大气。因此，题目中的做法不符合环保要求。
650 | 判断题 | 配电变压器采用YynO连接与Dyn11连接相比，有利于单相接地短路故障的保护和切除。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 配电变压器的YynO连接中，高压侧星形中性点通常不接地，低压侧中性点接地。当低压侧发生单相接地故障时，故障电流因高压侧无法形成零序回路而较小，可能导致保护装置无法快速检测和切断故障。而Dyn11连接的变压器高压侧为三角形，低压侧中性点接地，单相接地故障时电流路径更直接，故障电流较大，更容易触发保护动作。因此，YynO并不比Dyn11更有利于单相接地故障的保护和切除。
651 | 判断题 | 高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 高压阀型避雷器用于保护设备免受高电压冲击。其内部通过串联的火花间隙和阀片来分担电压。当电压越高时，需要的火花间隙和阀片数量会更多，以确保每个元件承受的电压在安全范围内，避免击穿或损坏。因此，题目中“火花间隙和阀片少”的说法是错误的。高压避雷器实际需要更多的串联元件来应对高电压环境。
652 | 判断题 | 当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时，接地处具有多余的电感性电流称为欠补偿。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 消弧线圈用于补偿电力系统的接地电容电流。其补偿方式分为三种： 1.**全补偿**：电感电流等于电容电流，故障点电流为零（实际易引发谐振，不常用）。 2.**欠补偿**：电感电流**小于**电容电流，故障点剩余**容性电流**。 3.**过补偿**：电感电流**大于**电容电流，故障点剩余**感性电流**。 题目中描述“电感电流大于电容电流时称为欠补偿”是**错误的**，这种情况实际是**过补偿**。因此，正确答案为**B（错误）**。
653 | 判断题 | 电容器金属外壳应有明显的接地标志。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电容器金属外壳需要接地是为了防止漏电或故障时外壳带电，避免人员触电。根据电气安全规范，这类设备的外壳必须可靠接地，并且要有明确的接地标志（如符号或文字），以便使用者或维修人员能快速识别并正确操作。因此题目中的描述符合安全要求，答案正确。
654 | 判断题 | 高压成套装置“五防”联锁中，防误入带电间隔的闭锁功能一般可在柜门上加挂挂锁来实现。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 高压成套装置的“五防”联锁中，防误入带电间隔的功能需要确保设备带电时柜门无法被打开。若仅在柜门上加挂普通挂锁，这种锁并未与设备的带电状态联动。例如，即使设备带电，若有人持有钥匙或强行破坏挂锁，仍可能误入带电间隔，存在安全隐患。因此，真正的闭锁功能需通过机械或电气联锁装置实现（如通过断路器或接地开关状态控制柜门开关），而非仅依赖挂锁。题目中的描述不准确，故答案为错误。
655 | 判断题 | Ⅲ类移动式电气设备在外壳上没有接地端子，但在内部有接地端子，自设备内引出带有保护插头的电源线。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | Ⅲ类设备依靠安全特低电压（50V以下）供电，无需接地保护。题目中提到的设备内部有接地端子且电源线带保护插头（如三脚插头），这属于Ⅰ类设备的特征（需接地）。Ⅲ类设备不应有接地设计，且电源线应为两芯无接地。因此，题目描述的情况不符合Ⅲ类设备标准，说法错误。
656 | 判断题 | 电压为220V的线路一般称为低压配电线路；电压为380V的线路一般称为中压配电线路。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电压等级的划分通常以1000伏为界限。220V和380V都属于1000伏以下的电压范围，因此它们都属于低压配电线路。中压配电线路一般指电压在1千伏到35千伏之间的线路，比如常见的10千伏配电线路。题目中将380V称为中压是错误的，正确答案是380V仍属于低压。
657 | 判断题 | 导线允许载流量取决于其容许工作温度。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 导线的允许载流量不仅与其容许工作温度有关，还会受到其他因素的影响。例如，导线的材料（如铜或铝）、截面积大小、敷设方式（如暴露在空气中或埋入地下）、环境温度等都会对载流量产生影响。虽然容许工作温度是一个重要条件，但它并不是唯一的决定因素。因此，题目中“仅由容许工作温度决定”的说法不够全面，正确答案为“错误”。
658 | 判断题 | 根据变压器的工作原理，当高、低压绕组的匝数比变化时，变压器二次侧电压也随之变动，采用改变变压器匝数比的办法即可达到调压的目的。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器的工作原理基于电磁感应，初级和次级绕组的电压比等于它们的匝数比（公式为V?/V?=N?/N?）。若改变高、低压绕组的匝数比例，次级电压会相应变化。例如，增加高压侧的匝数或减少低压侧的匝数，次级电压会降低，反之则会升高。实际应用中，变压器常设计分接头或可调绕组，通过切换接头改变匝数比，从而调节输出电压。因此，题目描述的原理是成立的，答案正确。
659 | 判断题 | 倒闸操作中发生疑问时，根据设备实际状况可更改操作票，但不准随意解除闭锁装置。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在倒闸操作中，若遇到疑问，正确的做法是立即停止操作并报告，而不是自行更改操作票。操作票是严格的安全流程文件，必须经过审批才能修改。虽然题目中提到的“不准随意解除闭锁装置”是正确的，但允许更改操作票的部分不符合安全规程，因此整个说法是错误的。安全操作的核心是严格遵守流程，避免擅自改动或解除保护措施。
660 | 判断题 | 用人单位应当按时缴纳工伤保险费，由单位和职工个人按照一定比例分摊。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 工伤保险费的缴纳规定是用人单位独自承担，职工个人不需要支付。根据《社会保险法》第三十三条，职工参加工伤保险的费用完全由用人单位缴纳，不存在与职工分摊的情况。题目中提到的“单位和职工按比例分摊”不符合法律规定，因此描述是错误的。
661 | 判断题 | 依据《安全生产法》，任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《安全生产法》规定，事故调查处理必须依法进行，任何人或单位都无权干扰这一过程。法律明确禁止阻挠或干涉调查，以确保事故原因和责任能客观查明，防止类似事件再次发生。因此，题目中的描述符合法律要求，答案正确。
662 | 判断题 | 保护间隙是最简单、最经济的防雷设备，它结构十分简单，维护也方便。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 保护间隙确实是一种简单的防雷装置，通常由两个金属电极构成，中间留有特定间隙。当雷电过电压发生时，间隙被击穿，将电流导入大地，从而保护设备。由于它仅由少量金属部件组成，没有复杂结构，因此制造成本低、安装容易。日常维护只需检查间隙距离是否变化或电极是否腐蚀，操作简单。相比之下，其他防雷设备（如避雷器）可能包含更多元件，结构复杂且成本更高。因此，题目描述符合保护间隙的特点。
663 | 判断题 | 触电分为直接触电和间接触电。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 触电是指电流通过人体造成伤害的情况。直接触电是人体直接接触带电的导体（如裸露的电线），而间接触电是接触因故障意外带电的设备（如漏电的电器外壳）。这两种类型是根据触电原因和路径区分的，符合电气安全的基本分类。因此题目描述是正确的。
664 | 判断题 | 三相交流对称电路中，如采用星形接线时，线电压等于相电压。（）� | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在三相交流对称电路中，当采用星形接线时，线电压与相电压的关系并非相等。星形连接中，线电压是相电压的√3倍（例如，若相电压为220V，线电压约为380V）。因此，题目中“线电压等于相电压”的说法不成立。这种关系仅在三角形接线中成立，而星形接线下两者数值不同，故正确答案为错误。
665 | 判断题 | 磁力线是闭合曲线。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 磁力线（磁感线）是用来描述磁场分布的假想曲线。根据磁场的基本性质，磁力线在磁铁外部从北极出发，进入南极，而在磁铁内部则从南极返回到北极，形成一个完整的闭合回路。由于磁场的高斯定律表明不存在磁单极子（即单独的磁荷），因此磁力线没有起点或终点，始终闭合。这一特性与电场线不同，电场线在静电场中起始于正电荷并终止于负电荷。因此，磁力线作为闭合曲线的说法是正确的。
666 | 判断题 | 新装电容器组投运前，应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 新装电容器组使用前，检查放电电阻的阻值和容量是必须的。因为电容器断电后内部可能存留电荷，若放电电阻不符合要求，电荷无法快速释放，可能引发触电风险或损坏设备。例如，阻值过大会导致放电过慢，容量不足则可能无法承受放电时的能量。因此，按照规程检查这两项参数，能确保安全，避免事故。这一步属于基础安全操作，不可省略。
667 | 判断题 | 隔离开关电动操动机构的操作功率较大。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 隔离开关的电动操动机构需要电动机提供动力来完成分合闸操作。由于高压系统中的隔离开关机械结构较大，触头分离或闭合时可能需要克服较大的摩擦力或环境阻力（如污垢、结冰等），因此电动机需要较大的功率来确保可靠动作。虽然隔离开关不用于切断负载电流，但其机械操作本身在高压场景下仍需较高的驱动力，导致电动机构的功率需求较大。因此，题目中的说法是正确的。
668 | 判断题 | 螺丝刀使用时要自然拿直，使刀头紧贴螺丝头缺口。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 使用螺丝刀时自然拿直并让刀头紧贴螺丝头缺口，能确保刀头完全卡入螺丝槽，避免打滑。如果倾斜使用，可能导致螺丝槽损坏、螺丝刀滑脱伤人或螺丝被拧歪。垂直施力能更高效传递力量，减少意外风险。虽然极少数特殊螺丝可能需要调整角度，但绝大多数情况下都应保持垂直操作。因此题目描述的方法是合理的。
669 | 判断题 | 发生火灾时，如各种逃生的路线均被切断，适当的做法应当是退居室内，关闭门窗，同时可向室外发出求救信号。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 发生火灾时，若所有逃生路线被阻断，退回室内并关闭门窗可以暂时阻挡火势和浓烟，减少危险。同时向外界发出求救信号（如打电话、挥动衣物、敲击物品等），有助于救援人员快速定位。这一做法能争取更多生存时间，避免盲目逃生导致更大风险。
670 | 判断题 | 万用表使用前的校表包括机械调零和欧姆调零。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 万用表使用前的校表确实需要两个关键步骤：机械调零和欧姆调零。 1.**机械调零**：检查表头指针是否对准刻度盘的“0”位置（电压/电流档的零点）。如果指针偏移，需用螺丝刀调整机械调零旋钮，确保初始位置准确。 2.**欧姆调零**：在测量电阻时，每次切换电阻档位后，需将表笔短接，调节欧姆调零旋钮，使指针指向“0Ω”。这能消除电池电压变化带来的误差。 这两步缺一不可，直接影响测量结果的准确性，因此校表过程必须包含两者。
671 | 判断题 | 用钳形电流表测量电动机空转电流时，不需要档位变换可直接进行测量。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 使用钳形电流表测量电流时，通常需要根据预估的电流范围调整档位。虽然钳形表可以直接夹住导线测量，但如果不调整档位，可能会遇到两种情况： 1.**电流超过当前档位的最大值**：导致无法读数或损坏仪表。 2.**电流远小于当前档位**：测量结果可能不够精确（如档位过大时，小电流显示误差明显）。 例如，若电机空转电流为20安，但钳形表当前档位是0-10安，直接测量会超出量程；若档位是0-100安，虽然能测，但精度可能较低。因此，合理做法是预先选择合适档位或使用自动量程功能（若仪表支持）。题目中未说明是自动量程仪表，**默认需要手动调整档位**，所以“不需要换档”的说法是错误的。
672 | 判断题 | 电压的换算单位1kV=109mV。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电压的单位换算是这样的：1千伏（kV）等于1000伏特（V），而1伏特等于1000毫伏（mV）。所以，1kV转换为mV时，需要将1000伏特乘以1000，得到1，000，000毫伏（即10?mV）。题目中说1kV等于10?mV，明显多算了三个零，因此这个说法是错误的。
673 | 判断题 | 频率为50Hz的交流电，其周期是0.02s。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 频率（f）和周期（T）的关系是互为倒数，公式为： **T=1/f** 题目中频率为50Hz，代入公式计算： **T=1/50=0.02秒** 因此，频率50Hz对应的周期确实是0.02秒，选项正确。 简单来说，频率表示每秒的周期数，所以50Hz即每秒50个周期，每个周期的时长就是1秒除以50，结果为0.02秒。
674 | 判断题 | 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，虽然具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的危险，但实际上却侥幸尚未发生事故，则不会被追究刑事责任。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据中国刑法规定，即使未实际发生事故，只要在生产、作业中故意关闭或破坏关键安全设备设施（如监控、报警装置等），且存在导致重大伤亡或严重后果的现实危险，就可能构成犯罪。这种情形属于“危险犯”，不要求实际损害结果发生，只要存在现实危险即可追究刑事责任。因此，题目中的说法不正确。
675 | 判断题 | 当系统短路或接地时，通过很大的短路电流，变压器会产生很大的噪音。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当系统发生短路或接地故障时，短路电流会急剧增大。此时，变压器绕组中通过的电流远超正常值，导致电磁力大幅增强。强大的电磁力会使绕组和铁芯产生剧烈振动，同时铁芯可能因磁通密度过高而饱和，进一步加剧磁致伸缩效应（铁芯反复伸缩）。这些因素共同作用，使变压器发出比正常运行时更大的噪音。虽然保护装置会快速切断故障电流，但在短路发生的瞬间，噪音确实会显著增大。因此，这一现象是符合实际的。
676 | 判断题 | 低电阻接地方式的主要特点是能较好限制单相接地故障电流。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 低电阻接地方式的主要目的并非“较好限制单相接地故障电流”，而是通过接入低值电阻，使故障电流足够大（但低于直接接地的电流），以便继电保护装置快速检测并切断故障。相比之下，高电阻接地或消弧线圈接地会进一步限制故障电流至更小值，甚至允许系统短时持续运行。因此，题目中“较好限制故障电流”的说法不准确，低电阻接地的主要特点更侧重于平衡故障电流与保护动作的可靠性，而非单纯限制电流大小。答案应为错误。
677 | 判断题 | 弹簧储能操作机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 弹簧储能操作机构中的合闸弹簧需要预先储存能量，以便在需要时快速完成合闸动作。在实际设计中，通常会考虑两种储能方式： 1.**电动机储能**：这是常见的自动储能方式，通过电动机驱动弹簧压缩，适用于正常供电情况下的快速储能。 2.**人力储能**：作为备用手段，在停电或电动机故障时，可通过手动操作（例如手摇、扳手等）为弹簧储能，确保紧急情况下仍能操作设备。 因此，题目中提到的两种储能方式（电动机和人力）是合理且常见的，符合实际设计需求。
678 | 判断题 | 杆塔基础施工时，基础的埋深必须在冻土层深度以下，且不应小于0.5m。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 杆塔基础的埋深要求需分情况讨论：在冻土地区，基础必须埋于冻土层以下以防止冻胀破坏；而在非冻土地区，只需满足最小埋深（通常不小于0.5米）。题目中的描述将两个条件合并为“必须同时满足”，未区分地区情况，导致表述不准确。例如，非冻土地区无需考虑冻土层深度，仅需0.5米即可。因此，原题的说法存在错误。
679 | 判断题 | 如果被测的接地电阻小于1Ω，应使用四端钮的接地电阻表。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 接地电阻表分为三端钮和四端钮两种类型。当被测电阻小于1Ω时，导线本身的电阻和接触电阻会对测量结果产生明显干扰。四端钮仪表采用四线测量法：两个端子专门输送电流，另外两个端子测量电压。这种方式能有效消除导线电阻的影响，确保小电阻（如低于1Ω）的测量更精准。因此，题目中的说法是正确的。
680 | 判断题 | 35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 35kV及以下的电力线路通常不会全线安装避雷线，主要原因是成本效益的考虑。这类线路多用于配电网络，覆盖范围广，若全线架设避雷线成本较高。此外，低电压等级的线路对雷电的耐受能力相对较弱，但雷击跳闸后可通过自动重合闸快速恢复供电，实际影响较小。对于特殊地段（如雷电多发区或重要跨越点），可能局部安装避雷线或使用避雷器等替代措施。因此，题目中“一般不沿全线装设避雷线”的说法是合理的。
681 | 判断题 | 挂登高板时，应钩口向外并且向上。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 挂登高板时，钩口需要向外且向上。这样做是为了保证钩子在受力时更稳固。当人站在登高板上时，钩口朝外能利用重力让钩子扣紧支撑点，减少滑脱风险；开口朝上则能防止钩子因重力向下滑动导致意外打开。这种方向符合安全设计，确保作业时的稳定性。
682 | 判断题 | 变压器的额定频率即是所设计的运行频率，我国为60HZ。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 中国的电力系统标准频率是50Hz，而不是题目中提到的60Hz。因此，题目中的说法不正确。正确答案应为错误。
683 | 判断题 | 当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时，首先要切断电源。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当电气设备或线路引发火灾时，首要步骤是切断电源。这是因为带电的设备和线路可能引发触电风险，尤其用水灭火时，水导电会直接威胁人员安全。即使使用干粉或二氧化碳灭火器，断电也能避免火势因持续供电而扩大或复燃。虽然某些特殊情况可能涉及关键设备，但安全原则始终优先保障人员生命，因此立即断电是最基础且关键的应急措施。
684 | 判断题 | 电压的大小用电压表来测量，测量时将其串联在电路中。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电压表是用来测量电路中两点之间的电压差，正确的连接方式是并联在需要测量的元件两端。如果串联使用，由于电压表内部电阻很大，会导致电路电流大幅下降，影响正常测量，甚至可能损坏电路或仪表。因此，题目中“串联在电路中”的说法是错误的。电流表才是需要串联的仪表，而电压表必须并联使用。
685 | 判断题 | 绝缘不良造成电气闪络等也都会有电火花、电弧产生。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 绝缘不良时，材料无法有效阻止电流，可能导致电流异常流动。当电压较高或绝缘性能下降，电流可能击穿周围介质（如空气），形成放电现象，称为电气闪络。这种放电过程中，电流通过空气瞬间释放能量，产生可见的电火花或持续的电弧。例如，破损的电线或高压设备绝缘失效时，常伴随火花或电弧，这正是闪络的典型表现。因此，题目描述的现象符合实际物理原理。
686 | 判断题 | 电压互感器及二次线圈更换后必须测定极性。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 更换电压互感器或二次线圈后，必须测定极性。这是因为极性正确才能确保二次侧的电压相位与一次侧一致。如果极性接反，可能导致测量仪表显示错误（如电表读数异常），或保护装置误动作（如该断电时未断，或不该断时误断）。此外，不同设备的设计或接线错误也可能导致极性变化，因此规程强制要求必须通过实际测试确认，避免安全隐患。所以这种做法是必要的。
687 | 判断题 | 造成高压电容器外壳膨胀的原因之一是内部发生局部放电。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 高压电容器内部发生局部放电时，放电产生的热量会使绝缘材料分解，释放出气体。这些气体在密闭的外壳内逐渐积累，导致内部压力升高。当压力超过外壳的承受能力时，外壳就会膨胀甚至变形。因此，内部局部放电确实是造成外壳膨胀的一个可能原因。
688 | 判断题 | 额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器，接入同一电压等级的电网时，电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电容器接成三角形和星形时，补偿效果不同，原因在于两种接法下电容器承受的电压不同。假设电网线电压为U，电容器的额定电压也为U： 1.**三角形接法**：每台电容器直接承受线电压U，此时每台的实际容量为标定容量Q。三个电容器总容量为3Q。 2.**星形接法**：每台电容器承受相电压（即U/√3）。由于电容器的容量与电压平方成正比，此时每台的实际容量为Q/3。三个电容器总容量仅为Q。 因此，相同电容器接成三角形时的补偿容量是星形的三倍，补偿效果不同。题目中的说法不成立。
689 | 判断题 | 断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在灭火时切断低压导线，若同时剪断三相可能导致工具无法承受瞬间的电流冲击，产生电弧或短路，增加触电和二次灾害风险。正确的做法是先断开电源总开关，若必须剪线，应逐根切断（先火线后零线），确保操作安全。因此，题目中要求三相同时剪断的说法不正确。
690 | 判断题 | 在靠近线路末端附近发生短路故障时，短路电流达不到动作值，电流速断保护不会启动。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流速断保护的动作电流是根据线路末端可能出现的最大短路电流来设定的，通常会留有一定裕度，以避免误动作。当短路发生在靠近线路末端的位置时，由于线路自身的阻抗增加，实际短路电流可能低于速断保护设定的动作值，导致保护无法启动。此时需要依靠后备保护（如过电流保护）来切断故障。因此，题目描述的情况是正确的。 （解析：末端短路时线路阻抗大，电流小，可能不足以触发速断保护，需其他保护动作。）
691 | 判断题 | 储油柜位于变压器油箱上方，通过气体继电器与油箱相通。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 储油柜（油枕）的作用是调节变压器油体积变化，通常安装在油箱上方。气体继电器（瓦斯继电器）位于油箱和储油柜之间的连接管道中，用于检测内部故障产生的气体。因此，储油柜确实通过气体继电器与油箱连通。题目描述符合实际结构，答案正确。
692 | 判断题 | 油浸变压器的油箱漏油造成油面降低属于油浸变压器的异常。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 油浸变压器依靠内部的绝缘油进行散热和绝缘。如果油箱漏油导致油面下降，散热能力会减弱，可能引发设备过热，同时油量不足会降低绝缘性能，增加短路或故障风险。此外，油面过低可能让空气进入油箱，加速油质氧化或受潮，进一步影响变压器安全运行。因此，这种情况属于异常，需及时处理。
693 | 判断题 | 避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 避雷针的接地装置在雷击时会传导强电流，导致周围地面产生危险的跨步电压。若安装在人或牲畜常经过的地方，可能引发触电事故。为确保安全，应避开这些区域，选择人畜稀少的点位安装。因此题目描述是合理的。
694 | 判断题 | 电力线路过电流保护的动作时间一般在0.2-0.5s。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电力线路过电流保护的动作时间通常需要与上下级保护配合，形成时间阶梯，避免越级跳闸。实际应用中，定时限过流保护的动作时间一般设置在0.5秒以上，而更短的时间（如0.2-0.5秒）可能属于速断保护或瞬时动作的范畴。因此题目中给出的时间范围（0.2-0.5秒）不符合过电流保护的典型设定，描述不准确。
695 | 判断题 | 基本安全用具是指绝缘安全用具中，绝缘强度能长时间承受电气设备的工作电压，能直接用来操作电气设备的用具。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 基本安全用具是设计用来直接接触带电设备并承受其工作电压的防护装备，例如绝缘棒和绝缘夹钳。它们具备足够的绝缘强度，确保操作时不会发生电击，适用于高压环境。辅助安全用具则不能单独承受工作电压，主要用于增强保护，如绝缘手套（在高压下需配合基本用具使用）。题目描述符合基本安全用具的定义，因此正确。
696 | 判断题 | 在展开式原理图中，属于同一元件的线圈、接点，应采用相同的文字符号表示。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电气原理图中，同一元件的不同部分（如线圈和触点）需要统一标注相同的文字符号。例如，继电器的线圈和触点若属于同一元件，都应标为“K1”而非不同符号。这样设计是为了确保图纸清晰、易于理解，避免因符号不同导致误判为独立元件，从而提升维护和读图的效率。因此，题目描述的做法是合理的。
697 | 判断题 | 无特种作业操作证不得从事特种作业。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据国家安全生产相关法规，特种作业涉及较高风险，需掌握专业安全知识和技能。为确保操作安全，从事这类工作的人员必须通过培训考核，取得对应的操作证书。未持证上岗属于违规行为，可能引发事故或受到处罚。因此，题目描述符合法律规定，正确选项应为A。
698 | 判断题 | 利用江河所蕴藏的水力资源来发电，这种电厂称水力发电厂。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 水力发电是通过利用水流的动能或势能转化为电能的过程。江河中的水流因地形高低差或流速产生能量，水力发电厂通过水轮机等设备将这些能量转换为电力。题目中提到的“水力资源”即指水能，而水力发电厂正是利用这种资源发电的设施。虽然存在其他形式的水能利用（如潮汐能），但通常“水力发电”主要指江河等淡水资源的应用。因此，题目描述正确。
699 | 判断题 | 绝缘手套应存放在通风、阴凉的专用柜子里。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 绝缘手套需要保持干燥和完好，避免高温、潮湿或阳光直射导致老化或损坏。通风阴凉的环境能防止受潮和材料变质，专用柜子则避免与其他物品摩擦或接触化学物质。因此，题目描述的存放方式是正确的，符合安全防护要求。
700 | 判断题 | 任何单位或者个人发现事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 这道题考察的是对安全生产法规的理解。根据相关法律，所有单位和个人都有权利和义务举报安全隐患或违法行为，这是为了发动社会力量共同维护生产安全，预防事故发生。题目描述的情况符合法律规定，因此判断为正确。
701 | 判断题 | 架空电力线路跨越架空弱电线路时，其交叉角对于二级弱电线路应≥45°。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中提到架空电力线路跨越二级弱电线路时交叉角应≥45°，但实际规定可能与此不同。根据电力线路设计规范，不同等级的弱电线路对交叉角的要求可能不同。例如，**一级弱电线路**（如重要通信线路）通常要求交叉角≥45°，而**二级弱电线路**可能允许更小的角度（如30°或未明确要求）。因此，题目中将≥45°的要求错误地指向二级弱电线路，正确答案应为“错误”。
702 | 判断题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关信息，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据相关规定，事故发生后，相关单位和人员必须保护现场及证据，禁止破坏或销毁。尽管在紧急救援时可能需移动物品，但需做好记录和标记，这不属于故意破坏。因此题目描述符合法规要求，应选正确。
703 | 判断题 | 习近平总书记指出，各级党委和政府要牢固树立安全发展理念，坚持人民利益至上，始终把安全生产放在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 习近平总书记多次强调安全生产的重要性，指出发展不能以牺牲安全为代价，必须坚持人民至上、生命至上的理念。党的十九大报告和相关政策文件中明确要求统筹发展与安全，将人民生命财产安全放在首位。各级党委和政府需落实安全生产责任，强化监管，这与题中提到的内容一致。因此，选项正确。
704 | 判断题 | 某企业职工工作日午休时饮酒，因醉酒导致下午上班期间在车间发生事故并受到伤害，依据《工伤保险条例》，该情形不得认定为工伤。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《工伤保险条例》，职工在工作时间因醉酒导致事故受伤的情况，即使发生在工作场所内，也不符合工伤认定条件。因为条例明确规定，因醉酒或吸毒等自身行为引发的事故伤害不属于工伤范围。题目中职工午休饮酒导致醉酒，下午上班时在车间发生事故，直接原因是醉酒，因此不能认定为工伤。答案与这一规定一致。
705 | 判断题 | 制定《安全生产法》的目的，是为了推动经济加速发展，有利于防止和减少安全生产事故，保障人民生命和财产安全。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 《安全生产法》的制定目的确实包括防止和减少安全事故、保障人民生命财产安全，但“推动经济加速发展”这一表述不准确。法律原文明确其目的是“促进经济社会持续健康发展”，强调安全与发展的平衡，而非单纯追求经济增速。“加速发展”可能隐含忽视安全的倾向，与法律核心精神不符。因此，题干中关于“推动经济加速发展”的说法偏离了立法本意。
706 | 判断题 | 剩余动作电流小于或等于0.3A的剩余电流保护器属于高灵敏度剩余电流保护器。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 剩余电流保护器的高灵敏度通常指动作电流非常小，例如30毫安（0.03A）或更低，用于防止人身触电危险。而题目中提到的“0.3A”（300毫安）属于中灵敏度，主要用于防火或设备保护。因此，将0.3A归为高灵敏度是错误的。
707 | 判断题 | 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的，应当及时治疗及查找，但不能认定为工伤。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据中国《工伤保险条例》规定，职工因工外出期间，由于工作原因受伤或发生事故下落不明的，应当认定为工伤。题目中“不能认定为工伤”的说法不符合法律规定，因此描述错误。正确做法是及时治疗、查找并依法认定为工伤。
708 | 判断题 | 电流互感器运行前应按电气试验规程，进行全面试验并应合格。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流互感器在电力系统中负责测量和保护，运行前必须确保安全可靠。根据规定，所有新安装或检修后的设备都需要通过一系列电气试验，如绝缘、变比、耐压等测试，以检查是否存在缺陷或隐患。这些测试能有效预防运行中的故障，保障系统稳定。因此，运行前进行全面试验并确认合格是必要步骤，符合安全规范。
709 | 判断题 | 根据《中华人民共和国消防法》规定，对于谎报火警的，应依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定予以处罚。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十二条，谎报火警的行为明确依照《治安管理处罚法》进行处罚。而《治安管理处罚法》第二十五条也规定，谎报警情的行为将面临拘留或罚款。因此，题目中的描述符合法律规定，答案正确。
710 | 判断题 | 电线直接勾挂在刀闸上或直接插入插座内可能导致触电或电源短路造成火灾。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电线直接挂在刀闸或插入插座时，可能接触不良或裸露导电部分，导致发热、电火花，甚至短路。这容易引发触电危险，或因电流过大引燃周围物品造成火灾。正确做法应使用安全插头固定连接，避免直接裸露导线，确保电路稳定。
711 | 判断题 | 使用过的工作票保存时间不少于1个月。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 工作票是记录作业安全措施的重要文件，用于保障操作人员和设备的安全。根据相关安全规定，工作票需要保留更长时间以便后续检查或事故追溯，通常要求保存至少6个月至1年，而不是仅仅1个月。因此题目中“保存时间不少于1个月”的说法不符合实际要求。
712 | 判断题 | 电力系统中电路状态和电磁状态的突变是产生过电压的根本原因。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在电力系统中，当电路突然断开、接通或出现短路时，电流和磁场的快速变化（例如电感产生反向高压、电容快速充放电）会导致电压瞬间升高。类似地，雷击等外部因素引发的电磁突变也会在系统中感应出高电压。这些电路状态或电磁场的突然改变，本质上都是能量剧烈转化的结果，因此确实是过电压产生的根本原因。
713 | 判断题 | KYN系列高压开关柜属于高压成套装置。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | KYN系列高压开关柜是一种将断路器、隔离开关、保护装置等高压电器元件集成在一个金属柜体内的设备，用于电力系统的控制和保护。而高压成套装置指的就是这类预先组装好、功能完整的组合设备。因此，KYN系列属于高压成套装置。题目说法正确。
714 | 判断题 | 在变配电所内工作时，工作许可人应到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠，并检验、证明、检修设备确无电压。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在变配电所工作时，工作许可人需要到现场确认安全措施是否完善，并确保检修设备已停电。但根据安全规程，实际验电操作（检验设备无电压）通常由工作人员或操作人员完成，而非工作许可人亲自执行。因此，题目中将“检验、证明设备无电压”直接归为工作许可人的职责是不准确的。
715 | 判断题 | 中间继电器用于增加触点数量和触点容量，具有动合接点和动断接点。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 中间继电器的主要作用是在控制电路中扩展触点的数量，允许一个信号同时控制多个电路。它通常包含动合（常开）和动断（常闭）触点，用于满足不同的控制逻辑需求。关于“增加触点容量”，中间继电器的触点虽然设计用于低功率信号，但通过分担主继电器的负载或扩展触点数量，可以间接提升系统的整体控制能力。因此，题目中提到的功能符合中间继电器的实际应用场景。
716 | 判断题 | 高压电动机不采用低电压保护。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 高压电动机在运行时，如果电压过低可能导致电流过大，引发设备过热或损坏，同时电压恢复时大量电机同时启动可能冲击电网。因此，高压电动机通常需要配置低电压保护，在电压异常时切断电源，避免上述问题。题目中“不采用低电压保护”的说法不符合实际保护需求，所以答案是错误的。
717 | 判断题 | 手持式电动工具接线可以随意加长。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 手持式电动工具的电源线不能随意加长，因为这样做容易引发安全隐患。例如：过长的电线可能被绊到、拉扯导致接头松动，或超出线路的电流承载能力，导致过热甚至短路。此外，自行接线若不符合安全标准（如未正确接地或绝缘不良），会增加触电风险。因此必须按照工具规定使用原厂或符合要求的电源线，不可随意改动。
718 | 判断题 | 继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时，保护装置能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 继电保护装置在电力系统中的作用确实包括三个关键点：自动、迅速、有选择地切除故障元件。 -**自动**：无需人工干预，装置能自行检测故障并触发动作。 -**迅速**：快速切断故障，防止设备损坏和系统崩溃。 -**有选择**：仅隔离故障部分，避免影响正常区域供电（例如只断开故障线路而非整个电网）。 这些功能共同确保电力系统的安全和稳定运行。题目描述准确对应了继电保护的核心任务之一，因此答案正确。
719 | 判断题 | 变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的，它起着固定引线和对地绝缘的作用。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器的高、低压引线需要通过绝缘套管连接到外部，因为油箱是金属材质且内部有绝缘油。如果直接让导线穿过油箱，会与接地的油箱接触导致短路。绝缘套管的作用有两个：一是用绝缘材料包裹引线，防止电流泄漏到油箱（对地绝缘）；二是固定引线的位置，避免松动或位移。因此题目中的描述是正确的。
720 | 判断题 | 县级以上地方人民政府应当按照国家有关规定，对在生产安全事故应急救援中伤亡的人员及时给予救治和抚恤；符合烈士评定条件的，按照国家有关规定评定为烈士。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据相关法规，县级以上地方政府确实有责任对在生产安全事故救援中伤亡的人员进行救治和抚恤。如果符合国家规定的条件，还应评定为烈士。这些规定明确要求政府承担此类责任，因此描述符合实际情况。
721 | 判断题 | 电力系统中互感器仅起到高压隔离的作用。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 互感器在电力系统中有两个主要作用：一是将高电压或大电流按比例转换为较低的安全值，方便测量仪表和继电保护设备使用；二是实现高压隔离，保护设备和人员安全。题目中认为互感器“仅起到高压隔离的作用”，忽略了其转换电压或电流的核心功能。因此，互感器的作用不仅仅是隔离，故原题的说法不准确。
722 | 判断题 | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员有权制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 生产经营单位的安全生产管理机构及管理人员确实有责任确保工作场所的安全。根据相关法规，他们被赋予明确的职权，包括在发现可能危及员工生命健康或企业财产安全的违规操作时，有权立即采取行动。例如，当出现不按安全规程指挥、强迫员工冒险作业或违反操作流程的情况时，这些人员可以直接干预，要求停止危险行为并予以纠正。这体现了法律对预防事故、保障安全的重视，确保有专人负责及时消除隐患，维护正常的生产秩序。
723 | 判断题 | 电力系统在运行中，相与相之间或相与地（或中性线）之间发生短路时流过的电流，其值可远远大于额定电流，并取决于短路点距电源的电气距离。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电力系统中发生短路时，电流确实会突然增大，远超正常工作的额定电流。这是因为短路导致电路阻抗骤降，电压几乎全部加在短路回路上，使得电流急剧上升。而短路电流的大小与短路点和电源之间的电气距离有关：距离越近，线路阻抗越小，电流越大；反之，距离越远，阻抗越大，电流相对较小（但仍远大于额定值）。因此，题目中的描述是正确的。
724 | 判断题 | 灵敏性是指继电保护对整个系统内故障的反应能力。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 灵敏性是指继电保护装置在**自己负责的保护范围内**检测故障的能力，而不是对整个电力系统的所有故障都能反应。例如，一条线路的保护装置只需灵敏响应这条线路上的故障，而非整个电网的故障。题目中将灵敏性描述为“对整个系统”的反应能力，范围过广，因此是错误的。
725 | 判断题 | 对于中、小容量变压器，可以装设单独的电流速断保护，作为变压器相间短路故障的主保护。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流速断保护能在短路时快速切断电流，防止设备损坏。中小型变压器结构简单，发生相间短路时电流突增明显，容易被速断保护检测并动作。虽然大型变压器可能需要更复杂的保护（如差动保护），但中小型通常速断保护已足够作为主保护。因此题目描述正确。
726 | 判断题 | 大小不随时间变化的电流称为直流电流。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 直流电流（DC）的特点是方向始终保持不变，而大小是否变化并不是判断的关键。例如，即使电流的大小随时间变化（如从5A逐渐降到3A），只要方向不变，仍属于直流电的一种（称为脉动直流电）。题目中仅提到“大小不随时间变化”，但忽略了方向是否变化这一核心特征。若电流方向变化（如交流电），即使大小恒定，也不属于直流电。因此，题目的描述不准确，正确答案应为“错误”。
727 | 判断题 | 对于感性负载电路，可以通过无功补偿将电路的功率因数cosφ提高到等于1，电路仍能够正常运行。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 对于感性负载电路，理论上可以通过并联电容器进行无功补偿，使功率因数达到1。此时，电路呈现纯电阻性，电压和电流同相位，减少了线路损耗。然而，实际应用中存在潜在问题：当补偿电容的容抗恰好等于负载的感抗时，可能引发并联谐振。谐振会导致电感和电容支路中的电流大幅增加，可能损坏设备，同时系统电压可能异常升高，影响电路安全运行。因此，虽然理论上可行，但实际中完全补偿到1可能引发谐振风险，导致电路无法正常工作。所以题中说法不准确。
728 | 判断题 | 蓄电池的充电放电过程，可以重复循环，所以蓄电池又称为二次电池。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 蓄电池能够通过充电和放电过程反复使用，这种可重复循环的特性使得它们被称为二次电池。二次电池是一个通用术语，指所有可充电的电池类型，而蓄电池通常指其中一种具体类型（如铅酸电池）。题目中将“蓄电池”与“二次电池”等同，虽然严格来说蓄电池是二次电池的一种，但在日常使用或某些语境中两者常被互换使用。因此，题目中的表述是合理的。
729 | 判断题 | 架空线路中的耐张杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及的范围。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 耐张杆塔在架空线路中起到关键作用。它的结构强度更高，能够承受较大的导线拉力。当线路发生断线或倒杆时，耐张杆塔可以作为锚固点，防止故障产生的张力传递到相邻线段，从而将事故影响限制在局部范围内。例如，两座耐张杆塔之间的线段若出现断线，故障不会蔓延到其他区段，避免了更大范围的倒杆或断线事故。这种设计有效提升了线路的安全性和稳定性。
730 | 判断题 | 弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 弹簧储能操动机构的加热器主要作用是防止设备内部受潮或结露，确保机械部件在潮湿环境中正常工作。这种加热器通常需要长期运行，尤其是在环境湿度较高的情况下，而不仅仅是在断路器检修时使用。如果只在检修时使用，设备可能在日常运行中因受潮导致故障。因此，题目中的说法不符合实际应用场景。
731 | 判断题 | 外部过电压是指外部原因造成的过电压，它与气象条件有关，因此又称大气过电压。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 外部过电压确实是由外部因素引起的，例如雷电击中电力设备或附近区域，这类现象与雷电、暴雨等气象条件直接相关。因此，它常被称为大气过电压或雷电过电压。题目中的描述符合实际定义，答案正确。
732 | 判断题 | 脱离电源后，触电者神志清醒，应让触电者来回走动，加强血液循环。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 触电后即使表面清醒，身体内部可能仍有损伤。此时立即走动可能加重心脏负担或引发其他并发症。正确的做法是让触电者静卧休息，保持体温，并尽快联系医疗人员检查，确保没有潜在伤害。因此，让触电者走动是错误的做法。
733 | 判断题 | 磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成正比。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 磁力线是用来直观表示磁场分布的假想曲线。在磁场较强的区域，磁力线会排列得更紧密（密度大）；在磁场较弱的区域，磁力线则更稀疏（密度小）。例如，条形磁铁两极附近的磁力线非常密集，对应磁场最强；而远离磁铁的地方磁力线逐渐变疏，磁场也明显减弱。因此，磁力线的密度确实与磁场的强弱成正比关系。
734 | 判断题 | 发现人员触电时，应立即用手拉开触电者，使之尽快脱离电源。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 发现有人触电时，直接用手拉触电者是非常危险的，因为人体会导电，可能导致施救者也触电。正确的做法是首先切断电源（如关闭电闸），或用干燥的绝缘物体（如木棍、塑料制品）将触电者与电源分离。确保自身安全的前提下再实施救援，才能避免更多人受伤。因此，直接用手拉是错误的。
735 | 判断题 | 移动电气设备的电源线单相用三芯电缆，三相用四芯电缆。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 移动电气设备的电源线选择与电路类型和安全要求有关。单相电需要火线（L）、零线（N）和地线（PE），因此使用三芯电缆（三根线分别对应这三个功能）。三相电需要三根火线（L1、L2、L3）和地线（PE），因此使用四芯电缆。地线的作用是防止漏电引发触电风险，属于安全保护措施。这种配置符合常见电气安全规范，确保设备正常运行和人员安全。
736 | 判断题 | 工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业，都必须填写工作票，并根据工作票布置安全措施和办理开工，终结等手续。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 工作许可制度要求电气作业前填写工作票，明确作业内容、安全措施和责任人，经审批后才能开工，结束后需确认安全并完成手续。这一流程确保作业过程规范，避免因操作失误或安全疏漏引发事故。题目中强调“任何电气作业”均需执行此制度，符合常规安全规范的核心原则，因此描述是正确的。
737 | 判断题 | 静电现象是很普遍的电现象，其危害很大，固体静电可达200kV以上，人体静电也可达10kV以上。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 静电在日常生活中确实很常见，比如脱衣服时产生的火花、接触金属物体时的轻微电击等。虽然固体静电的高电压（如200kV）听起来惊人，但在特定情况下（如工业摩擦起电）确实可能达到。人体静电的10kV以上电压，在干燥环境中通过摩擦（如走路、脱衣）也可能产生，尽管电流极小不会直接致命，但在易燃易爆环境中可能引发危险。因此题目中的描述符合实际情况，是正确的。
738 | 判断题 | 生产经营单位应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 生产经营单位必须满足《安全生产法》及其他相关法规、标准的安全要求才能开展活动，否则禁止运营。这是为了确保安全，防止事故，法律对此有明确规定。因此，题干的描述符合法律规定，答案应为正确。
739 | 判断题 | 操作票中，一项操作任务需要书写多页时，须注明转接页号，且页号相连。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在操作票中，当一项操作任务需要多页记录时，为确保操作步骤的连续性和准确性，必须标明各页之间的转接页号，并且保持页号顺序相连。例如，第一页末尾注明“接下页2”，第二页开头标注“接上页1”，以此类推。这种做法有助于操作人员清晰追踪步骤，避免遗漏或顺序错误，符合安全规范的要求。因此，题目描述的规定是合理的。
740 | 判断题 | 非承力接续金具的握着力不应小于该导线计算拉断力的95%。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中提到非承力接续金具的握着力不应小于导线计算拉断力的95%。实际上，非承力接续金具（如直线接续管）主要用于电气连接，不直接承受全部机械负荷，因此标准对其握力要求较低。例如，电力行业标准通常规定非承力接续金具的握着力只需达到导线计算拉断力的约65%，而非95%。而承力接续金具（如耐张线夹）才需要满足95%的要求。因此，题目中的说法不符合实际标准，答案应为错误。
741 | 判断题 | 电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接，以免造成电流互感器近似开路，出现高电压的危险。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流互感器（CT）和电压互感器（PT）的二次侧设计不同。CT需要在短路状态下工作，若二次侧开路会产生危险的高电压；而PT需要在高阻抗（接近开路）状态下工作。若将CT的二次侧连接到PT的二次侧，CT的负载会因PT的高阻抗特性变得过大，导致CT近似于开路状态，从而引发高电压风险。因此，两者的二次侧不能互相连接。
742 | 判断题 | 电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入，以防止外力直接损坏电缆。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电力电缆的导体屏蔽层主要作用并非防止外界杂质、水分或外力损坏。它位于导体和绝缘层之间，主要用于均匀导体表面的电场分布，减少电应力集中，从而保护绝缘层，提升电缆的电气性能。而抵御外界机械损伤、防潮等功能通常由外护套或铠装层承担。因此，题目中的描述不准确。
743 | 判断题 | 事故应急处理可以不用操作票。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 事故应急处理时，由于情况紧急且需要快速响应以避免危险扩大，操作人员可以优先采取必要措施保障安全，无需等待填写操作票。这一规定是为了在紧急情况下争取时间，但事后仍需按流程补全记录。因此，题目中的描述是合理的。
744 | 判断题 | 变压器运行时，由于绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量，必须及时散热，以免变压器过热造成事故。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器工作时，电流经过绕组会因电阻产生损耗（铜损），铁芯在磁场变化中也会产生涡流和磁滞损耗（铁损）。这些损耗会转化为热量，导致温度升高。如果热量无法及时排出，内部温度持续上升会损坏绝缘材料，可能引发短路、火灾等事故。因此，变压器需要通过散热手段（如油冷、风冷等）避免过热。题目描述的现象和结论符合实际，所以答案是正确。
745 | 判断题 | 在电弧熄灭后，被电弧分解的低氟化合物会急剧地结合成六氟化硫（SF6）气体，使六氟化硫（SF6）气体在密封的断路器内循环使用。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在高压断路器中，SF6气体用于灭弧和绝缘。当电弧产生时，高温会使部分SF6分解为低氟化合物（如SF4、SF2）。然而，电弧熄灭后温度下降，这些分解产物不稳定，会通过复合反应重新结合成稳定的SF6气体。由于断路器是密封的，这一过程使SF6气体得以循环使用，减少了气体损耗。因此，题目描述的现象符合实际工作原理。 （答案：正确）
746 | 判断题 | 对于容易产生静电的场所，应保持地面潮湿，或者铺设导电性能较好的地板。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在容易产生静电的场所，静电积累可能引发危险（如火花、设备损坏）。保持地面潮湿或铺设导电地板，能增强导电性，帮助静电快速释放到地面，避免电荷堆积。例如，干燥环境容易摩擦生电，而潮湿或导电材料能有效导走静电，减少风险。因此题目中的做法是合理的。
747 | 判断题 | 雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在雷雨天巡视室外高压设备时，穿绝缘靴能防止电流通过人体，保障安全。同时，避雷器和避雷针在雷击时会引导大量电流入地，周围可能产生危险的跨步电压或漏电现象，靠近会增加触电风险。因此必须保持距离。题目描述的措施符合安全规范。
748 | 判断题 | 在油浸式变压器油箱内发生故障时，短路电流产生的电弧使变压器油和绝缘材料分解，产生大量气体，从油箱向油枕流动，能反应这种气流与油流而动作的保护称为瓦斯保护。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当油浸式变压器内部发生故障时，短路电流产生的电弧会使油和绝缘材料分解，生成大量气体。这些气体向油枕流动，同时可能伴随剧烈的油流。瓦斯保护通过检测这种气体积累（轻瓦斯报警）或油流冲击（重瓦斯跳闸）来判断故障并动作。因此，题目描述符合瓦斯保护的工作原理。
749 | 判断题 | 变电所中，信号设备所使用的电源为操作电源。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在变电所中，信号设备（如指示灯、报警器、继电保护装置等）需要电源来运行。这些设备属于二次设备，主要用于监控和保护电力系统。操作电源是专门为二次设备（包括控制、保护、信号等）供电的电源，通常采用直流电源（如蓄电池），确保在主电源故障时仍能可靠工作。因此，信号设备的电源确实来自操作电源。题目描述正确。
750 | 判断题 | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员在发现事故隐患或不安全因素时，确实有义务立即向现场安全管理人员或本单位负责人报告。这一要求旨在通过及时上报风险，确保隐患得到专业处理，避免事故发生。同时，接到报告的人员必须迅速采取行动，符合法律对安全生产责任的要求。题目描述与法律规定一致，因此正确。
751 | 判断题 | 除独立避雷针之外，在接地电阻满足要求的前提下，防雷接地装置可以和其他接地装置共用。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 防雷接地装置在满足接地电阻要求的情况下，除了独立避雷针需要单独接地外，其他接地装置（如电气设备接地、保护接地等）可以共用。这是因为独立避雷针在雷击时可能产生极高电压，单独接地可避免对其他设备造成损害；而其他接地装置共用时，只要电阻足够低，能有效导流且符合安全标准，即可保障安全并节省成本。因此题目描述是正确的。
752 | 判断题 | 变配电所是电力网中的线路连接点，是用以变换电压交换功率和汇集分配电能的设施。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变配电所确实是电力系统中的关键设施，主要承担三个功能：一是通过变压器调整电压等级，例如将高压电转换为适合用户使用的低压电；二是作为不同电力线路的连接点，协调电力的传输和分配，平衡不同区域的用电需求；三是将来自发电厂或上级电网的电能集中后，合理分配到各个用户或下级电网。这些功能确保了电力高效、安全地输送到需要的地方，因此题目中的描述是正确的。
753 | 判断题 | 展开图中体现交流电压回路。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 展开图是电气工程中用来详细表示电路各部分的一种图纸，通常会按照功能或电压等级分开绘制。交流电压回路主要用于测量和保护，例如连接电压互感器、仪表或保护装置等。在展开图中，这些部分会被明确展示出来，以便清晰区分不同的电路功能。因此，交流电压回路确实会在展开图中体现。
754 | 判断题 | 剩余电流保护器的额定动作电流是指能使剩余电流保护器动作的最大电流。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 剩余电流保护器的额定动作电流指的是它开始动作的最小电流值，而不是最大。例如，30毫安的额定值意味着当漏电电流达到或超过30毫安时，保护器就会立即切断电源。题目中误将额定电流描述为“最大电流”，混淆了触发条件。实际上，额定电流是触发动作的最低门槛，超过它的电流同样会引发保护动作。因此题目的说法不准确。
755 | 判断题 | 电流继电器的触点不可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流继电器的作用是检测电流异常，但它的触点容量较小，无法直接承受断路器跳闸线圈所需的大电流。直接连接可能导致触点烧毁或电弧损坏。此外，跳闸线圈断电时产生的反电动势也可能冲击触点。因此，实际应用中需要通过中间继电器或辅助触点过渡，以保护电流继电器并确保可靠动作。题目中的描述是正确的。
756 | 判断题 | 时间继电器的触点不可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 时间继电器的触点容量较小，无法承受断路器跳闸线圈动作时的大电流。直接连接可能导致触点烧毁或故障。实际应用中，通常需要通过中间继电器中转，由中间继电器的大容量触点控制跳闸线圈，以保护时间继电器并确保可靠跳闸。因此，题目中的描述是合理的。
757 | 判断题 | 在爆炸危险场所，应采用三相四线制，单相三线制方式供电。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在爆炸危险场所，供电系统需要特别考虑防爆安全。虽然三相四线制和单相三线制在普通场合可能适用，但在爆炸危险环境中存在隐患。例如，三相四线制若采用TN-C系统（中性线与保护线合并为PEN线），一旦PEN线故障，设备外壳可能带电并产生电火花，引发爆炸。而规范要求使用TN-S系统（三相五线制，含独立保护接地线PE）或IT系统（不接地系统），以确保更安全的接地和防爆措施。因此，题目中提到的供电方式不符合爆炸危险场所的安全标准，答案选错误。
758 | 判断题 | 在中性点不接地系统中，当单相接地电流大于一定值，35kV及以上系统接地电流大于10A时，电源中性点就必须采用经消弧线圈接地方式。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在中性点不接地系统中，单相接地故障时会产生电容电流。若电流过大，可能引发电弧，导致过电压或设备损坏。对于35kV及以上的系统，当接地电流超过10A时，电容电流的危害显著增加。此时，需采用消弧线圈接地方式，其原理是通过电感电流抵消电容电流，减少电弧的持续燃烧风险，从而保护系统安全。这一阈值设定是因为高压系统的线路对地电容更大，较小的电流也可能引发问题，因此需要更严格的补偿措施。题目描述符合电力系统的常规设计标准，故答案为正确。
759 | 判断题 | 执行工作票制度有如下方式：填用操作票及执行口头或电话命令。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 执行工作票制度的主要方式是填用工作票，而操作票属于另一种操作票制度，用于规范设备操作流程。题目中将“填用操作票”列为工作票制度的方式，混淆了两者的区别。此外，口头或电话命令仅在特殊紧急情况下有限使用，并非常规执行方式。因此题干的表述不符合实际规定，答案选“错误”。
760 | 判断题 | 单线制的零线截面，应与相线截面相同。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在单相电路中，电流从火线流向零线形成回路。此时，火线和零线承载的电流大小完全相同。如果零线截面积小于火线，其电阻会更大，导致更容易发热，可能引发线路老化、电压不稳甚至火灾。因此，为了确保安全运行和电路的稳定性，零线和火线必须使用相同截面的导线。这既是电气安全的基本要求，也是相关规范中的明确规定。
761 | 判断题 | 安全生产工作必须坚持中国共产党的领导。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在中国，安全生产是保障人民生命财产安全的重要工作。中国共产党作为执政党，始终将人民利益放在首位，强调安全发展理念。根据相关法律法规和实际政策，安全生产工作明确要求在党的领导下进行，确保各项措施有效落实，维护社会大局稳定。因此，坚持党的领导是安全生产工作的核心原则。
762 | 判断题 | 非直接接地包括不接地经消弧线圈接地和经电阻接地。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电力系统的中性点接地方式分为直接接地和非直接接地。非直接接地是指中性点不直接连接大地，而是通过其他设备间接接地。题目中提到的不接地（中性点悬空）、经消弧线圈接地（补偿电容电流）和经电阻接地（限制故障电流），均属于非直接接地的常见形式。因此，题目描述的内容符合实际分类，答案是正确的。
763 | 判断题 | 赵某作为企业的一名主管，明知施工现场存在重大事故隐患而不排除，要求继续实施相关作业，结果发生火灾导致11人死亡。赵某的行为已触犯《刑法》。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 赵某作为企业主管，明知存在重大事故隐患却不处理，还强行要求继续作业，导致火灾造成11人死亡。根据中国《刑法》，他的行为符合“强令违章冒险作业罪”的构成要件。该罪名针对强令他人违规冒险作业并导致严重后果的情况，如重大伤亡。由于火灾导致多人死亡，后果极其严重，因此赵某的行为已触犯刑法。
764 | 判断题 | 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的义务，并适当地行使安全生产方面的权利。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这道题考察从业人员在安全生产中的权利和义务。根据《安全生产法》，从业人员的主要权利是**获得安全生产保障**，例如了解危险因素、拒绝违章指挥等；而他们的义务是遵守安全规定、正确使用防护用品等。题目中将“获得保障”错误地归为义务，实际上这是权利。因此，题干的说法不正确。
765 | 判断题 | 安装漏电保护器的设备和没有安装漏电保护器的设备可以共用一套接地装置。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 漏电保护器的作用是检测到漏电时迅速断电。如果共用接地，当未安装漏保的设备漏电时，电流可能通过接地线流走，导致漏保无法检测到异常，无法及时断电。此时，接地线可能带有危险电压，其他设备的外壳也会带电，增加触电风险。因此，必须分开接地或确保所有设备都安装漏保，才能保障安全。
766 | 判断题 | 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，将被处以罚款或拘留。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据中国《刑法》规定，负有报告职责的人员在安全事故后隐瞒不报或谎报，导致抢救延误且情节严重的，构成犯罪，应判处有期徒刑或拘役，而非简单的罚款或拘留。题目中将刑事处罚错误描述为行政处罚（罚款、拘留），因此原说法不准确。
767 | 判断题 | 当带电体有接地故障时，离故障点越远，跨步电压触电的危险性越大。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 跨步电压触电的危险性与距离接地故障点的位置有关。当电流通过接地故障点流入地面时，电压会以故障点为中心向四周扩散，并随着距离增加逐渐降低。此时，离故障点越近，地面的电位差（电压梯度）越大，跨步时两脚之间的电压差也越大，触电风险更高；而离故障点越远，电位差会减小，跨步电压带来的危险反而降低。因此，题目中“离故障点越远危险性越大”的说法不符合实际情况。
768 | 判断题 | 在过电压作用过去后，阀型避雷器中流过雷电流。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 阀型避雷器的作用是在过电压（如雷击）发生时，通过击穿内部火花间隙，让雷电流经非线性电阻（阀片）泄放入地。此时阀片电阻极低，能快速泄放电流。当过电压消失后，系统电压恢复正常，阀片的电阻会迅速增大，同时火花间隙的绝缘恢复，切断电流路径。因此，过电压结束后避雷器中不会继续流过雷电流。题目中的描述不符合实际工作原理。
769 | 判断题 | 防雷装置的引下线应满足足够的机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求，如用钢绞线，其截面不得小于35mm2。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中提到使用钢绞线作为防雷引下线时，要求截面不小于35mm2。根据相关防雷规范（如《建筑物防雷设计规范》GB50057），引下线的材料需满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性要求。对于钢绞线，实际标准中规定的最小截面积通常为**25mm2**或**50mm2**（具体数值需结合规范版本），而非题目中的35mm2。因此，题目中的“35mm2”不符合规范要求，属于错误描述。参考答案为B（错误）的原因是题目中的截面积数值与标准规定不符。
770 | 判断题 | 当变压器吸湿器内的硅胶受潮到一定程度时，其颜色由白色变为粉红色。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 变压器吸湿器中的硅胶通常含有颜色指示剂，用于直观显示吸湿程度。常见的工业用硅胶（如含氯化钴的品种）在干燥状态下呈蓝色，吸潮后会逐渐变为粉红色，提示需要更换或再生。若题目中描述硅胶原本为白色，受潮后变粉红色，则与常规情况不符。白色硅胶可能不含常规指示剂，或使用其他类型的变色反应（如橙色变绿色等）。因此，题目中“白色变粉红色”的说法不符合典型应用场景的描述，正确答案应为错误。
771 | 判断题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告必须做到及时、准确、完整，且明确禁止任何单位或个人出现迟报、漏报、谎报、瞒报的行为。这些要求直接对应法规中的核心规定，目的是确保事故信息透明、处理高效。题目中的描述与条例内容完全一致，因此答案为正确。
772 | 判断题 | 电工刀的手柄是无绝缘保护的，不能在带电导线或器材上剖切，以免触电。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电工刀的手柄如果没有绝缘保护，使用时直接接触带电的导线或设备，电流可能通过刀身传递到手柄，导致使用者触电。因此，题目中的描述符合安全操作规范，强调不能在带电环境下使用无绝缘手柄的电工刀，避免危险。
773 | 判断题 | 过电压是指工频下交流电压均方根值升高。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 过电压确实包含工频下交流电压有效值（均方根值）升高的现象。例如，电力系统中因负载突变或谐振导致的暂时过电压，通常表现为工频电压长时间超过正常水平。虽然过电压还有其他类型（如高频瞬态过电压），但题目中提到的“工频下均方根值升高”是过电压的一种典型情况。因此，题目描述是成立的。
774 | 判断题 | 频率为50Hz的交流电，其角频率为157rad／s。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 交流电的角频率计算公式为：角频率（ω）=2π×频率（f）。当频率为50Hz时，角频率应为： 2×3.1416×50≈314.16rad/s。 题目中给出的角频率为157rad/s，实际是误用了π×50（约157）的计算方式，漏掉了系数2。因此，正确答案与题目描述不符。
775 | 判断题 | 电导越大，表示该导体的导电性能越好。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电导（G）是导体导电能力的量度，等于电阻的倒数（G=1/R），其大小受材料电导率（σ）、横截面积（A）和长度（L）共同影响（G=σA/L）。而电导率（σ）是材料本身的属性，与尺寸无关，直接反映材料的导电性能。 若题目中的“电导”指电导率，则说法正确；但若指电导G，则不正确。例如，同一材料的导体，若更粗或更短，电导G会更大，但材料的导电性能（由电导率决定）并未改变。因此，严格来说，导电性能应由电导率衡量，而非电导。 根据标准定义，题目中的表述容易混淆概念，正确答案应为**B：错误**。但需注意题目可能存在术语使用不严谨的情况。
776 | 判断题 | 对于两侧都有电源，而且能同时供电的电力线路，通常都设置方向继电器，用以判别电流方向，使事故停电范围限制在最小区域内。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 方向继电器的作用是检测电流方向，帮助确定故障位置。当线路两侧都有电源时，故障电流可能从两端流向故障点。若没有方向判断，保护装置可能误判导致更大范围停电。方向继电器能识别电流方向，确保仅故障附近的断路器跳闸，将停电限制在最小区域。因此，在双电源线路中设置方向继电器是常见做法。
777 | 判断题 | 电流互感器需检查二次线圈有无开路，接地线是否良好，有无松动和断裂现象。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电流互感器在运行中，二次线圈必须保持闭合，如果开路会产生危险的高电压，可能引发事故。因此检查二次线圈是否开路是必要的。同时，二次侧接地是为了防止高压窜入低压侧，保障安全，接地线松动或断裂会导致接地失效，所以必须检查接地状态。这些检查都是确保设备安全运行的关键步骤。因此题目中的描述是正确的。
778 | 判断题 | 雷电后造成架空线路产生高电压冲击波，这种雷电称为直击雷。（） | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这道题考察的是雷电类型的区分。直击雷指的是雷电直接击中线路或设备，电流直接通过物体造成损害。而题目中描述的“雷电后架空线路产生高电压冲击波”实际上是雷电未直接击中线路，而是通过电磁感应或静电感应在线路上产生过电压的现象，这属于**感应雷**（间接雷击）的范畴。因此，题目中将这种情况称为直击雷是不准确的，正确答案应为错误。
779 | 判断题 | 倒闸操作每一个操作项目执行完毕后，监护人应用红笔将该项目打“√”勾销，然后准备进行下一项操作。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在倒闸操作中，每一步完成后监护人需用红笔勾销已执行的项目，这是为了清晰区分已操作和未操作步骤，避免重复或遗漏。红笔标记显眼且符合操作票制度的规范要求，确保操作过程的安全性和准确性。因此，题目描述的步骤是正确的。
780 | 判断题 | 倒闸操作要有正确的调度命令和合格的操作票。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 倒闸操作涉及电力系统的重要设备切换，必须严格按照安全规程执行。正确的调度命令确保操作符合整体电网调度要求，避免误操作引发事故。合格的操作票则详细列出操作步骤、安全措施和顺序，由专业人员审核，保障每一步都准确无误。两者结合能有效防止人为失误，确保操作安全和电力系统稳定运行。因此，必须同时具备这两个条件。
781 | 判断题 | 当电容器内部设有放电电阻时，电容器组可不设放电装置。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 当电容器内部装有放电电阻时，仍需为电容器组配置外部放电装置。虽然内部电阻能缓慢释放电荷，但其放电速度可能无法满足安全要求（如阻值过大导致放电时间过长），尤其在高压或大容量场景下。此外，安全规范通常要求冗余设计，防止内部电阻失效时出现危险。因此，仅靠内部电阻是不够的，外部放电装置仍是必要的。
782 | 判断题 | 不同原因引起的内部过电压，其过电压的大小、波形、频率、延续时间长短并不完全相同，因此防止对策也有区别。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 不同原因导致的内部过电压具有不同的特点，例如雷电可能产生短暂的高压脉冲，而设备故障可能引发持续的高压。这些差异使得防护措施需要针对性设计，比如用避雷器应对雷电，用绝缘保护或参数调整解决故障过电压。因此，必须根据具体情况选择适合的防护方法。
783 | 判断题 | KYN28-10型高压开关柜的断路器小车向前移动时，当小车到达工作位置时，定位装置阻止小车继续向前移动，使小车在工作位置定位。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | KYN28-10型高压开关柜的断路器小车设计有定位装置，用于确保小车在移动过程中准确停靠。当小车被推至工作位置时，定位装置（如弹簧销或挡块）会触发，阻止小车继续前移。这一设计能保证断路器的主触头与柜内静触头完全对准并可靠连接，避免因位置偏差导致接触不良或安全隐患。因此，题目描述符合实际结构和工作原理。
784 | 判断题 | 按照国家标准，铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外，还需标出变压器的技术参数数据。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据国家标准，变压器铭牌必须包含设备的基本信息和技术参数数据。技术参数如额定容量、电压、电流等对安全使用至关重要，因此除了名称、型号等基本信息外，还必须标注这些参数。题目描述符合规定，答案应为正确。
785 | 判断题 | 由于铁芯为变压器的磁路，所以其材料要求导磁性能好，才能使铁损小。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 变压器中的铁芯负责传导磁场，形成磁路。若铁芯材料的导磁性能好（磁导率高），磁场能更高效地通过铁芯，减少能量损耗。铁损主要包括磁滞损耗和涡流损耗。导磁性能好的材料，其磁滞回线较窄，反复磁化时能量损失（磁滞损耗）更小。虽然涡流损耗与材料的电阻率更相关，但导磁性能好的材料（如硅钢片）通常也会通过提高电阻率来减少涡流损耗。因此，导磁性能好的铁芯材料能有效降低铁损，这一说法是正确的。
786 | 判断题 | 短路电流通过线路，会产生很大的电流降，使系统的电流水平骤降，引起电动机转速突然下降，甚至停转，严重影响电气设备的正常运行。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 题目中的描述存在概念混淆。短路时，线路阻抗突然减小，导致电流急剧增大而非下降。此时，巨大的短路电流会在导线上产生明显的电压降，使得系统电压骤降。电动机因电压不足可能导致转速下降或停转，但系统的电流水平实际上是骤升的。因此，题目中“电流降”的说法错误，正确答案应为B。
787 | 判断题 | 对安全工器具的机械绝缘性能发生疑问时，应进行试验，合格后方可使用。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 这道题考察的是安全工器具使用前的检查要求。当对工具的机械绝缘性能有疑问时，必须进行专业测试确认是否合格，确保工具能有效防止触电、破损等危险，保障工作人员安全。这是基本的安全操作规范，不能跳过检测步骤直接使用可能存在隐患的工具。因此题目描述的做法是正确的。
788 | 判断题 | 如从业人员自愿与生产经营单位订立协议，则可免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，生产经营单位与从业人员订立的协议中，若存在免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡应承担责任的条款，该条款无效。即使从业人员自愿签订此类协议，也不能改变单位依法应负的责任。法律强制要求单位保障从业人员安全权益，此类协议违反法律强制性规定，因此不具法律效力。
789 | 判断题 | 电压互感器停用时应拉开一次侧隔离开关，再将二次侧保险取下。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 电压互感器停用时，正确的操作顺序应是先取下二次侧的保险，再拉开一次侧的隔离开关。这是因为： 1.**防止过电压风险**：若先断开一次侧，二次侧若仍连接电路，可能因电磁能量释放导致电压突变，损坏二次侧的仪表或保护设备。 2.**避免反充电**：二次侧若未断开，可能从其他回路反馈电压到一次侧，造成安全隐患。 因此，题目中描述的“先一次侧后二次侧”顺序不符合安全规程，正确答案为错误。正确步骤应为先处理二次侧，再断开一次侧。
790 | 判断题 | 在中性点不接地的电力系统中，当发生单相完全接地时，非故障相对地电位升高为线电压。（） | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 在中性点不接地的电力系统中，正常运行时各相对地电压为相电压（线电压的1/√3）。当某一相（如A相）完全接地时，故障相对地电压变为零，而中性点电位会从零升高至原相电压值。此时，非故障相（B、C相）的对地电压需要叠加中性点升高的电位。例如，B相原电压为相电压，叠加中性点升高的相电压后，其实际对地电压变为原相电压的√3倍，即等于线电压。因此，非故障相对地电位确实会升高到线电压。此结论适用于金属性接地（电阻为零）的情况，与题目条件一致。
791 | 判断题 | 交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 交流电流表和电压表测量的是有效值。有效值是指交流电在产生相同热效应时的等效直流电值，比如家庭用电220V就是有效值。虽然某些仪表可能采用不同原理，但通常设计的交流表默认显示有效值，特别是针对常见的正弦波交流电。因此，题目中的说法是正确的。
792 | 判断题 | 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国刑法规定，如果在生产作业中因违反安全规定被要求整改却拒绝执行，且存在直接导致严重事故的现实危险，责任人确实可能面临一年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚。这一规定针对的是有明显危险却故意不改正的行为，确保安全责任得到重视。题目描述的情况与法律条文一致，因此答案正确。
793 | 判断题 | 环网柜的高压母线截面积，应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 环网柜的高压母线需要承载本变电所的负荷电流和流经母线的穿越电流。如果仅按负荷电流选择截面积，当穿越电流较大时，母线可能因总电流超载而过热或损坏。因此，设计时必须将两者相加，确保母线能安全承受总电流。这一原则符合电力系统的实际规范，所以题目描述是正确的。
794 | 判断题 | 在生产安全事故发生后，事故现场人员李某立即打电话报告企业负责人，可电话一直打不通，于是李某就自行离开了事故现场。结果，事故抢救时机被贻误，造成了严重后果。根据刑法等有关规定，李某履行了报告职责，只是联系不上企业负责人，因此不用被追究刑事责任。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 根据法律规定，事故现场人员在报告时若联系不上负责人，仍需采取其他措施（如直接上报政府部门）并参与救援。李某虽然尝试报告，但未进一步行动并离开现场，导致抢救延误，属于未完全履行法定职责。因此仍需追究刑事责任。答案选B。
795 | 判断题 | 供电电压过低或过高不属于高压电动机的故障。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 供电电压过低或过高属于外部电源问题，而非高压电动机本身的机械或电气故障。高压电动机的故障通常指其内部组件（如绕组、轴承、绝缘等）发生的问题。因此题目中的描述是正确的。
796 | 判断题 | 电力电缆线路的巡视检查内容包含并联使用的电缆有无因负荷分配不均匀而导致某根电缆过热。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电力电缆并联使用时，如果每根电缆的规格、长度或安装条件不同，可能导致电流分配不均。某些电缆承担的电流过大时，会因过载而发热，容易损坏绝缘层或引发故障。因此，巡视时需要检查并联电缆是否存在因负荷不均导致的局部过热，确保运行安全。这种检查是电力线路维护的重要环节。
797 | 判断题 | 用钳表测量电流时，尽量将导线置于钳口铁芯中间，以减少测量误差。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 使用钳表时，将导线放在钳口铁芯中间是为了让磁场分布更均匀。钳表通过感应导线周围的磁场来测量电流。如果导线偏到一边，磁场可能不对称，导致测量值不准。放在中间能让磁场更稳定，减少误差。实际操作中，偏心的导线可能引起读数波动或偏低，调整到中间后会更准确。因此，这种做法是正确的。
798 | 判断题 | 10kV开关柜智能控制显示器的作用是能直观的看到各设备的状态、位置等信息。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 10kV开关柜的智能控制显示器主要用于实时展示设备运行状态（如电流、电压）、开关位置（合闸或分闸）、故障报警等信息。通过集成传感器和通信技术，它能将复杂的电气参数和机械状态转化为直观的界面显示，方便操作人员快速掌握设备情况，无需直接接触高压部件，既提升了操作效率，也保障了安全性。因此，题目中关于其作用的描述是符合实际的。
799 | 判断题 | 拉、合跌落式熔断器应缓慢平稳，但用力不能过猛，以免损坏跌落式熔断器。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这道题考察的是操作跌落式熔断器的正确方法。题目中提到的“缓慢平稳，用力不能过猛”看似合理，但实际上存在误导。跌落式熔断器的操作需要**果断迅速**，尤其是在拉闸时，动作过慢可能导致电弧持续，烧损触头或引发危险；而合闸时也需要快速到位，确保接触良好。虽然用力过猛确实可能损坏设备，但关键点在于操作速度而非单纯“缓慢平稳”。因此，题目描述的操作方式并不准确，参考答案为“错误”。实际操作应兼顾力度控制和动作速度。
800 | 判断题 | 电源是将其他形式的能量转换为电能的装置。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电源的作用是将其他形式的能量转化为电能。例如，电池通过内部的化学反应将化学能转化为电能，发电机利用机械运动产生电能，太阳能板将光能转化为电能。这些例子都符合电源的定义，即通过能量转换提供电能。因此题干的描述是正确的。
801 | 判断题 | 将10A的直流电流和最大值为10A的交流电流分别通过阻值相同的电阻，则在同一时间内通过交流电流的电阻发热大。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 这个问题比较的是直流和交流电流通过相同电阻时的发热情况。直流电流固定为10A，而交流电流的最大值为10A。发热的功率由公式\(P=I^2R\)决定，但交流电需用有效值（即等效发热能力）计算。 对于交流电，最大值（峰值）为10A时，其有效值为\(\frac{10}{\sqrt{2}}\approx7.07A\)。此时： -直流的发热功率：\(10^2\timesR=100R\) -交流的发热功率：\((7.07)^2\timesR\approx50R\) 显然，直流的发热功率是交流的两倍，因此同一时间内直流产生的热量更多。题目中认为“交流发热大”是错误的。
802 | 判断题 | 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 断路器的绝缘水平与其额定电压密切相关。额定电压是断路器正常工作的电压标准，而绝缘水平需要确保在额定电压下以及可能出现的过电压（如雷击、操作过电压）时，断路器仍能安全运行，不发生击穿或损坏。因此，额定电压越高，断路器的绝缘水平要求也越高。题目中的说法不正确。
803 | 判断题 | 倒闸操作票操作完毕后，操作人应向发令人报告操作任务的执行时间和执行情况。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在倒闸操作完成后，操作人需要与监护人共同检查操作结果，确认无误后记录时间，并由操作人向发令人报告。题目中仅提到操作人单独报告，未提及监护人的参与，因此描述不完整。正确的流程需要操作人和监护人协作完成确认和汇报步骤，所以题目的说法不准确。
804 | 判断题 | 隔离开关分闸时，三相动触头应在同一平面。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 隔离开关用于安全断开电路，分闸时动触头需与静触头分离。三相电系统要求三个相位同步断开，避免因不同步导致电弧、接触不良或绝缘不足等问题。若三相动触头不在同一平面，可能引发以下风险： 1.**安全风险**：某一相未完全断开可能导致带电，威胁维护人员安全。 2.**机械故障**：不同步动作可能反映机械结构异常，影响开关寿命和操作顺畅性。 3.**电气性能**：位置偏差可能破坏绝缘距离，增加放电或短路风险。 标准设计通过联动机构确保三相同步动作，保持动触头在同一平面，符合安全规范和可靠性要求。因此，题目描述正确。
805 | 判断题 | 由于容量变化而需要成组更换电流互感器时，应重新审核继电保护整定值及计量仪表的倍率。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 当电流互感器（CT）因容量变化成组更换时，其参数（如变比、准确度）可能改变，直接影响继电保护和计量设备。继电保护的整定值基于原CT参数设定，若变比变化，保护动作值可能失效，导致误动或拒动。计量仪表的倍率依赖CT变比计算电量，变比不匹配会导致计量误差。即使容量仅影响负载能力，若二次回路负载超出新CT容量，也可能导致性能下降或精度不足。因此，为确保保护和计量的准确性，必须重新审核相关参数。答案：正确。
806 | 判断题 | 电气安全用具都要按规定进行定期试验和检查。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 电气安全用具是保护工作人员防止触电或电弧伤害的重要装备，例如绝缘手套、验电器等。这些工具若出现损坏或老化，可能导致严重事故。定期试验和检查能及时发现隐患，比如绝缘材料破裂或导电部分暴露，确保其可靠性。相关安全标准也明确要求必须进行这些检查，例如耐压测试和外观检查。所有电气安全用具都应按规定执行，以保障使用时的安全性，避免潜在风险。因此，这种做法是必要且正确的。
807 | 判断题 | 判断导体内的感应电动势的方向时，应使用左手定则。 | 正确 ¦ 错误 | 错误 | 在判断导体内的感应电动势方向时，正确的法则是右手定则，而非左手定则。右手定则的具体应用是：伸开右手，让磁感线垂直穿过手心，大拇指指向导体的运动方向，其余四指弯曲的方向即为感应电动势（或感应电流）的方向。左手定则通常用于判断通电导体在磁场中的受力方向（如电动机原理）。因此，题目中“使用左手定则”的说法是错误的。
808 | 判断题 | 对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。 | 正确 ¦ 错误 | 正确 | 根据中国《职业病防治法》和职业卫生相关法规，存在有毒有害物质、可能引发急性职业损伤的工作场所，用人单位必须配备报警装置、急救用品、冲洗设备（如洗眼器、淋浴设施）、应急撤离通道和泄险区。这些措施能第一时间预警危险、紧急处理伤害、帮助人员安全撤离，并控制有害物质扩散，保障劳动者安全。因此题目描述的措施是法律明确要求的，正确无误。
809 | 单选题 | 变压器油的作用是（）。 | 导电和冷却 ¦ 绝缘和升温 ¦ 绝缘和冷却 | C | 变压器油主要有两个关键作用。首先，它作为绝缘介质，防止内部的高压部件之间发生短路或放电，确保设备安全运行。其次，油通过循环流动将变压器工作时产生的热量带走，起到散热作用，避免设备因过热而损坏。这两个功能共同保障了变压器的稳定性和效率。其他选项中提到的“导电”或“升温”均与实际作用相反，因此排除。
810 | 单选题 | 架空线路的导线一般采用钢芯铝绞线，其钢芯的主要作用是（ ）。 | 提高导电能力 ¦ 提高机械强度 ¦ 提高绝缘强度 | B | 钢芯铝绞线由内部的钢芯和外层的铝线组成。铝的导电性能好，负责传输电流；而钢芯的作用则不同。由于钢的强度远高于铝，加入钢芯能显著提升导线的抗拉能力，使其能够承受自身重量以及外界环境（如强风、冰雪）带来的拉力，避免断裂。虽然铝负责导电，但钢芯并不直接参与导电，因此与导电能力无关。同时，钢芯和铝均为导体，不会提高绝缘性能。因此，钢芯的核心作用是增强导线的机械强度。
811 | 单选题 | 变压器的冷却装置是起（）的装置，根据变压器容量大小不同，采用不同的冷却装置。 | 导电作用 ¦ 散热作用 ¦ 绝缘作用 | B | 变压器在运行时，电流通过线圈会产生热量。如果热量积累过多，可能导致设备损坏。冷却装置的作用就是将这些热量及时排出，防止温度过高。小容量变压器可能依靠自然散热（如空气冷却），而大容量变压器则需要更高效的散热方式（如油冷、风扇或水冷）。因此，冷却装置的核心任务是帮助变压器维持安全的工作温度。
812 | 单选题 | 电力系统进行无功补偿起到的作用之一是（）。 | 提高设备可靠性 ¦ 提高设备安全性 ¦ 提高设备利用效率 | C | 电力系统中的无功补偿主要用于优化电能传输。当设备运行时，除了消耗实际做功的有功功率，还需要无功功率维持磁场或电场。如果无功功率过多，会导致线路电流增大，占用设备的容量，使实际能用的有功功率减少。例如，一台变压器原本因传输无功功率只能部分用于有用功，补偿后释放了这部分容量，让设备能传输更多有效电能。这样，设备原本被浪费的容量得到利用，效率自然提升。因此，无功补偿的核心作用之一是提高设备的利用效率。
813 | 单选题 | 接续金具的作用是用于（）等。 | 导线和避雷线的接续和修补 ¦ 将悬式绝缘子组装成串 ¦ 用于作拉线的连接 | A | 接续金具主要用于电力线路中连接两根导线或避雷线，让电流顺畅通过，同时在导线或避雷线出现断股、损伤时进行修补。比如高压线需要延长或修复时，就会用到这类工具。而选项B是组装绝缘子串的用途，选项C属于拉线固定连接，与接续无关。
814 | 单选题 | 电气设备由事故转为检修时，应（）。 | 填写工作票 ¦ 汇报领导后进行检修 ¦ 直接检修 | A | 在电气设备从事故状态转为检修时，必须遵循安全规范。检修前需通过书面流程明确操作步骤、安全措施及责任人，确保设备断电、隔离危险源，并让相关人员知晓风险。直接检修或仅汇报领导无法保证安全措施落实，而工作票制度能系统性地保障每一步操作合规，避免因疏漏引发二次事故。因此，正确做法是执行工作票流程。
815 | 单选题 | 正常情况直线杆塔仅承受（ ）。 | 导线绝缘子覆冰等重量和风力 ¦ 导线顺线路方向的张力 ¦ 相邻两档导线的不平衡张力 | A | 直线杆塔在正常运行时主要承担垂直和横向的荷载。垂直荷载包括导线、绝缘子及其附件的自重，以及覆冰时的额外重量；横向荷载主要来自风力作用。这些是线路日常运行中必然存在的力。而顺线路方向的张力（选项B）通常在两侧导线平衡时相互抵消，直线杆塔无需额外承担。不平衡张力（选项C）属于故障或异常情况下的受力。因此，正常情况下的直线杆塔只需应对选项A中的荷载。
816 | 单选题 | 变压器的损耗包括（）和铜损。 | 铁损 ¦ 磁损 ¦ 线损 | A | 变压器的损耗主要分为两部分：一部分是铁芯在磁场变化时产生的损耗，被称为铁损（比如磁滞和涡流引起的损耗）；另一部分是电流流过线圈电阻时产生的损耗，称为铜损。题目中的选项B（磁损）和C（线损）并不是标准术语，而铁损（A）才是正确答案，因此正确答案选A。
817 | 单选题 | 隔离开关的主要作用之一是（）。 | 倒闸操作 ¦ 拉合负荷电流 ¦ 隔离电流 | A | 隔离开关主要用于在电路不带电时断开或连接线路，确保设备检修时的安全。选项A中的“倒闸操作”指的是通过切换电路状态来改变电力系统的运行方式，例如将设备从运行转为检修状态。虽然选项C的“隔离电流”看似相关，但隔离开关实际无法在有电流时操作，它只能隔离已经切断电源的电路，因此描述不够准确。而选项B的“拉合负荷电流”属于断路器的功能。因此，隔离开关在倒闸操作中起关键作用，正确答案为A。
818 | 单选题 | 高压开关柜带电显示器损坏的原因之一是（）。 | 停电后未将带电显示器退出运行 ¦ 送电后未将带电显示器退出运行 ¦ 耐压试验时未将带电显示器退出运行 | C | 高压开关柜的带电显示器用于检测设备是否带电。在耐压试验中，设备会被施加远超正常电压的高压，以测试绝缘性能。如果此时带电显示器仍连接在电路中，其内部元件可能因无法承受过高的试验电压而损坏。而日常停电或送电时的电压属于正常工作范围，不会直接导致显示器损坏。因此，耐压试验前未退出带电显示器是常见损坏原因。
819 | 单选题 | 负荷开关与熔断器配合使用时，由熔断器起（）作用。 | 倒闸操作 ¦ 切断正常负荷电流 ¦ 短路保护 | C | 在电路中，负荷开关主要负责日常的开关操作，比如正常通电或断电。而熔断器的作用则是在电路出现异常时进行保护。当发生短路或电流过大时，熔断器会迅速熔断，切断电流，防止设备损坏或事故扩大。因此，两者配合时，熔断器专门应对故障情况，保障电路安全。
820 | 单选题 | 弹簧储能操作机构的加热器在断路器（）使用。 | 停用时 ¦ 检修时 ¦ 运行中 | C | 弹簧储能操作机构的加热器主要用于防止潮湿和冷凝，确保机械部件干燥，避免生锈或卡涩。断路器在**运行中**时，需要随时准备快速可靠地动作，因此加热器会持续工作以维持适宜的环境条件。停用或检修时，断路器可能断电或处于非工作状态，加热器通常不需要持续运行。因此，加热器主要在断路器运行时使用。
821 | 单选题 | 单相变压器多为（），通常为少维护的密封式，与同容量三相变压器相比，空载损耗和负载损耗都小，特别适用于小负荷分布分散且无三相负荷区域。 | 地下式 ¦ 柱上式 ¦ 地面式 | B | 题目中的单相变压器需要满足少维护、密封性好、损耗低的特点，并且适合分散的小负荷区域。柱上式变压器直接安装在电线杆上，不占用地面空间，结构紧凑且密封设计适合户外环境，维护需求低。相比之下，地面式需要额外占地，地下式安装复杂且维护成本较高。因此，柱上式更符合题目描述的应用场景。
822 | 单选题 | 电烙铁用于（）导线接头等。 | 铜焊 ¦ 锡焊 ¦ 铁焊 | B | 电烙铁主要用于通过加热熔化焊料来连接导线或电子元件。锡焊（选项B）使用熔点较低的锡基合金焊料，适合电子设备中的精细操作，避免高温损坏元件。铜焊（选项A）通常需要更高温度，常用于金属加工而非电路；铁焊（选项C）则多用于焊接铁质材料，同样需要高温或特殊工具。因此，电烙铁最常见且适合的用途是锡焊导线接头。
823 | 单选题 | 在纯电阻的交流电路中，电路的有功功率（）电路电流的有效值乘以电压的有效值。 | 等于 ¦ 大于 ¦ 小于 | A | 在纯电阻的交流电路中，电流和电压的相位完全一致，没有延迟或提前。此时，功率因数（即电压与电流相位差的余弦值）为1。因此，电路实际消耗的功率（有功功率）可以直接通过电流有效值和电压有效值的乘积计算，无需额外调整。这种情况下，有功功率确实等于电流和电压有效值的乘积。
824 | 单选题 | 变压器套管由带电部分和绝缘部分组成，带电部分一般是导电杆、导电管、电缆或（）。 | 铜排 ¦ 铝排 ¦ 铁排 | A | 变压器套管用于引导电流并保持绝缘，其带电部分需要良好的导电性。导电杆、导电管和电缆都是常见的导电部件。在剩余选项中，铜的导电性优于铝和铁，且更常用于电力设备以确保高效和可靠，因此正确答案是铜排。
825 | 单选题 | 反磁物质的相对导磁率（）。 | 等于1 ¦ 小于1 ¦ 大于1 | B | 反磁物质在外加磁场中会产生与外部磁场方向相反的微弱磁化，导致整体磁场被削弱。相对导磁率（μ_r）是材料磁导率与真空磁导率的比值。由于反磁物质的内部磁场方向与外部相反，其磁导率比真空小，因此相对导磁率必然小于1。例如，铋的μ_r约为0.99983，略低于1。这与顺磁物质（μ_r稍大于1）和铁磁物质（μ_r远大于1）形成对比。因此，反磁物质的特性决定了其相对导磁率小于1。
826 | 单选题 | 电力系统过电压分成两大类（）。 | 外部过电压和内部过电压 ¦ 外部过电压和大气过电压 ¦ 操作过电压和短路过电压 | A | 电力系统中的过电压主要根据来源分为两类：外部和内部。外部过电压由雷电等外界因素引发，如雷击输电线路。内部过电压则源于系统内部的操作（如开关动作）或故障（如短路）。选项B中的“大气过电压”属于外部过电压的一种，不能单独作为大类；选项C提到的两种过电压均为内部过电压的子类，未涵盖全部类型。因此，正确答案是外部和内部过电压的分类，即选项A。
827 | 单选题 | 在纯电感交流电路中，电路的无功功率（）。 | 等于零 ¦ 小于电路电压与电流的有效值的乘积 ¦ 等于电路电压与电流的有效值的乘积 | C | 在纯电感交流电路中，电感的特性导致电压和电流的相位相差90度（电流滞后电压）。此时，电路的有功功率（实际消耗的功率）为零，因为计算有功功率时需要用到相位差的余弦值（cos90°=0）。然而，无功功率反映的是能量在电源和电感之间的交换，计算时使用相位差的正弦值（sin90°=1）。因此，无功功率等于电压有效值与电流有效值的乘积，对应选项C。
828 | 单选题 | 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备，应与供电电源的（）有金属性的可靠连接。 | 外壳 ¦ 零线 ¦ 接地装置 | C | 移动式机械设备使用电源供电时，为了防止漏电引发危险，需要将设备的接地部分与电源的接地装置可靠连接。这样，如果设备发生漏电，电流会通过接地装置导入地下，避免人员触电，同时触发保护装置切断电源，保障安全。因此，正确答案是设备的接地部分需要与电源的接地装置连接。
829 | 单选题 | 在电源内部，正电荷是由（）。 | 低电位移向高电位 ¦ 高电位移向低电位 ¦ 高电位移向参考电位 | A | 在电源外部，正电荷从高电位流向低电位形成电流。而电源内部需要通过非电力（如化学能）将正电荷从低电位“搬运”回高电位，维持持续的电流。例如电池内部，化学反应将正电荷从负极（低电位）移到正极（高电位），使电荷循环流动。因此，电源内部正电荷的移动方向是**低电位移向高电位**。选项B和C描述的是外部电路或未明确的情况，不符合题意。
830 | 单选题 | 依据《中华人民共和国刑法》规定，（）是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。 | 危险物品肇事罪 ¦ 重大劳动安全事故罪 ¦ 重大责任事故罪 | C | 根据中国刑法，这道题考察的是不同安全事故罪名的区别。关键点在于“生产、作业中违反安全管理规定”导致严重后果的情况。危险物品肇事罪主要涉及危险品在生产、运输等环节的违规，而重大劳动安全事故罪侧重于安全设施或条件不达标引发的事故。题目描述的情形是直接在生产作业过程中因违规操作引发事故，符合重大责任事故罪的定义。因此正确选项对应的是生产作业中的违规行为直接导致事故的情形。
831 | 单选题 | 在电流互感器二次开路时，二次绕组将出现（），对人体及设备安全带来危险。 | 低电压 ¦ 大电流 ¦ 高电压 | C | 电流互感器正常工作时，二次侧处于接近短路状态，电流稳定。若二次侧开路，原本抵消一次侧磁场的电流消失，导致铁芯中的磁通量急剧增加。此时铁芯因磁通过大而饱和，磁通变化率骤增，根据电磁感应定律，二次绕组会感应出极高的电压，可能达到数千伏。这种高电压会破坏绝缘，引发触电或设备损坏的风险。因此，二次开路时最危险的现象是产生高电压。
832 | 单选题 | 触头间恢复电压的大小与触头间（）等因素有关。 | 温度 ¦ 电源电压 ¦ 距离 | B | 触头间的恢复电压主要是指在电路断开后，触头两端重新出现的电压。这一电压的大小主要由电路本身的特性决定。例如，电源作为电路的能量来源，其电压直接影响断开后触头间的电势差。若电源电压较高，恢复电压通常也会更大。 温度可能影响触头材料的导电性或接触电阻，但恢复电压是断开瞬间由电路特性直接决定的，与温度无直接关联。距离的变化可能影响触头间能否承受电压（如电弧是否重燃），但恢复电压的数值大小更多取决于电源电压和电路参数（如电感、电容的储能释放）。因此，电源电压是直接影响恢复电压大小的关键因素。
833 | 单选题 | 容量在10000kVA及以上的变压器当采用电流速断保护灵敏度不能满足要求时，应装设（）。 | 低电压保护 ¦ 电流纵差动保护 ¦ 过电流保护 | B | 当大型变压器（10000kVA及以上）的电流速断保护无法可靠检测故障时，需要更灵敏的保护措施。电流速断可能因短路电流不足或系统阻抗影响而失效，而**电流纵差动保护**通过实时对比变压器各侧电流差异，能精准识别内部故障，不受外部因素干扰，因此成为首选方案。其他选项如过电流保护（动作慢，适合后备）或低电压保护（针对电压问题）均不符合快速切除故障的需求。
834 | 单选题 | 引发电气火灾要具备的两个条件为：现场有（）和现场有引燃条件。 | 温度 ¦ 可燃物质 ¦ 湿度 | B | 电气火灾的发生需要两个关键因素：首先，现场必须存在能够燃烧的材料，例如纸张、布料或塑料等；其次，要有能够引发燃烧的能量来源，例如电火花、高温或电弧。如果周围没有可燃物，即使电气设备出现故障产生高温或火花，也不会形成火灾。因此，可燃物质的存在是基础，而引燃条件则是触发燃烧的关键。
835 | 单选题 | SF6断路器的缺点之一是，SF6气体在电弧的作用下分解的（）气体有毒。 | 低氟化物 ¦ 氧化物 ¦ 硫化物 | A | SF6断路器在断开电流时，内部电弧的高温会导致SF6气体分解。虽然SF6本身无毒，但在高温下会生成一些含硫和氟的化合物。其中，分解产生的低氟化物（如SF4、S2F10等）具有毒性，可能对人体健康造成危害。这些低氟化物是电弧直接作用于SF6分子后形成的产物，而氧化物或硫化物的生成通常需要其他条件（如氧气或水分参与）。因此，题目中提到的有毒气体主要来源于低氟化物。
836 | 单选题 | 当金属块处在变化的磁场中或相对于磁场运动时，金属块内部产生感应电流，金属块中形成一圈圈的闭合电流线，类似流体中的涡旋，称为（）。 | 涡流 ¦ 涡压 ¦ 电流 | A | 当金属块处于变化的磁场中或相对于磁场运动时，根据法拉第电磁感应定律，金属内部会产生闭合的环形电流。这种电流的分布形状类似漩涡，常见于电磁炉等设备的工作场景。选项B“涡压”中的“压”通常与电压或压力相关，不符合电流的描述；选项C“电流”过于笼统，无法特指这种环流现象。因此，正确答案对应的是描述闭合环形电流的术语，即选项A。
837 | 单选题 | 重瓦斯动作后，跳开变压器（）断路器。 | 低压侧 ¦ 高压侧 ¦ 两侧 | C | 重瓦斯保护用于油浸式变压器，当内部发生严重故障（如短路或绝缘损坏）时，动作跳闸以隔离故障。此时需同时断开高压侧和低压侧的断路器，因为： 1.**彻底隔离电源**：仅断开一侧可能无法完全切断电流（例如低压侧可能存在反送电），导致故障持续。 2.**防止扩大事故**：保留任一侧带电都可能加剧内部损坏，甚至引发爆炸。 3.**保护系统安全**：确保变压器完全脱离电网，避免影响其他设备。 因此，跳开两侧断路器是最安全可靠的做法。
838 | 单选题 | 高压架空电力线路不应跨越（ ）。 | 屋顶为燃烧材料做成的建筑物 ¦ 耐火屋顶的建筑物 ¦ 高速铁路 | A | 高压架空电力线路需要避免跨越屋顶为易燃材料建造的建筑物，主要因为安全风险。这类建筑一旦遇到线路故障（如断线、放电），极易引发火灾，且火势可能快速蔓延。相比之下，耐火屋顶的建筑防火能力较强，风险较低；高速铁路虽重要，但可通过严格的安全措施（如加高线路）实现跨越。因此，禁止跨越易燃屋顶建筑是出于直接且不可控的火灾隐患考虑。
839 | 单选题 | 变压器型号中除要把相数等分类特征表达出来外，还需标记（）、额定容量。 | 低压绕组额定电压等级 ¦ 高压绕组额定电压等级 ¦ 最小容量 | B | 变压器型号中需要标记高压绕组的额定电压等级，因为高压侧决定了变压器适用的电网电压，这对匹配电力系统至关重要。例如，型号中的数字常表示高压侧电压（如10kV），而额定容量反映其功率能力。低压侧电压通常根据需求设计，型号中一般不特别标注。因此，正确答案是高压绕组的额定电压等级。
840 | 单选题 | 在正常情况下，阀型避雷器中（）。 | 无电流流过 ¦ 流过工作电流 ¦ 流过工频续流 | A | 在正常运行时，阀型避雷器处于非导通状态。它通过并联方式接入电路，主要功能是在过电压（如雷击）时导通并泄放电流，保护设备。此时，系统电压未超过避雷器的动作阈值，其内部的非线性电阻和火花间隙保持高阻抗状态，几乎不会有电流通过。虽然可能存在极微小的泄漏电流，但通常可忽略不计，因此视为“无电流流过”。 选项B的“工作电流”是设备正常运行的负载电流，避雷器不串联在电路中，故不涉及。选项C的“工频续流”是避雷器动作后由系统电压维持的电流，仅在过电压发生后出现。因此，正确答案为A。
841 | 单选题 | <p>当变压器绝缘材料的工作温度（ ）允许值时，其使用寿命将缩短。</p> | 低于 ¦ 等于 ¦ 超过 | C | 变压器运行时，电流产生的热量会使温度升高。绝缘材料用于防止短路，但其性能会随温度变化。当温度超过允许值，材料老化加速，绝缘性能下降更快，导致变压器寿命缩短。温度过低通常不会影响寿命，而等于允许值时老化速度正常。因此，正确答案是超过允许值。
842 | 单选题 | 线圈中感应电动势的大小，与线圈的匝数（）。 | 无关 ¦ 成正比 ¦ 成反比 | B | 线圈中感应电动势的大小与线圈的匝数成正比。这是因为根据法拉第电磁感应定律，电动势的大小等于线圈匝数乘以磁通量变化的速率（公式为\(E=N\cdot\frac{\Delta\Phi}{\Deltat}\)）。当磁通量变化的速率（\(\frac{\Delta\Phi}{\Deltat}\)）保持不变时，匝数（\(N\)）越多，产生的电动势就越大，两者呈现直接的倍数关系。例如，若匝数增加两倍，电动势也会增加两倍。这种关系在变压器等实际应用中也能观察到，进一步验证了匝数与电动势的正比关系。
843 | 单选题 | 电力系统发生短路时，短路点的（）可能烧毁电气设备的载流部分。 | 电场 ¦ 电磁 ¦ 电弧 | C | 当电力系统发生短路时，电流会突然急剧增大。此时，电流在断开或接触不良的位置可能形成高温的放电现象，这种放电伴随着强烈的光和热，能够瞬间产生极高的温度。这种高温会直接烧毁电线、设备连接点等载流部分的材料，导致损坏。因此，选项中与高温破坏直接相关的现象是正确答案。
844 | 单选题 | 在交流电路中，电感元件的感抗与线圈的电感（）。 | 无关系 ¦ 成反比 ¦ 成正比 | C | 在交流电路中，电感元件的感抗（用XL表示）可以通过公式**XL=2πfL**计算，其中**f**是交流电的频率，**L**是线圈的电感。这个公式表明，当频率**f**固定时，感抗**XL**的大小会随着电感**L**的增加而同步增加。例如，若电感增大一倍，感抗也会增大一倍。因此，在频率不变的情况下，感抗与电感的关系是同步变化的，即两者成正比。这种关系可以理解为：电感越大，线圈阻碍电流变化的能力越强，导致感抗越大。
845 | 单选题 | 在两块异号电荷的雷云之间，当（）达到一定值时，便发生云层之间放电。 | 电场强度 ¦ 电压 ¦ 电流 | A | 当两块带有不同电荷的雷云靠近时，它们之间会形成电场。随着电荷的积累或云层距离的变化，电场的强度逐渐增大。当电场强度超过空气的绝缘能力（约3×10?伏特/米），空气会被电离变成导体，形成放电通道，从而发生闪电。虽然电压与电场强度相关（电压=电场强度×距离），但直接触发放电的关键是电场强度是否达到击穿空气的临界值。电流则是放电发生后电荷流动的表现，而非放电的触发条件。因此，答案与电场强度的临界值直接相关。
846 | 单选题 | 巡视检查断路器时，应检查引线的连接部位（）。 | 无过电压 ¦ 接线正确 ¦ 接触良好，无过热现象 | C | 在检查断路器的引线连接部位时，重点在于确保安全运行。接触不良会导致电阻增大，电流通过时产生高温，可能引发火灾或设备损坏。虽然接线正确（B）在安装时很重要，但日常巡视更关注连接点的物理状态变化，如松动或氧化。而过电压（A）通常由系统保护设备处理，并非直接通过目视检查。因此，检查接触是否良好、有无过热（C）是预防隐患的关键，直接关系到设备实时安全，故为正确答案。
847 | 单选题 | 由于（），带电的云层在大地表面会感应出与云块异号的电荷。 | 电磁感应 ¦ 空间效应 ¦ 静电感应 | C | 带电的云层靠近地面时，云中的电荷会通过电场的作用，直接吸引或排斥地面上的自由电荷。例如，如果云带负电，地面上的正电荷会被吸引到地表附近，而负电荷则被排斥到更深处，导致地表呈现与云层相反的电荷。这种现象的本质是电荷在电场作用下的重新分布，属于静电作用的表现，因此对应“静电感应”。
848 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行（）和管理规定。 | 无害化处理标准 ¦ 消防技术标准 ¦ 特种作业技术标准 | B | 根据《中华人民共和国消防法》，处理易燃易爆危险品的各个环节（生产、储存、运输等）需要严格遵循防火防爆的具体规范，例如储存设施的防火间距、运输工具的防爆设计等。这些要求直接关联到预防火灾和保障安全的核心目标，属于消防技术标准的范畴。其他选项如无害化处理（环保相关）或特种作业标准（人员资质）虽有一定关联，但无法全面覆盖题目中所有环节的核心安全需求。因此，正确答案为消防技术标准。
849 | 单选题 | （）仪表由固定的线圈，可转动的铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。 | 电磁式 ¦ 磁电式 ¦ 感应式 | A | 这个仪表的结构特点是固定线圈和可动铁芯。电磁式仪表的工作原理是：当电流通过固定线圈时，线圈产生磁场，使内部的铁芯磁化。磁化后的铁芯之间产生作用力（吸引或排斥），带动转轴和指针转动，游丝则用于提供恢复力。而磁电式仪表的线圈是可动的，依赖永久磁铁的磁场，与题目描述的“固定线圈、可动铁芯”不符。感应式仪表通常用于交流电，通过涡流驱动导体盘转动，结构也不匹配。因此，正确答案是电磁式。
850 | 单选题 | 为了更好地保证用户供电，通常根据用户的重要程度和对供电可靠性的要求，将电力负荷共可分为（）类。 | 五 ¦ 三 ¦ 四 | B | 电力负荷的分类主要依据用户的重要性和供电可靠性需求。通常分为三个等级：一级负荷（如医院、应急设施）必须持续供电，停电可能引发严重后果；二级负荷（如商业设施）停电会造成较大影响，但不如一级严重；三级负荷（如普通居民）停电影响较小。这种分类帮助电力部门合理分配资源，优先保障关键用户。因此，正确答案是分为三类。
851 | 单选题 | 万用表实质是一个带有整流器的（）仪表。 | 电动式 ¦ 电磁式 ¦ 磁电式 | C | 万用表的核心是一个测量直流电的仪表，但通过增加整流器可以将交流电转换为直流电进行测量。在常见的仪表类型中，磁电式仪表利用永久磁铁和线圈的相互作用工作，天然适合测量直流。而电磁式和电动式仪表的结构通常能直接处理交流电，无需整流。因此，万用表的基础是磁电式仪表，配合整流器扩展功能。
852 | 单选题 | <p>电压互感器二次回路只允许有一个接地点，否则有可能造成阻抗保护或方向保护（ ）。</p> | 误动或拒动 ¦ 迅速动作 ¦ 延时动作 | A | 电压互感器二次回路只能有一个接地点，这是为了防止多个接地点之间因电位差形成地回路电流。地回路电流会导致电压测量误差，进而影响依赖电压信号的保护装置（如阻抗保护、方向保护）。若电压测量不准确，保护可能错误判断故障状态：无故障时误以为存在故障（误动），或真实故障时无法正确响应（拒动）。因此，多点接地可能导致保护误动或拒动，正确答案为A。
853 | 单选题 | 在中性点经消弧线圈接地系统中，如果消弧线圈选择得当，可使接地点电流小于（）。 | 电弧电流 ¦ 生弧电流 ¦ 对地电容电流 | B | 在中性点经消弧线圈接地的电力系统中，消弧线圈的作用是补偿单相接地故障时产生的对地电容电流。当消弧线圈调整适当时，它会输出一个与电容电流方向相反的感性电流，从而大幅减小故障点的总电流。 关键点在于，若补偿后的接地电流低于**维持电弧稳定燃烧所需的最小电流**（即生弧电流），电弧将无法持续存在，避免引发设备损坏或系统过电压。虽然消弧线圈直接补偿的是对地电容电流，但题目强调的是接地点电流需小于**能够产生电弧的临界值**，而非单纯与补偿前的电容电流比较。因此，正确答案是“生弧电流”，因为这是决定电弧能否持续的关键阈值。
854 | 单选题 | 真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是（）。 | 吸附电弧产生的金属蒸气 ¦ 导电作用 ¦ 绝缘作用 | A | 真空灭弧室中的金属屏蔽筒主要起到收集电弧产生的高温金属蒸气的作用。当断路器断开电路时，触头间产生的电弧会使金属材料蒸发，形成蒸气。如果这些蒸气直接附着在灭弧室的外壳内壁，可能降低绝缘性能，影响设备安全。金属屏蔽筒通过吸附这些蒸气，防止其扩散到关键绝缘区域，从而维持灭弧室的真空环境和绝缘强度。其他作用如导电或绝缘，主要由触头、真空环境等部件承担，因此与屏蔽筒无关。
855 | 单选题 | 预装式箱式变电站高压进线和低压出线一般采用（）线路。 | 电缆 ¦ 封闭母线 ¦ 架空 | A | 预装式箱式变电站的高压进线和低压出线通常选择电缆，主要原因如下： 1.**空间与安装便捷性** 箱变设计紧凑，电缆可直接埋地或穿管敷设，无需额外架设杆塔或复杂结构，适合城市、小区等空间有限的场所。 2.**安全性** 电缆的绝缘层能有效减少高压裸露风险，降低触电或短路概率，尤其在人员密集区域更安全。 3.**环境适应性** 电缆受天气影响小（如风雨、树木干扰），适合长期稳定运行；而架空线易受环境因素干扰，维护成本较高。 4.**低压配电灵活性** 低压出线需分配到不同用户或设备，电缆便于分支和连接，比封闭母线更灵活，成本也更低。 虽然架空线或封闭母线在特定场景可能适用，但电缆因其通用性、安全性和便捷性，成为预装式箱变的标准选择。
856 | 单选题 | 同性磁极相互（）。 | 吸引 ¦ 排斥 ¦ 无作用力 | B | 磁铁有南极和北极两个磁极。当两个同性磁极（比如两个北极或两个南极）靠近时，它们会互相推开，这种现象称为排斥。例如，若将两块磁铁的北极相对，会明显感觉到无法贴合，反而被推开。相反，异性磁极（如一个北极和一个南极）则会相互吸引。因此，同性磁极之间的相互作用是排斥。
857 | 单选题 | 为了供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负载电流，均需对变压器进行（）调整。 | 电流 ¦ 电压 ¦ 有功 | B | 变压器的主要作用是通过改变电压来适应不同需求。题目中提到的三个目标——稳定电压、控制电力潮流、调节负载电流，都与电压直接相关。例如，调整变压器的绕组匝数比可以改变输出电压，从而稳定电网电压；电压的变化也会影响电流大小（根据欧姆定律）和电力潮流的分布。虽然电流和有功功率是电力系统中的重要参数，但它们的调整通常通过其他方式实现（如调节发电机出力），而变压器本身的核心功能是电压调整。因此，答案对应电压选项。
858 | 单选题 | 拆除临时接地线的顺序是（）。 | 先拆除设备导体端，后拆除接地端 ¦ 先拆除接地端，后拆除设备导体端 ¦ 同时拆除接地端和设备导体部分 | A | 拆除临时接地线时，正确的顺序是为了保障操作人员的安全。安装接地线时，先连接接地端再连设备端，确保设备意外带电时电流能通过接地线导入大地。拆除时则需反向操作：**先断开设备导体端**，此时即使设备突然带电，接地线仍连接大地，电流不会流经人体。若先拆接地端，设备端可能残留电流或意外带电，导致触电风险。因此，必须最后拆除接地端，确保操作全程有接地保护。这一顺序符合安全规范，避免潜在危险。
859 | 单选题 | 在运行中，（）和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。 | 电流的热量 ¦ 环境温度 ¦ 电压高低 | A | 电气设备在运行时，如果出现故障或设计不当，可能导致电流异常增大。这种情况会产生大量热量，当热量积累到一定程度时，可能引燃周围材料，从而引发火灾。例如，电线过载发热、接触不良导致局部高温等都属于电流热量引发的问题。虽然环境温度或电压异常也可能间接影响，但题目中强调的是设备运行中直接产生的因素，因此电流的热量是更直接的火灾诱因之一。
860 | 单选题 | 在接通分断电路时，隔离开关与断路器配合，操作隔离开关必须执行（）的原则。 | 先合后断 ¦ 先断后合 ¦ 后合先断 | A | 在电力系统中，隔离开关和断路器配合使用时，操作隔离开关需遵循安全原则。隔离开关不具备灭弧能力，无法直接切断电流，因此必须确保操作时电路处于无电流状态。具体原则如下： -**接通电路时**：先闭合隔离开关，再闭合断路器。隔离开关在无电流时闭合，形成物理通路；随后断路器闭合，承担通断电流的任务。 -**分断电路时**：先断开断路器切断电流，再断开隔离开关。断路器灭弧后，隔离开关在无电流状态下断开，确保安全。 这一顺序避免了隔离开关带负荷操作的风险，防止电弧引发事故，从而保障设备和人员安全。
861 | 单选题 | 过电流保护是（）保护的后备保护。 | 电流速断 ¦ 过电压 ¦ 过负荷 | A | 过电流保护在电力系统中起到后备作用。当主保护（如电流速断）未能及时动作时，过电流保护会延时启动，确保故障被切断。电流速断作为主保护，快速响应严重故障（如短路），而过电流保护覆盖更广的范围或作为补充，因此过电流保护是电流速断的后备。其他选项（过电压、过负荷）与过电流保护的功能无直接关联。
862 | 单选题 | 正常情况下，全变电所恢复送电操作时应（）。 | 先合上电容器支路断路器 ¦ 在其他支路断路器合上后再合上电容器支路断路器 ¦ 电容器支路断路器和其他支路断路器同时合上 | B | 在恢复全变电所送电时，操作顺序需要确保系统安全和稳定。电容器的作用是补偿无功功率，但直接先合电容器可能导致电压骤升或过电压，尤其在系统未完全恢复时，容易对设备造成冲击。若先合其他支路（如变压器、线路等），系统会先建立基础负荷，电压趋于平稳，此时再投入电容器，既能避免电压突增，又能及时补偿无功需求，维持稳定。若同时合闸（选项C），可能因多设备同时启动导致电流冲击叠加，增加风险。因此，正确的做法是等其他支路合闸后再投入电容器，既符合安全规范，又减少对系统的冲击。
863 | 单选题 | 供电质量指（）与供电可靠性。 | 电流质量 ¦ 电能质量 ¦ 电压质量 | B | 供电质量主要关注电力供应的稳定性和可靠性。题目中提到的两个核心方面分别是供电可靠性和另一个需要填空的内容。电能质量涵盖了电压、电流、频率等多个指标，确保电力符合标准。而电压质量只是其中的一部分，不能单独代表整个供电质量。因此，正确答案是电能质量，它和供电可靠性共同构成供电质量的整体评价。
864 | 单选题 | 装设接地线必须（），而且接触必须良好。 | 先接接地端，后接导体(设备)端 ¦ 先接导体(设备)端，后接接地端 ¦ 先测接地电阻，再接接地端 | A | 装设接地线时，首先要确保操作安全。若先连接设备端，设备可能存在意外带电的风险，此时操作人员容易触电。正确做法是先将接地线连接到接地点（接地端），确保接地部分稳固，此时即使设备带电，电流也能通过接地线安全释放。之后再连接设备端，避免带电操作带来的危险。这种顺序能最大程度保障人员安全，符合规范操作流程。
865 | 单选题 | 环网供电的用电单位，如直接由供电企业的供电线路受电，必须增设（）装置。 | 电能质量监测装置 ¦ 电压监测装置 ¦ 电能计量装置 | C | 当用电单位直接接入供电企业的环网供电线路时，为确保用电量的准确记录和电费结算公平，必须增加能够测量实际用电量的设备。电能计量装置的作用正是精确统计用电量，这是供电企业和用户之间结算费用的核心依据。其他选项如电能质量或电压监测虽然重要，但主要用于电网运行状态管理，并非结算必需。因此，增设电能计量装置是此类情况下不可少的措施。
866 | 单选题 | 中性点不接地的电力系统中，用电设备的绝缘水平应按（）考虑。 | 线电压 ¦ 2倍相电压 ¦ 相电压 | A | 在中性点不接地的电力系统中，当某一相发生接地故障时，故障相对地电压会降为零，而其他两相的对地电压会升高到线电压（即原本相电压的√3倍）。虽然系统在正常运行时各相电压对称，但绝缘设计必须考虑最极端的情况，以确保设备在故障时仍能安全运行。因此，用电设备的绝缘水平需要按照可能出现的最高电压（即线电压）来设计，避免因电压过高导致绝缘击穿。
867 | 单选题 | 触头间介质击穿电压是指（）。 | 电气试验时加在触头间的电压 ¦ 电源电压 ¦ 触头间产生电弧的最小电压 | C | 触头间介质击穿电压是指当触头之间的电压达到一定值时，原本绝缘的介质（如空气）无法阻挡电流，导致电弧产生。这一临界值即为介质被“击穿”所需的最小电压。例如，当开关断开时，若触头间电压超过这个最小值，就会形成电弧。选项C直接描述了这一现象的核心条件，而其他选项（如试验电压或电源电压）并未准确反映击穿电压的定义。因此，正确答案是触头间产生电弧的最小电压。
868 | 单选题 | 按照电气安全用具使用要求，安全用具的技术性能必须符合规定，选用安全用具必须符合（）规定。 | 线电压 ¦ 工作电压 ¦ 相电压 | B | 在电气作业中，安全用具的选用需确保其绝缘性能与实际操作环境匹配。工作电压指设备正常运行时实际承受的电压等级，例如设备标明的额定电压（如220V或380V）。安全用具（如绝缘手套、验电器）的耐压能力必须至少等于或高于这一电压，才能有效防止触电风险。若用具的耐压低于工作电压，可能导致绝缘失效，引发危险。因此，选择安全用具时需以工作电压为依据，而非仅参考线电压（三相系统线间电压）或相电压（单相对中性点电压），因为工作电压直接反映实际作业环境中的电压需求，确保安全防护的精准性。
869 | 单选题 | 电网谐波的产生，主要在于电力系统中存在各种（）元件。 | 电容 ¦ 电感 ¦ 非线性 | C | 电网谐波主要是由于某些设备在运行时电流与电压不成线性关系，导致波形发生畸变。例如，像整流器、变频器这类设备工作时，电流无法跟随电压平滑变化，而是出现突变或截断，从而产生额外的频率成分。这些额外的频率就是谐波，它们叠加在原始电网上，影响电能质量。因此，问题的关键在于元件的非线性特性，而非单纯的电容或电感作用。
870 | 单选题 | 当单电源变电所的高压为（）接线，低压为单母线接线方式，只要线路或变压器及变压器低压侧任何一元件发生故障或检修，整个变电所都将停电，母线故障或检修，整个变电所也要停电。 | 线路——变压器组 ¦ 单母线分段接线 ¦ 单母线接线 | A | 题目描述的变电所高压侧接线方式具有较低的可靠性，一旦高压侧元件或低压母线出现故障，全站停电。分析选项： 1.**线路-变压器组（选项A）**：高压侧直接将线路与变压器连接，无独立母线。若线路或变压器故障，高压侧供电中断，导致低压侧单母线无法运行。此时低压侧任一元件故障也会影响全站，符合题干描述。 2.**单母线分段（选项B）**：分段设计可隔离故障，部分母线或元件故障时其他部分仍可运行，可靠性高，与题干“全站停电”矛盾。 3.**单母线接线（选项C）**：通常指低压侧接线方式（题干已明确低压为单母线），高压侧若为单母线则需独立母线结构，但题目未提及高压母线存在，因此不符。 综上，**线路-变压器组**的高压接线方式结构简单但缺乏冗余，任一元件故障直接导致全站停电，与题目条件一致。
871 | 单选题 | 对运行中的高压电容器组进行巡视检查时，应检查（）等。 | 电容器的外形尺寸是否合适 ¦ 接线桩头所用材料是否合理 ¦ 接线桩头接触是否良好，有无发热现象 | C | 在巡视运行中的高压电容器组时，重点应关注直接影响设备安全运行的关键因素。选项C提到的“接线桩头接触是否良好，有无发热现象”是核心检查内容，因为接触不良会导致电阻增大，引发过热甚至故障，而发热是设备异常的重要信号。选项A的“外形尺寸”和B的“材料是否合理”通常在安装前已确定，日常巡视无需重复检查。因此，正确答案是C，确保设备稳定运行的关键在于实时监测接触状态和温度变化。
872 | 单选题 | 110KV及以下线路保护测控装置，当开关在跳位而（），延时10s报TWJ异常。 | 线路有压 ¦ 线路无压 ¦ 线路有流 | C | 当开关处于跳闸位置时，正常情况下线路应无电流。若此时装置检测到线路仍有电流（即“有流”），说明可能存在开关未真正断开或异常电流路径，与实际状态矛盾。装置会判定为异常（如触点粘连、故障未隔离等），并在持续10秒后触发“TWJ异常”告警，以提示检修人员排查问题。
873 | 单选题 | 电路中负荷为（）时，触头间恢复电压等于电源电压，有利于电弧熄灭。 | 电容性负载 ¦ 电感性负载 ¦ 电阻性负载 | C | 当电路中的负载类型不同时，触头断开后的恢复电压特性也不同，这直接影响电弧能否快速熄灭。以下是关键点： 1.**电阻性负载（正确答案）** 电阻性负载的电流和电压相位相同。当电流过零时，电压也恰好过零。此时触头断开，恢复电压会直接等于电源电压。由于断开瞬间电压处于零点，触头间的电压差较小，电弧不易维持，因此更容易熄灭。 2.**电感性负载** 电感的电流滞后于电压。当电流过零时，电压处于峰值。触头断开时，电感会通过反向电动势产生高压，导致恢复电压可能超过电源电压，形成电弧并难以熄灭。 3.**电容性负载** 电容的电流超前于电压。触头断开时，电容可能储存电荷并释放能量，导致电压突变，恢复电压可能高于电源电压，同样不利于电弧熄灭。 综上，电阻性负载因电压与电流同步过零，恢复电压等于电源电压且无额外高压，最有利于电弧熄灭。
874 | 单选题 | 线路转角即为（ ）。 | 线路转向的补角 ¦ 线路转向内角 ¦ 线路转向内角的补角 | C | 线路转角指的是线路方向变化时所形成的角度。当线路转向时，内侧会形成一个内角，而外侧则会形成一个补角（即内角与补角之和为180度）。在工程测量中，通常以补角来定义线路转角，因为实际应用中更便于测量和计算，比如确定弯道半径或杆塔位置时更符合需求。因此，线路转角对应的是转向内角的补角。
875 | 单选题 | 带电物体相互作用是因为带电物体周围存在着（）。 | 电压 ¦ 电场 ¦ 磁场 | B | 带电物体周围会产生一种看不见的作用场，这种场能够对其他带电物体产生推力或拉力。例如，当一个带电物体靠近另一个带电物体时，即使它们没有直接接触，也会因为这种场的作用而相互吸引或排斥。这种现象的根源就是这种场，而不是直接由电压或磁场引起的。因此，带电物体之间的相互作用是通过它们周围存在的这种特殊场实现的。
876 | 单选题 | 电力电缆的基本结构分为（）。 | 线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层、保护层 ¦ 线芯（导体）、绝缘层、防水层、保护层 ¦ 线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层、凯装层 | A | 电力电缆的基本结构由内到外依次为： 1.**线芯（导体）**：负责传输电流，通常由铜或铝制成。 2.**绝缘层**：包裹导体，防止漏电，确保安全。 3.**屏蔽层**：用于高压电缆中，减少电磁干扰或均匀电场分布。 4.**保护层**：最外层，防机械损伤、腐蚀和环境影响（如防水、防化学物质）。 **错误选项分析**： -**选项B**的“防水层”通常属于保护层的功能，而非独立结构。 -**选项C**的“铠装层”是保护层的一种形式（如金属铠装），但并非所有电缆都有，而题目强调“基本结构”，因此更通用的“保护层”更准确。 综上，正确答案为A，涵盖电缆最核心且普遍的结构层次。
877 | 单选题 | 用电负荷是用户在某一时刻对电力系统所需求的（）。 | 电压 ¦ 电流 ¦ 功率 | C | 用电负荷指的是用户在同一时间需要消耗多少电能。电压是电的“压力”，电流是电的“流量”，而功率是电压和电流的乘积，直接反映了电器消耗电能的快慢。例如，一台空调的功率越大，单位时间耗电越多，对电力系统的需求就越大。因此，用电负荷描述的是用户需求的功率大小。
878 | 单选题 | 阀型避雷器阀电阻片具有（）特性。 | 线性或非线性 ¦ 非线性 ¦ 线性 | B | 阀型避雷器的阀电阻片在正常电压下呈现高电阻，几乎不导电；但当电压异常升高（如雷击）时，其电阻会急剧降低，快速泄放过电压电流，保护设备。这种电阻值随电压变化而显著改变的特性，使得电压与电流的关系并非简单的直线比例（线性），而是呈现曲线关系（非线性）。因此，阀电阻片具有非线性特性。
879 | 单选题 | 电力网中，当电感原件与电容原件串联且感抗等于容抗时，就会发生（）谐振现场。 | 电压 ¦ 电流 ¦ 铁磁 | A | 在电力网的串联电路中，当电感与电容的感抗和容抗相等时，电路总阻抗最小（仅剩电阻），电流达到最大。此时，虽然整体电流增大，但电感和电容各自的分压会显著升高（电压相位相反但幅值叠加）。这种现象称为**电压谐振**，因为电抗元件上的电压可能远超电源电压，成为主要特征。而“电流谐振”通常指并联谐振，与本题情况不同。因此，正确答案是电压谐振。
880 | 单选题 | 中性点不接地的电力系统中，当系统正常运行时，流入大地中的电流为（）。 | 相电流 ¦ 零 ¦ 线电流 | B | 在电力系统中，若中性点不接地，正常运行时三相的电压和电流是对称平衡的。此时，各相导线对地存在分布电容，会形成微小的电容电流。但由于三相的电容电流大小相等、相位互差120°，它们的矢量和会相互抵消，总电流为零。因此，系统中没有净电流流入大地。只有当发生故障（如单相接地）导致三相不平衡时，才会出现明显的接地电流。
881 | 单选题 | 电能表是测量（）用的仪器。 | 电压 ¦ 电能 ¦ 电流 | B | 电能表的作用是记录电器在一段时间内消耗的总能量。虽然它内部会检测电压和电流来计算功率（电压乘以电流），但最终累积的是电能，单位是千瓦时（度）。电压表和电流表分别单独测量电压和电流，而电能表的核心功能是综合这两者并计算总消耗量，因此正确答案是测量电能。
882 | 单选题 | 在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时，健全相对地电压为（）。 | 相电压 ¦ 0 ¦ 线电压 | C | 在中性点不接地系统中，当某一相（如A相）发生金属性接地时，故障相对地电压变为0。此时，中性点电位被抬高至原故障相的相电压值。由于三相电压对称，未故障的两相（B、C）对地电压需叠加中性点抬高的电压。例如，B相对地电压为原B相电压与中性点电压的向量和，其幅值等于线电压（如原相电压为220V，线电压则为380V）。因此，未故障的两相对地电压会升高至线电压。
883 | 单选题 | 电气火灾的引发是由于危险温度的存在，危险温度的引发主要是由于（）。 | 电压波动大 ¦ 电流大于设备额定值 ¦ 设备负载轻 | B | 电气火灾中的危险温度主要是电流过大引起的。当电流超过设备的额定值时，根据焦耳定律，产生的热量会随电流平方增长，导致温度急剧上升。虽然电压波动可能间接影响电流，但直接引发高温的关键因素是电流超过设备承受能力。设备负载轻时电流较小，不易产生高温，因此正确答案是电流大于设备额定值。
884 | 单选题 | 在中性点直接接地的电力系统中，发生单相接地故障时，各相对地绝缘水平取决于（）。 | 相电压 ¦ 线电压 ¦ 额定电压 | A | 在中性点直接接地的电力系统中，中性点电位被强制保持为零。当发生单相接地故障时（例如A相接地），故障相对地电压会迅速降至零。此时，由于中性点未发生偏移，非故障相（B、C相）的对地电压仍为正常情况下的相电压（即相与中性点之间的电压），而非线电压。因此，系统中各相的绝缘设计只需考虑承受相电压，无需按更高的线电压设计。这与中性点不接地系统不同，后者在单相接地时非故障相电压会升高至线电压。本题的关键在于中性点直接接地系统限制了非故障相的电压升高，故绝缘水平取决于相电压。
885 | 单选题 | 接地电阻测量仪主要由手摇发电机、（）、电位器，以及检流计组成。 | 电压互感器 ¦ 电流互感器 ¦ 变压器 | B | 接地电阻测量仪用于测量接地装置的电阻值，确保安全。手摇发电机产生测试电流，电流经过接地体形成回路。电流互感器的作用是将流过接地体的大电流按比例转换为小电流，便于后续检测。电位器调节电路参数，检流计则检测电流是否平衡，从而计算电阻值。电压互感器和变压器主要用于电压变换，而此处需要的是电流比例转换，因此选择电流互感器。
886 | 单选题 | 对于二次回路的标号，按线的性质、用途进行编号叫（）。 | 相对编号法 ¦ 绝对编号法 ¦ 回路编号法 | C | 二次回路中的导线需要根据其功能和用途进行编号，以便于识别和维护。题目中提到的编号方法正是基于导线的性质（如电流、电压回路）和用途（如保护、测量）来分类的。例如，电流回路可能使用特定范围的数字，而控制回路使用另一组数字。这种方法直接关联线路的功能，帮助工作人员快速判断线路作用。 选项分析： -**相对编号法**：基于设备间的连接关系编号，例如端子间的对应关系，与功能无关。 -**绝对编号法**：可能指固定唯一的编号，不强调功能分类。 -**回路编号法**：按功能或用途划分编号范围（如保护回路用400-599），符合题目描述。 因此，正确答案是**回路编号法**，因为它直接依据线路的性质和用途进行编号。
887 | 单选题 | 单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个（）和一个电流线圈组成。 | 电压线圈 ¦ 电压互感器 ¦ 电阻 | A | 单相电度表用于测量电能，其核心原理是通过电压和电流的相互作用驱动铝盘转动。电度表内部需要两个关键线圈：一个用于测量电流（电流线圈），另一个用于测量电压。电流线圈直接串联在电路中，承受负载电流；而电压线圈则并联在电源两端，感应电压。这两个线圈产生的磁场共同作用，使铝盘旋转，从而计量电能。电压互感器通常用于高压系统转换电压，而电阻并非核心测量部件。因此，题目中与电流线圈配合的另一个线圈应为**电压线圈**。
888 | 单选题 | 安装接线图对各元件和端子排都采用（）进行编号。 | 相对顺序法 ¦ 绝对编号法 ¦ 相对编号法 | C | 在安装接线图中，元件和端子排的编号需要清晰体现连接关系。相对编号法通过标注元件之间的对应连接点（如元件A的端子3连接到元件B的端子5），直接反映实际接线路径。这种方法避免了依赖固定顺序或独立编号可能导致的混淆，使安装和维护时更容易定位和验证线路，因此成为常用方式。其他方法在复杂场景中可能无法直观表达连接逻辑。
889 | 单选题 | <p>电压质量包含（ ）、电压允许波动与闪变三相电压允许不平衡度等内容。</p> | 电压允许偏差 ¦ 电阻允许偏差 ¦ 电流允许偏差 | A | 这道题目考察的是电压质量的具体内容。电压质量主要关注供电系统中电压的稳定性，常见的指标包括电压允许偏差（即电压值允许的变动范围）、电压波动与闪变（电压快速变化对设备的影响）、三相电压不平衡度（三相电压之间的差异）。选项B和C分别涉及电阻和电流的偏差，这两者属于电路参数或电流特性，与电压质量无直接关联。因此正确答案应选择与电压直接相关的指标。
890 | 单选题 | 避雷线的作用原理与避雷针相同，保护范围（）。 | 相同 ¦ 较大 ¦ 较小 | C | 避雷线和避雷针都通过引导雷电流入地来防雷，但保护范围有所不同。避雷针通常单独竖立在高处，保护范围呈圆锥形，覆盖周围较广的区域。而避雷线多用于输电线路，沿线路架设，保护范围呈狭长的带状，主要在垂直方向覆盖线路两侧较窄的区域。由于形状和安装方式的差异，避雷线在相同条件下的横向保护宽度通常小于避雷针的圆锥形半径，因此整体保护范围更小。
891 | 单选题 | 电气火灾的引发是由于危险温度的存在，其中短路、设备故障、设备非正常运行及（）都可能是引发危险温度的因素。 | 电压正常 ¦ 导线截面选择不当 ¦ 设备运行时间长 | B | 电气火灾的危险温度可能由多种因素引发。题目中已提到的短路、设备故障和非正常运行都可能导致过热。分析选项： -**A：电压正常** 正常电压下设备通常不会异常发热，因此排除。 -**C：设备运行时间长** 合理设计的设备在正常负载和散热条件下，长时间运行一般不会过热。除非存在其他问题（如过载或散热不良），但这类情况可能已被“非正常运行”涵盖，因此不单独成立。 -**B：导线截面选择不当** 若导线过细（截面小），电阻增大，电流通过时会产生更多热量（根据焦耳定律）。即使设备运行正常，导线本身的设计缺陷也会导致温度升高，成为独立的风险因素。 因此，导线截面选择不当是引发危险温度的关键因素。
892 | 单选题 | 使用剥线钳时应选用比导线直径（）的刃口。 | 相同 ¦ 较大 ¦ 稍大 | C | 使用剥线钳时，刃口需要略微宽松一些，确保能卡住导线的绝缘层，但不会过紧而压坏内部的金属部分。如果刃口与导线直径完全一致，可能会损伤导线；若过大则无法有效剥开绝缘层。因此选择稍大的刃口，既能切断外皮，又保护导线不受损。
893 | 单选题 | 消弧线圈实际是一个铁芯线圈，其电阻很小，（）很大。 | 电阻 ¦ 电容 ¦ 电抗 | C | 消弧线圈主要用于电力系统，在中性点不接地的情况下消除单相接地故障产生的电弧。它的核心结构是铁芯线圈，设计上需要满足两个关键特性： 1.**电阻很小**：电阻过大会导致能量损耗和发热，影响效率，因此需要尽量降低电阻。 2.**电抗很大**：消弧线圈通过电感（感抗）产生电流，抵消系统中的电容电流，从而熄灭电弧。电抗（感抗）的大小直接决定补偿能力，因此需要足够大。 选项中的电容（B）是系统中被抵消的对象，而非线圈本身的特性；电阻（A）已被明确说明很小。因此，正确答案是电抗（C），即线圈通过大电抗实现消弧功能。
894 | 单选题 | 有时候用钳表测量电流前，要把钳口开合几次，目的是（）。 | 消除剩余电流 ¦ 消除剩磁 ¦ 消除残余应力 | B | 使用钳表前开合几次钳口是为了让铁芯释放之前可能残留的磁性。钳表通过铁芯感应电流产生的磁场来测量电流，如果铁芯有之前留下的磁性，会影响新测量的准确性。开合动作能让铁芯的磁性恢复正常状态，确保测量结果更可靠。
895 | 单选题 | 大型电力系统有强大的调频和（）能力，有较大的抵御谐波的能力，可以提供质量更高的电能。 | 调功 ¦ 调相 ¦ 调压 | C | 大型电力系统需要保持稳定的频率和电压，才能提供高质量的电能。题目中提到的“调频”是指调整电网频率（如维持50Hz），确保发电与用电平衡。括号中需要填入与调频并列的另一项关键能力。 -**调功**：通常指调节有功功率，但调频本身已涉及有功功率的调整，因此不太可能重复。 -**调相**：一般与无功功率或相位角相关，但电压稳定更直接依赖无功功率的调节（即调压）。 -**调压**：指通过调整变压器、电容器或发电机，维持电网各点电压在合理范围。电压不稳定会导致设备故障，因此调压是电力系统的核心能力之一。 调频和调压共同保障电网稳定，加上抵御谐波的能力，三者结合可提升电能质量。因此，正确答案是调压。
896 | 单选题 | 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是（）。 | 消防用电梯 ¦ 生产用的电气设备 ¦ 员工宿舍插座回路 | A | 这个问题考察的是在不同场合选择漏电保护方式的知识。报警式漏电保护器的作用是检测到漏电时发出警报，但不会直接切断电源，适用于**必须保持供电连续性**的场所。 例如，消防用电梯（选项A）在火灾等紧急情况下需要持续运行，确保人员疏散或救援。如果漏电时直接断电，可能导致电梯停止，人员被困，造成更大危险。因此需要报警提醒，但维持供电。而生产设备（B）或宿舍插座（C）若漏电，通常需要立即断电以避免触电或火灾风险，因此更适合自动切断电源的保护方式。 这种设计平衡了安全与功能需求，确保关键设备在紧急情况下仍能发挥作用。
897 | 单选题 | 储能回路是断路器的（），储能电机用于弹簧的储能。 | 动力部分 ¦ 电压部分 ¦ 电流部分 | A | 储能回路在断路器中负责为分闸或合闸操作提供所需的能量。弹簧储能时，储能电机将电能转化为机械能储存起来，确保断路器在需要时能快速动作。这里的"动力部分"指的是提供机械动力的组件，而电压和电流部分主要涉及电路参数，与直接驱动弹簧储能无关。因此，储能回路属于动力部分。
898 | 单选题 | 变压器匝数多的一侧电流（）。 | 小 ¦ 一样 ¦ 大 | A | 变压器的工作原理基于电磁感应。当交流电通过匝数较多的线圈时，产生的电压更高，而电流的大小与电压成反比。这是因为在理想情况下，输入功率等于输出功率（忽略损耗），即**电压×电流**保持不变。若一侧线圈匝数多，电压会升高，而电流必须减小以维持功率平衡。因此，匝数多的一侧电流较小。
899 | 单选题 | 对断路器操作机构的基本要求之一是（）。 | 动作迅速 ¦ 根据运行情况决定动作速度 ¦ 缓慢动作 | A | 断路器操作机构需要具备快速动作的能力，以确保在电路发生故障时能立即切断电流。迅速断开电路可以防止故障扩大，减少设备损坏和安全隐患。例如，短路时若不能及时断开，强大的电流可能导致设备过热或引发火灾。虽然某些情况下可能需要调整动作策略，但作为基本要求，快速响应是保障系统安全的关键，因此动作迅速是首要条件。
900 | 单选题 | <p>当断路器运行中环境温度超过40℃时，断路器的长期允许工作电流（ ）额定电流值。</p> | 小于 ¦ 等于 ¦ 大于 | A | 当断路器在环境温度超过40℃运行时，其长期允许的工作电流会低于额定电流。这是因为高温会导致设备内部温度进一步升高，可能影响导电部件的性能和绝缘材料的安全。通常，断路器以40℃为基准设计，超过时需降低电流以避免过热，确保安全运行。因此，正确答案是长期允许电流小于额定值。
901 | 单选题 | 当电动机的单相接地电流大于10A时，保护装置（）。 | 动作于跳闸 ¦ 不动作 ¦ 动作于信号 | A | 当电动机发生单相接地故障时，若接地电流超过10A，说明故障较严重，可能引发设备损坏或安全隐患。此时保护装置会立即切断电源（跳闸），以快速隔离故障，防止事故扩大。若电流较小（如低于设定值），可能仅触发报警信号，但超过10A则必须跳闸确保安全。因此，正确答案是动作于跳闸。
902 | 单选题 | 同等高度的避雷针，山区的保护范围（）平原的保护范围。 | 小于 ¦ 等于 ¦ 大于 | A | 避雷针的保护范围与周围地形有关。山区地形复杂，存在较多凸起物（如山丘、树木），这些高点可能吸引雷电，导致避雷针的实际保护区域被分割或限制。而平原地势平坦，避雷针周围没有其他高点干扰，保护范围能更完整地展开。因此，相同高度的避雷针在山区保护范围更小。
903 | 单选题 | 继电保护动作的选择性，可以通过合理整定（）和上下级保护的动作时限来实现。 | 动作值 ¦ 动作电压 ¦ 动作范围 | A | 继电保护的选择性是指在电力系统故障时，仅切断故障部分，不影响其他区域供电。实现选择性需要两个关键因素：合理设定保护装置的启动条件和时间差配合。 动作值指保护装置触发动作的电流或电压数值。例如，过流保护中，下级保护设定较低的电流值（如100A），上级保护设定较高值（如150A）。当故障电流为120A时，下级保护因达到设定值先动作，上级保护因未达设定值不动作。若下级失效，上级会在稍后按时间差动作，作为后备保护。 动作时限则确保上下级保护按顺序触发：下级保护动作时间更短，优先跳闸；上级延时稍长，避免误动。两者结合，既通过动作值区分故障位置，又通过时间差提供冗余，共同保障选择性。
904 | 单选题 | 在直流电路中，电容元件的容抗值（）。 | 小于零 ¦ 无穷大 ¦ 等于零 | B | 在直流电路中，电容的容抗由公式\(X_C=\frac{1}{2\pifC}\)决定。由于直流电的频率\(f=0\)，代入公式后分母为零，此时容抗趋近于无穷大。这意味着电容器在直流稳态下会阻止电流通过，相当于断路状态。因此，电容在直流电路中的容抗值为无穷大。
905 | 单选题 | 钳形电流表测量电流时，可以在（）电路的情况下进行。 | 短接 ¦ 断开 ¦ 不断开 | C | 钳形电流表通过夹住导线利用电磁感应原理测量电流，无需切断电路即可获取数据。传统电流表需串联在电路中，必须断开线路才能安装，而钳表直接感应导线周围的磁场变化，避免了断开电路的麻烦。短接（选项A）会导致短路危险，断开（选项B）违背钳表的设计优势，因此正确答案是不断开电路（选项C）。
906 | 单选题 | 过补偿方式可避免（）的产生，因此得到广泛采用。 | 谐振过电流 ¦ 谐振过电压 ¦ 操作过电压 | B | 过补偿方式主要用于电力系统中，通过增加感性无功（如并联电抗器）来抵消线路的容性无功（如长输电线的对地电容）。当感性补偿超过容性分量时，系统整体呈现感性，避免形成谐振所需的容性-感性平衡条件。谐振过电压通常发生在电容和电感参数匹配时，导致电压异常升高。过补偿通过打破这种平衡，使系统远离谐振点，从而有效防止谐振过电压的发生。因此，过补偿被广泛采用以避免谐振过电压问题。
907 | 单选题 | 电气设备载流部分的绝缘损坏，可能是设备长期运行，绝缘自然老化造成的，它可引起的故障是（）。 | 短路 ¦ 接触不良 ¦ 过负荷 | A | 当电气设备的载流部分绝缘损坏时，例如因长期使用导致老化，原本隔离不同电位的绝缘材料失效。这会直接让带电部分（如导线）与相邻导体（如另一根导线或设备外壳）意外接触，形成电流的异常通路。此时电流会绕开正常路径，瞬间增大，产生大量热量或电火花，这种现象称为**短路**。接触不良通常由连接点松动或氧化引起，而过负荷是电流超过设备承载能力，两者与绝缘损坏无直接关联。因此，绝缘老化最可能引发短路。
908 | 单选题 | 在选择漏电保护装置的灵敏度时，要避免由于正常（）引起的不必要的动作而影响正常供电。 | 泄漏功率 ¦ 泄漏电压 ¦ 泄漏电流 | C | 漏电保护装置的作用是检测异常漏电并及时断电，确保安全。设备正常运行时，即使绝缘良好，也可能存在微小的电流泄漏，比如电器内部线路的自然损耗。这些正常泄漏电流通常很小，但如果保护装置的灵敏度过高，可能会误将这种微小电流视为故障，导致不必要的断电，影响正常用电。因此，选择灵敏度时需要合理设定阈值，避免正常泄漏电流触发动作，同时又能有效检测危险漏电情况。
909 | 单选题 | 电流表互感器在正常工作时，接近（）状态。 | 短路 ¦ 开路 ¦ 满载 | A | 电流互感器在正常工作时，二次侧需要连接电流表等低阻抗设备。这种设计使得二次侧的阻抗非常小，类似于短路状态，从而确保一次侧的大电流能够安全、准确地转换为二次侧的小电流进行测量。如果二次侧开路（阻抗极大），会产生危险的高电压，因此必须避免。因此，电流互感器正常工作时处于接近短路的状态。
910 | 单选题 | 变压器铁芯的结构一般分为（）和壳式两类。 | 心式 ¦ 圆式 ¦ 角式 | A | 变压器铁芯的结构主要根据绕组和铁芯的布局方式区分。其中一类是壳式，其特点是铁芯像外壳一样包裹住绕组，常见于某些特定场景。另一类则是铁芯位于中间，绕组分布在两侧的结构，这种设计更注重节省材料和散热效率，通常用于电力变压器等场合。选项中的“圆式”和“角式”并非标准分类，更多是描述形状而非结构类型。因此，正确答案对应的是铁芯居中、绕组环绕的布局方式。
911 | 单选题 | 接在二次侧的电流线圈的阻抗很小，电流互感器正常运行时，相当于一台（）运行的变压器。 | 短路 ¦ 空载 ¦ 开路 | A | 电流互感器在正常工作时，二次侧连接的设备（如电流表、继电器）阻抗非常小，几乎不会阻碍电流流动。此时，二次侧相当于直接接通，形成接近短路的状态。由于电流互感器的设计就是让二次侧在低阻抗下工作，因此正常运行时类似于变压器在短路状态下运行。这确保了电流互感器能够准确转换电流，而不会产生危险的高电压。如果二次侧开路，则会产生高压，容易引发事故，因此必须避免。而空载状态通常指未接负载，与题目中二次侧有低阻抗设备的情况不符。因此，正确答案对应短路状态。
912 | 单选题 | 在运行的电压互感器二次回路上工作时，（）。 | 需要多点接地 ¦ 禁止短路 ¦ 严禁开路 | B | 在运行的电压互感器二次回路工作时，需要特别注意避免短路。电压互感器的作用是降低高电压以供测量或保护设备使用。若二次侧发生短路，会产生极大的电流，可能导致设备烧毁或引发安全事故。因此，操作时必须采取防护措施（如使用绝缘工具、检查接线可靠性等），确保回路始终处于正常工作状态，避免短路风险。 而电流互感器的二次侧才需严防开路，因为开路会产生危险高压。本题明确针对电压互感器，因此核心是禁止短路，对应选项B。选项A（多点接地）不符合规范（通常要求单点接地），选项C（严禁开路）属于电流互感器的注意事项，故排除。
913 | 单选题 | SF6负荷开关内的气体压力为零表压时，仍可进行（）操作。 | 短路电流分闸 ¦ 短路电流合闸 ¦ 负荷电流分合闸 | C | SF6负荷开关使用六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质。当气体压力为零时，灭弧能力大幅下降，但仍可能进行有限操作： 1.**短路电流分闸（A）**：短路电流极大，需要强灭弧能力。压力为零时无法有效灭弧，操作可能导致电弧持续，引发危险，因此不可行。 2.**短路电流合闸（B）**：合闸时若电路已短路，可能直接接通故障电流，但此时开关可能因结构损坏或电弧风险无法安全完成操作。 3.**负荷电流分合闸（C）**：负荷电流较小，灭弧要求较低。即使SF6缺失，开关可能依靠机械结构勉强切断或接通电流，尽管存在风险，但理论上有操作可能。 综上，压力为零时，负荷开关仅能勉强处理较小的负荷电流，而无法应对短路电流，因此正确答案为C。
914 | 单选题 | 雷击线路靠近地面时，导线上的感应雷过电压与导线的（）。 | 悬挂高度成反比 ¦ 电阻率成反比 ¦ 电阻率成正比 | A | 当雷击发生在靠近地面的位置时，导线上的感应雷过电压主要与导线的悬挂高度相关。导线悬挂得越高，离地面雷击点的垂直距离越远。此时，雷电产生的电场或磁场对导线的影响会随着距离的增加而减弱，导致感应电压降低。因此，感应雷过电压与导线的悬挂高度成反比——悬挂高度越高，过电压越小。 而导线的电阻率主要影响电流的流动能力，但感应过电压主要由外部电磁场的变化引起，与导线本身的电阻率关系较小。因此，电阻率并非主要影响因素。
915 | 单选题 | 高分断能力高压熔断器可适用于在（）的电气回路作保护之用。 | 短路电流较小 ¦ 漏电电流较小 ¦ 短路电流较大 | C | 高分断能力高压熔断器的作用是当电路中出现异常大电流时，迅速切断电源以保护设备。短路时电流会瞬间飙升到极高值，远超正常水平。这种熔断器的设计重点在于能安全承受并快速断开极大的短路电流，避免因电流过大引发电弧、爆炸或设备损坏。而普通熔断器可能无法应对这种极端情况，因此需要专门的高分断能力型号。漏电保护通常由其他装置负责，与熔断器的功能不同。因此，它适用于短路电流较大的场景。
916 | 单选题 | 下列选项中，（）是保证电气作业安全的组织措施。 | 悬挂接地线 ¦ 停电 ¦ 工作许可制度 | C | 这道题考察的是电气作业安全的组织措施。组织措施主要指管理流程和制度，而非具体操作步骤。 -**选项A（悬挂接地线）**属于技术措施，用于防止意外触电，是实际操作中的安全步骤。 -**选项B（停电）**也是技术措施，通过切断电源保障安全，属于物理操作。 -**选项C（工作许可制度）**是管理流程，要求作业前必须经过审批和确认安全条件，属于组织层面的规定。 因此，正确答案是强调管理制度的选项。
917 | 单选题 | 当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度，而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载电流称为（ ）。 | 短时间允许载流量 ¦ 电缆长期允许载流量 ¦ 短路允许载流量 | B | 这道题考察的是电缆在不同电流负载下的温度状态对应的术语。当电缆导体的温度达到其最高长期工作温度，并且发热量与散热量相等时，说明电流产生的热量能被及时散发，温度不再继续升高。此时电缆可以**持续稳定运行**，不会因过热而损坏。因此，这种状态下对应的电流值被称为电缆长期允许载流量，它反映了电缆在安全温度范围内能够长期承受的最大电流。其他选项如“短时间允许载流量”或“短路允许载流量”分别对应临时或极端情况，与题目中“长期平衡”的条件不符。
918 | 单选题 | 在电力系统中，用得较多的限制短路电流的方法有，（）采用分裂绕组变压器和分段电抗器采用线路电抗器采用微机保护及综合自动化装置等。 | 选择合适的接线方式 ¦ 并联电容器 ¦ 真空断路器 | A | 在电力系统中，限制短路电流的主要方法包括调整电网结构或设备配置，例如通过分裂绕组变压器、分段电抗器等增加系统阻抗，从而降低短路电流水平。题目中的选项分析如下： -**选项A（选择合适的接线方式）**：通过优化电网接线方式（如分段运行、环形电网开环设计等），可以分散或增加短路路径的阻抗，直接限制短路电流。例如，分裂绕组变压器和分段电抗器的应用本质上属于接线方式的调整，因此这是正确方法。 -**选项B（并联电容器）**：并联电容器用于补偿无功功率、提升电压，但短路时可能因放电而短暂增大电流，与限制短路电流的目标矛盾，故排除。 -**选项C（真空断路器）**：断路器的作用是快速切断故障电路，而非限制电流大小，因此不符合题意。 综上，正确答案是**选择合适的接线方式**，因其通过结构设计直接限制短路电流，而其他选项与目标无关或可能产生反效果。
919 | 单选题 | 配电室设备送电前，必须（）继电保护或自动跳闸机构。 | 断开 ¦ 投入 ¦ 退出 | B | 在配电室送电前，为了确保设备和人员的安全，必须提前让继电保护或自动跳闸装置处于正常工作状态。这些装置的作用是当电路出现异常（如短路、过载等）时，能自动切断电源，防止事故扩大。如果未启用（如断开或退出），设备在故障时将失去保护，可能导致严重损坏或危险。因此，送电前需确保这些保护功能已正常启用。
920 | 单选题 | 当低压电气火灾发生时，首先应做的是（）。 | 迅速离开现场去报告领导 ¦ 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火 ¦ 迅速设法切断电源 | C | 当发生低压电气火灾时，首要任务是确保人员安全和防止火势扩大。由于火灾由电力设备或线路引发，设备可能仍带电，直接灭火（如选项B）可能导致触电风险，或电流持续引发更大危险。此时应立即切断电源（选项C），既能消除触电隐患，又能阻止电力持续助燃，为后续灭火创造安全条件。选项A的“报告领导”应在确保初步安全措施后执行，而非优先行动。因此，切断电源是最关键的第一步。
921 | 单选题 | 弹簧储能操作机构在断路器处于运行状态时，储能电动机的电源隔离开关应在（）。 | 断开或闭合位置 ¦ 闭合位置 ¦ 断开位置 | B | 在断路器运行时，弹簧储能机构需要保持弹簧处于储能状态，确保随时能快速动作。储能电动机负责给弹簧储能，电源隔离开关闭合时，电动机才能及时补充能量。若断开电源，弹簧可能无法及时储能，导致断路器无法正常分闸或合闸，影响电力系统安全。因此，运行时电源开关需处于闭合位置。
922 | 单选题 | 时间继电器的（）接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间（整定时间）闭合的接点。 | 延时动合 ¦ 瞬时动合 ¦ 瞬时动断 | A | 时间继电器中有不同类型的接点。题目描述的是“通电后经过设定时间才闭合”的接点。动合触点在继电器动作后会闭合，而“延时”表示需要等待设定的时间才会动作。因此，这种接点称为“延时动合”。其他选项中，“瞬时”表示立即动作，不符合延迟要求；“动断”是断开的状态，与闭合的描述矛盾。所以正确答案是选项A。
923 | 单选题 | 弹簧储能操动机构在断路器处于运行状态时，储能电动机的电源隔离开关应在（）。 | 断开或闭合位置 ¦ 断开位置 ¦ 闭合位置 | C | 弹簧储能操动机构的作用是为断路器储存机械能，确保其能快速分闸或合闸。当断路器处于运行状态（即正常通电工作）时，储能电动机需要保持电源接通（闭合位置），以便在弹簧释放能量后（例如分闸操作后）立即自动启动，重新储能。这样能保证断路器随时具备下一次操作所需的能量，确保系统可靠性。若电源断开，储能无法及时完成，可能影响断路器的正常动作。因此，储能电动机的电源隔离开关应在闭合位置。
924 | 单选题 | 柱上断路器停电操作完成后，应悬挂（）标识牌。 | 严禁合闸，线路有人工作 ¦ 止步，有电危险 ¦ 禁止合闸，线路有电 | A | 在柱上断路器停电操作后，悬挂标识牌的目的是防止他人误操作导致危险。此时线路已断电，但可能有工作人员正在检修，若意外合闸会引发触电事故。选项A“严禁合闸，线路有人工作”直接表明线路有人作业，需禁止合闸，符合安全警示的核心需求。选项B用于提醒远离带电区域，与停电场景不符；选项C“线路有电”的描述与实际停电状态矛盾。因此，A选项最准确，既明确禁止操作，又说明了原因，保障人员安全。
925 | 单选题 | 电路处于（）状态时，电路中的电流会因为过大而造成损坏电源烧毁导线，甚至造成火灾等严重事故。 | 断路 ¦ 短路 ¦ 通路 | B | 当电路出现异常连接，导致电流不经过正常负载而直接流通时，电阻会变得极小。根据欧姆定律（电流=电压÷电阻），此时电流会急剧增大。这种异常状态会使导线迅速发热，可能烧毁设备或引发火灾。因此，题目描述的现象对应的是选项B。
926 | 单选题 | 线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时，先（），先验下层后验上层。 | 验低压或高压 ¦ 验高压或低压 ¦ 验低压后验高压 | C | 在线路验电时，同杆架设的多层电力线路需要按特定顺序操作以确保安全。通常情况下，高压线路位于上层，低压线路在下层。验电时应从下层开始，再检查上层。这是因为： 1.**安全距离**：高压线路需要更大的安全距离，通常架设得更高。若先验上层，可能因距离远导致操作不便或误触风险。 2.**风险预防**：如果上层高压线路已停电，但下层低压线路若未经验电且带电，直接操作上层可能忽略下层隐患，容易引发触电事故。 3.**操作流程**：电力作业通常从下往上进行。先确认下层无电，能减少在接触上层时意外触碰带电的下层线路的风险。 因此，遵循“先验下层（低压）、后验上层（高压）”的顺序，能有效保障作业安全。
927 | 单选题 | 用兆欧表逐相测量定子绕组与外壳的绝缘电阻，当转动摇柄时，指针指到零，说明绕组（）。 | 断路 ¦ 碰壳 ¦ 短路 | B | 当使用兆欧表测量定子绕组与外壳的绝缘电阻时，若指针指向零，说明绕组与外壳之间的绝缘已失效。兆欧表的作用是检测绝缘性能，正常时电阻应极高（如数百兆欧）。指针为零表明电阻极低，存在直接导通。此时： -**断路（A）**：断路指线路断开，电阻应无穷大，与指针为零矛盾，排除。 -**碰壳（B）**：绕组直接接触外壳（绝缘破损），导致导体与外壳导通，电阻接近零，符合现象。 -**短路（C）**：通常指绕组内部导线间短路，若未连带接地，对外壳的电阻可能仍正常。只有同时接地时才会归零，但题目未明确内部短路情况。 综上，指针归零的直接原因是绕组与外壳导通（碰壳），而非单纯内部短路。因此答案为**B**。
928 | 单选题 | 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，必须完成的技术措施有：停电、（）、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。 | 验电 ¦ 巡视安全检查 ¦ 放电 | A | 在电气设备停电工作时，确保安全的步骤依次为：先切断电源，接着需要验证设备是否确实无电，这一步骤即为验电。确认无电后，才能进行后续的挂接地线等操作。验电的作用是防止误判停电状态，避免带电操作引发危险，因此它是停电后必不可少的关键环节。其他选项如放电或巡视，并非所有情况都必须执行，而验电是标准流程中的强制步骤。
929 | 单选题 | 高压电动机纵差动保护工作原理与（）纵差动保护相似。 | 断路器 ¦ 变压器 ¦ 接触器 | B | 高压电动机的纵差动保护通过比较电动机两端（如电源端和中性点端）的电流来判断是否发生内部故障。若两端电流差值超过设定值，则触发保护动作。这种原理与**变压器**的纵差动保护类似，因为变压器同样通过比较高、低压侧的电流差值来检测内部故障（如绕组短路），从而快速切断电源避免设备损坏。两者核心逻辑都是监测电流平衡状态，仅在设备内部异常时动作，因此保护机制高度相似。
930 | 单选题 | 线路验电应逐相进行，同杆架设的多层电力线路验电时，先验低压后验高压、（）。 | 验下层 ¦ 先验上层后验下层 ¦ 先验下层后验上层 | C | 线路验电时，为确保安全，需遵循特定顺序。同杆架设的多层线路通常高压在上层、低压在下层。验电应先处理低压（下层），再处理高压（上层）。这是因为： 1.**安全风险控制**：若先验上层高压，下层若未经验电且意外带电，可能因距离较近引发危险。先确认下层无电，可减少上下层交叉触电的风险。 2.**操作便利性**：从靠近人体的下层开始操作，便于观察和处置异常情况，再逐步向上层高压线路推进，符合由近及远的安全原则。 3.**规程要求**：电力安全规程通常规定，验电需按电压等级由低到高、空间位置由下到上的顺序，避免遗漏或误判带电状态。 因此，结合先低压后高压的要求，验电顺序应为**先下层后上层**。
931 | 单选题 | 互感器分（）和电流互感器两大类，它们是供电系统中测量、保护、监控用的重要设备。 | 断路器 ¦ 电压互感器 ¦ 隔离开关 | B | 互感器在供电系统中主要用于测量、保护和监控，需要将高电压或大电流转换为安全且易于处理的信号。题目中已提到电流互感器，另一类应与之对应。选项中的断路器用于切断故障电流，隔离开关用于断开电路，均属于开关设备，而非互感器。电压互感器专门用于转换高电压，符合题意。因此，互感器分为电压互感器和电流互感器两大类。正确选项为B。
932 | 单选题 | 进行心肺复苏应将伤员（）在硬木地板或硬质地面上。 | 仰卧 ¦ 侧卧 ¦ 俯卧 | A | 进行心肺复苏时，伤员需要平躺，背部接触坚硬的地面。这样能保证按压胸部时力量有效传递到心脏，帮助恢复血液循环。同时，仰卧姿势方便施救者打开气道，进行人工呼吸。侧卧或俯卧会阻碍按压和呼吸操作，影响急救效果。因此，正确做法是让伤员保持仰卧姿势。
933 | 单选题 | 互感器是一种特殊的（）。 | 断路器 ¦ 隔离开关 ¦ 变压器 | C | 互感器主要用于测量或保护，通过电磁感应原理将高电压、大电流转换为安全范围内的低值，供仪表使用。虽然断路器用于切断电路，隔离开关用于隔离电源，但互感器的工作机制与变压器最相似，都是利用电磁感应改变电参数。因此，它属于变压器的特殊类型。答案选C。
934 | 单选题 | 保证变配电所安全运行的“两票三制”，的二票是指执行（）、操作票。 | 业务传票 ¦ 工作票 ¦ 工作记录票 | B | 在变配电所的安全管理中，“两票”是保障操作规范的重要措施。其中一票是题目中已提到的**操作票**，用于规范设备操作流程，避免误操作。另一票则是**工作票**，用于批准和记录在设备上的检修、维护等作业，确保安全措施到位。这两者共同构成了作业前的双重安全确认机制。选项中的“业务传票”和“工作记录票”并非电力安全标准术语，因此正确答案为**工作票**。
935 | 单选题 | 110KV及以下线路保护测控装置不具备（）功能。 | 断路器保护 ¦ 过电流保护 ¦ 三相一次或二次重合闸 | A | 线路保护测控装置主要用于监测和保护输电线路的故障，例如短路或过电流。过电流保护（B）是其基础功能，用于电流异常时切断电路。重合闸（C）用于故障后尝试恢复供电，也属于常见功能。而断路器保护（A）涉及断路器本身的故障保护（如跳闸回路监测），通常由专门装置负责，因此线路保护装置不包含此功能。
936 | 单选题 | 钳形电流表使用时应先用较大量程，然后再视被测电流的大小变换量程，切换量程时应（）。 | 一边进线一边换挡 ¦ 直接转动量程开关 ¦ 先退出导线，再转动量程开关 | C | 使用钳形电流表时，切换量程前需要先退出导线，原因如下： 1.**安全保护**： 钳口夹住导线时，电流持续流过仪表。若直接切换量程（如选项B），可能导致内部电路瞬间过载或产生电弧，损坏仪表或引发危险。 2.**避免干扰**： 切换量程时，仪表内部需要调整测量电路。若导线未退出，外部电流可能干扰量程切换过程，导致读数不准或电路冲突。 3.**操作规范**： 退出导线后切换量程（选项C），能确保仪表处于无电流状态，安全调整档位，再重新测量。这符合安全操作流程，避免带电操作风险。 因此，切换量程的正确步骤是：**松开钳口退出导线→调整量程→重新夹紧导线测量**，确保安全和测量准确性。
937 | 单选题 | KYN28-10系列高压开关柜中断路器与隔离小车防止误操作的联锁功能包括（）。 | 断路器处于分闸位置时不能进行隔离小车的推、拉操作 ¦ 断路器处于合闸位置时可以进行隔离小车的推、拉操作 ¦ 断路器处于分闸位置时可以进行隔离小车的推、拉操作 | C | KYN28-10系列高压开关柜的联锁功能主要用于防止危险操作。当断路器处于分闸（断开）状态时，电路已无电流，此时允许操作隔离小车推入或拉出，确保安全隔离。若断路器处于合闸（通电）状态，联锁会禁止移动隔离小车，避免带负荷操作引发电弧或设备损坏。因此，只有选项C符合安全逻辑，而选项A和B的表述与联锁机制相悖。
938 | 单选题 | 关于Dyn11(△/Yo-11)绕组接线，描述正确的是 | 一次绕组接成星形，二次绕组接成三角形 ¦ 二次侧线电压超前于一次线电压60度 ¦ 二次侧线电压超前于一次线电压30度 | C | Dyn11表示一次绕组为三角形接法（D），二次绕组为星形接法（y），且中性点引出（n）。数字“11”采用时钟法表示相位关系：钟点数11对应11×30°=330°，即二次线电压超前一次线电压330°。由于相位差通常取0°~180°内的最小角度，330°等效于超前30°。因此，二次侧线电压超前一次侧30°，选项C正确。选项A错误，因一次应为三角形；选项B的60°不符合时钟法计算。
939 | 单选题 | 由于发生事故，继电保护动作断路器自动跳闸后，能使断路器自动合闸的装置称为（）。 | 断路器装置 ¦ 自动重合闸装置 ¦ 备用电源自动投入装置 | B | 当电力系统发生故障导致断路器跳闸后，需要一种装置能自动尝试恢复供电。选项中的**自动重合闸装置**（B）专门用于这种情况。它的作用是在断路器跳闸后，短暂延时后重新合闸，若故障已消失（如雷击等瞬时故障），供电即可恢复；若故障仍存在，断路器会再次跳闸。而**备用电源自动投入装置**（C）是用于切换备用电源，与题目中“同一线路重新合闸”无关。**断路器装置**（A）本身仅负责断开电路，无法自动合闸。因此，正确答案是**自动重合闸装置**。
940 | 单选题 | 电力变压器利用电磁感应原理将（）。 | 一种电压等级的交流电转变为另一种频率的另一种电压等级的交流电 ¦ 一种电压等级的交流电转变为同频率的另一种电压等级的交流电 ¦ 一种电压等级的交流电转变为另一种频率的同一电压等级的交流电 | B | 电力变压器通过电磁感应改变交流电的电压等级，而不会改变其频率。例如，输入220V、50Hz的交流电，经过变压器后可能输出110V，但频率仍保持50Hz。选项B正确描述了这一特性，即仅改变电压等级，频率不变。其他选项提到的频率变化与实际原理不符。
941 | 单选题 | 在验电操作过程中，不正确的行为是（）。 | 对已停电的线路设备，当其经常接入的电压表或其他信号指示无电，可以作为无电压的根据，不必进行验电 ¦ 验电时，应在检修设备的进线和出线两侧分别验电 ¦ 验电时，必须使用电压等级合适且合格的验电器 | A | 在验电操作中，必须确保设备完全断电以保证安全。选项A认为可以通过电压表或信号指示判断无电而无需验电，这是错误的。因为仪表或信号可能故障，无法替代直接验电。选项B和C符合安全规范：B要求在设备两侧验电，防止遗漏带电部分；C强调使用合格且电压匹配的验电器，确保检测准确。因此，仅依赖间接信号而不实际验电的行为（A）是不正确的。
942 | 单选题 | 依据《工伤保险条例》，以下情形视同为工伤的是（）。 | 以上两种情形都是 ¦ 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 ¦ 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 | A | 根据《工伤保险条例》，视同工伤的情形主要规定在第十五条，包括突发疾病死亡、抢险救灾受伤等。而选项B（因工外出期间因工作受伤或失踪）和选项C（工作时间前后从事预备性或收尾性工作受伤）属于第十四条明确列出的**应当认定为工伤**的情形，并非视同工伤。 题目参考答案为A（两种情形都是视同工伤），但按照条例内容，B和C属于“认定工伤”而非“视同工伤”。因此，题目可能存在表述或选项归类错误。实际应用中需注意区分“认定工伤”与“视同工伤”的不同法律条款。
943 | 单选题 | 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时，摇表的“L”“E”两个接线柱应（）。 | “E”接在电动机出线的端子，L”接电动机的外壳 ¦ “L”接在电动机出线的端子，E”接电动机的外壳 ¦ 随便接，没有规定 | B | 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时，摇表的接线需要符合其工作原理。摇表的“L”端（线端）用于连接被测的高压部分（如电动机线圈），而“E”端（地端）连接接地的外壳。这样设计是因为摇表会通过“L”端施加高电压，检测线圈与外壳之间的绝缘电阻。若接反（如“E”接线圈，“L”接外壳），可能导致测量不准确或存在安全隐患。因此，正确接法是“L”接线圈出线端子，“E”接外壳，以确保准确评估绝缘性能。
944 | 单选题 | 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业存在（），可判定为重大事故隐患。 | 对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且设置明显的安全警示标志的 ¦ 执行“先通风、再检测、后作业”要求的 ¦ 有限空间作业现场未设置监护人员的 | C | 这个问题考察的是有限空间作业中重大事故隐患的判定。根据安全规定，有限空间作业必须配备监护人员，他们的职责是实时监控现场安全状况，发生危险时能立即采取救援措施。如果作业时没有监护人员（选项C），一旦发生中毒等紧急情况，工人无法及时获救，风险极高。而选项A和B描述的是企业正确落实安全措施的情况，不会构成隐患。因此，未设置监护人员属于重大事故隐患。
945 | 单选题 | 依据《工伤保险条例》，以下情形可以认定为工伤的是（）。 | 以上两种情形都是 ¦ 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的 ¦ 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的 | A | 根据《工伤保险条例》，选项B和C的情况均可认定为工伤： -**选项B**：在上下班途中，因非本人主要责任的交通事故或公共交通事故受伤，属于直接认定为工伤的情形（依据条例第十四条）。 -**选项C**：退役军人因战、因公致残并持有伤残军人证，到单位后旧伤复发，虽属“视同工伤”，但同样享受工伤待遇（依据条例第十五条）。 因此，两种情形均符合工伤认定条件。
946 | 单选题 | 一般发生短路故障后约0.01s时间出现最大短路冲击电流，采用微机保护一般仅需（）s就能发出跳闸指令。 | 0.002 ¦ 0.003 ¦ 0.005 | C | 在短路故障发生后约0.01秒（10毫秒）会达到最大冲击电流。微机保护系统通过高速处理器和数字信号处理技术，能够快速完成故障检测、分析和决策。其处理过程包括实时采集电流数据、判断是否超过阈值，并触发跳闸信号。由于微机保护的高效性，这一系列操作仅需约0.005秒（5毫秒），确保在冲击电流造成损害前切断电路。因此，微机保护的反应速度显著快于传统保护装置，能有效保障电力系统安全。
947 | 单选题 | 依据《中华人民共和国劳动法》，订立和变更劳动合同，应当遵循（）的原则，不得违反法律、行政法规的规定。 | 多方协商 ¦ 平等自愿、协商一致 ¦ 明确双方权利和义务 | B | 劳动合同的签订和修改需要双方在公平的基础上自愿达成一致，并且经过充分讨论。法律强调双方地位平等，不能强迫对方接受不合理条件。其他选项虽然相关，但不符合题目中提到的核心原则。
948 | 单选题 | 在防雷装置中用以接受雷云放电的（）称为接闪器。 | 引下线 ¦ 接地体 ¦ 金属导体 | C | 在防雷装置中，接闪器是专门用来直接捕获雷击的部分，例如避雷针或避雷带。虽然题目选项中未直接出现“接闪器”，但接闪器本身通常由金属材料（如铜、铝）制成，属于金属导体的一种。因此，题目中“金属导体”这一选项对应接闪器的功能，即主动接收雷云放电。而其他选项（引下线、接地体）分别负责传导电流和释放电流到地下，并非直接接受放电的部分。
949 | 单选题 | 一台三相变压器的一二次侧额定电压分别为10kV和0.4kV，则该变压器的变比为（）。 | 0.04 ¦ 4 ¦ 25 | C | 变压器的变比是指一次侧电压与二次侧电压的比值。题目中给出的一次侧额定电压为10kV，二次侧为0.4kV。计算变比时，直接使用线电压的比值，无需考虑三相连接方式（如Y或Δ），因为额定电压默认指线电压。 具体计算如下： 将10kV转换为10000V，0.4kV转换为400V，变比为： \[ \frac{10000\，\text{V}}{400\，\text{V}} = 25 \] 因此，变压器的变比为25，对应选项C。
950 | 单选题 | 电力系统的运行电压在正常情况下一般不会超过（）。 | 额定线电压 ¦ 绝缘水平 ¦ 最高工作电压 | C | 电力系统中的设备通常设计在额定线电压下长期运行，但实际运行时电压会有一定波动。最高工作电压是系统允许的短期或正常波动范围内的上限值，确保设备在安全范围内运行。例如，额定电压为220V的设备可能在正常波动下达到230V，但不会超过其最高工作电压。绝缘水平则是设备能承受的更高电压（如防雷击），属于异常情况下的保护标准，不属于正常范围。因此，正常情况下电压不会超过最高工作电压。
951 | 单选题 | 高压成套装置根据（），选择所需的功能单元。 | 用电负荷性质 ¦ 电气主接线的要求 ¦ 现场布置条件 | B | 高压成套装置的选择主要依据电力系统的整体结构设计，即电气主接线的布局和功能需求。主接线决定了系统的运行方式（如单母线、双母线等）、保护机制及设备间的连接关系。例如，若主接线需要分段供电或备用电源自动切换，就必须选配对应的开关单元。虽然用电负荷性质（A）会影响主接线的设计，而现场条件（C）可能限制设备安装，但具体功能单元的选择直接由主接线的技术要求决定，确保系统可靠、灵活运行。因此，答案的核心在于匹配主接线的功能需求。
952 | 单选题 | 为保证继电保护动作的选择性，一般上下级保护的时限差取（）。 | 0.1-0.3s ¦ 0.3-0.7s ¦ 1s | B | 继电保护的选择性要求故障时最近的保护先动作，避免越级跳闸。上下级保护通过时间差配合实现这一点：若下级保护未及时动作，上级保护才延时介入。时间差需足够让下级可靠动作，同时不能过长以免延误故障切除。传统保护装置（如电磁式继电器）因机械动作和误差需要较大时间差，通常为0.3-0.7秒。这一范围平衡了选择性与速动性，确保系统安全稳定。因此，上下级保护的时限差一般取此区间。
953 | 单选题 | <p>供电电压允许偏差通常是以电压实际值和电压额定值之差与电压（ ）之比的百分数来表示。</p> | 额定值 ¦ 实际值 ¦ 有效值 | A | 这道题考察的是供电电压允许偏差的计算方法。题目中的偏差是用实际电压与额定电压的差值，除以电压的某个值，再转化为百分数来表示的。 关键点在于：**额定值**是供电系统设计的标准电压值，例如常见的220V或380V。计算百分比偏差时，通常以额定值为基准，这样能直观反映实际电压偏离标准值的程度。例如，若额定电压是220V，实际电压是215V，偏差百分比为（215-220）/220×100%≈-2.27%。如果分母用实际值，会导致基准不固定，计算结果可能不稳定，也不符合工程中的标准定义。 因此，题目中空缺处应填**额定值**。
954 | 单选题 | 当伤者牙关紧闭，无法进行口对口人工呼吸时，应（）。 | 用工具把嘴撬开 ¦ 口对鼻吹气 ¦ 加大压力口对口吹气 | B | 当伤者牙关紧闭时，强行撬开嘴巴可能造成牙齿或口腔损伤，而强行加大压力吹气也无法让空气进入肺部。此时，最安全有效的方法是改为用口对准伤者的鼻子吹气。因为鼻子通常不会完全封闭，吹气时空气仍能通过鼻腔进入肺部，同时需捏住伤者嘴巴防止漏气，确保人工呼吸的效果。
955 | 单选题 | 阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成，装在密封的瓷套管内。火花间隙用铜片冲制而成，每对间隙用（ ）厚的云母垫圈隔开。 | 0.5－1.0mm ¦ 0.5－1.5mm ¦ 1.5－2.0mm | A | 阀型避雷器的火花间隙由铜片制成，每对间隙通过云母垫圈隔开。云母垫圈的厚度需平衡绝缘性能和响应速度：过厚可能导致击穿电压过高，影响避雷效果；过薄则易在正常电压下误动作。通常，云母垫圈厚度选择**0.5-1.0毫米**，既能确保绝缘，又能在过电压时快速击穿。这一范围符合工程实践，兼顾结构紧凑性和功能可靠性。其他选项的厚度或过大（影响响应）或过小（易误动），因此正确答案为选项A。
956 | 单选题 | 运行中的断路器日常维护工作包括对（）的定期清扫。 | 二次控制回路 ¦ 不带电部分 ¦ 绝缘部分 | B | 断路器日常维护时，定期清扫主要针对**不带电部分**。这是因为： 1.**不带电部分**（如外壳、机械结构、操作机构）容易积累灰尘、油污，可能影响机械动作的灵活性，导致卡涩或操作故障。清扫这些部分可确保断路器正常分合，且操作安全（无需停电）。 2.**绝缘部分**（如绝缘子）若脏污可能引发漏电或短路，但通常处于带电状态，直接清扫有触电风险，需停电或专业处理，不属于日常维护范围。 3.**二次控制回路**更多涉及检查接线、触点状态，而非以清扫为主。日常维护更关注机械部件的可靠性和安全性，因此选择清扫**不带电部分**更合理。
957 | 单选题 | 依据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由（）按月支付。 | 用人单位 ¦ 劳动保障部门 ¦ 工伤保险基金 | A | 根据规定，员工因工伤暂停工作治疗期间，原有的工资和福利待遇保持不变。这笔费用由员工所在的工作单位负责发放，而不是由保险基金或政府部门直接支付。这是因为员工在这段时间内仍然属于单位职工，单位需要继续履行支付工资的义务。
958 | 单选题 | 两个电阻值为R的等值电阻并联，其等效电阻（即总电阻）等于（）。 | 0.5R ¦ R ¦ 2R | A | 当两个相同阻值的电阻并联时，计算总电阻的公式为： 总电阻的倒数等于各电阻倒数之和，即 $$\frac{1}{R_{\text{总}}}=\frac{1}{R}+\frac{1}{R}.$$ 将两个电阻的倒数相加，得到 $$\frac{1}{R_{\text{总}}}=\frac{2}{R}.$$ 取倒数后，总电阻为 $$R_{\text{总}}=\frac{R}{2}.$$ 由于并联电路的总电阻一定小于任一单独的电阻值，因此两个阻值为R的电阻并联后，等效电阻为原阻值的一半。
959 | 单选题 | 带电灭火不宜采用（）。 | 二氧化碳灭火器 ¦ “1211”灭火器 ¦ 水 | C | 带电灭火时，水容易导电，可能让电流通过水流传到灭火人员身上，引发触电风险。即使水质较纯，实际使用中常含有杂质，导电性更强，因此非常危险。其他选项如二氧化碳和“1211”灭火器不导电，适合处理电气火灾。所以正确答案是水。
960 | 单选题 | 规定在磁体外部，磁力线的方向是（）。 | 由N极到达S极 ¦ 由S极到达N极 ¦ 由N极出发到无穷远处 | A | 磁力线在磁体外部会形成一个闭合回路。为了形成这样的回路，外部的磁力线必须从磁体的N极出发，最终到达S极，而在磁体内部则从S极返回到N极。这样的方向与磁针在磁场中N极的指向一致，例如指南针的N极会被磁体的S极吸引，从而帮助确认磁力线的方向。因此，正确答案对应这一方向规律。
961 | 单选题 | 电力线路过电流保护动作时间的整定采取阶梯原则，时限阶段差Δt一般设置为（）。 | 0.5s ¦ 0.3s ¦ 0.8s | A | 在电力系统中，过电流保护的阶梯原则通过设置不同区段的保护动作时间差（Δt）来实现选择性，确保故障点最近的保护先动作。Δt需平衡选择性与故障切除速度：过小可能导致越级跳闸，过大则延长故障时间。 考虑断路器动作时间（约0.1秒）、继电器误差及安全裕度，通常Δt设为0.5秒。这一时间差能覆盖设备动作的不确定性，保证可靠配合。虽然现代设备可能允许更小Δt（如0.3秒），但传统标准和常见实践仍以0.5秒为典型值，确保各级保护有效协调。 因此，答案对应选项A。
962 | 单选题 | 当10kV高压控制系统发生电气火灾时，如果电源无法切断，必须带电灭火则可选用的灭火器是（）。 | 二氧化碳灭火器 ¦ 干粉灭火器 ¦ 雾化水枪 | B | 当10kV高压设备着火且无法断电时，选择灭火器需考虑安全性和有效性： 1.**二氧化碳灭火器**：虽然不导电且不留残留，但喷射距离较近，可能需靠近火源，存在高压电弧风险。 2.**雾化水枪**：水雾导电性降低，但在10kV高压下仍有触电或短路风险，安全性不足。 3.**干粉灭火器**：干粉不导电，可远距离覆盖火源，快速隔绝氧气并中断燃烧反应，更适合高压环境下的紧急灭火。 因此，干粉灭火器在安全距离和灭火效率上更优，是更合适的选择。
963 | 单选题 | 用环氧树脂浇注或缠绕作包封的变压器称为（）。 | 油浸式变压器 ¦ 气体绝缘干式变压器 ¦ 环氧树脂干式变压器 | C | 这道题考查的是变压器根据封装材料的分类。题目中提到的“环氧树脂浇注或缠绕作包封”直接指明了关键特征：使用环氧树脂作为绝缘和封装材料，且属于干式变压器（无需液体冷却）。油浸式变压器依赖油作为绝缘和冷却介质，而气体绝缘干式变压器使用气体（如SF6）。因此，只有“环氧树脂干式变压器”准确对应题目描述的结构特点。
964 | 单选题 | 在磁感应强度为5T的均匀磁场中，有一条长0.2m的通电直导线，其中电流为3A，电流方向跟磁场方向垂直。则该通电直导线所受的作用力为（）N。 | 0 ¦ 1.5 ¦ 3 | C | 通电直导线在磁场中受力的计算公式为： **力=电流×导线长度×磁感应强度×sinθ** 题目中给出： -电流**I=3A** -导线长度**L=0.2m** -磁感应强度**B=5T** -电流方向与磁场方向垂直，即**θ=90°**（此时**sinθ=1**） 代入公式： **力=3A×0.2m×5T×1=3N** 因此，导线所受的力为**3牛**，对应选项**C**。
965 | 单选题 | 当电气火灾发生时，应首先切断电源再灭火，但当电源无法切断时，只能带电灭火，500V低压配电柜灭火不可选用的灭火器是（）。 | 二氧化碳灭火器 ¦ 泡沫灭火器 ¦ 干粉灭火器 | B | 当电气火灾无法断电需带电灭火时，需选择不导电的灭火器。泡沫灭火器喷出的泡沫含大量水分，而水导电，可能引发触电或设备短路，风险极高。二氧化碳和干粉灭火器无导电性，适合扑灭电气火灾。因此，500V低压配电柜带电灭火时，泡沫灭火器不可选用。
966 | 单选题 | 绕组是变压器的（）部分，一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。 | 油路 ¦ 电路 ¦ 磁路 | B | 变压器绕组的主要功能是让电流通过，实现电能的传输和电压的转换。绕组由导电材料（如铜线）绕制，外层包裹绝缘材料以防止短路。虽然绕组通电后会产生磁场，但磁场主要通过铁芯形成闭合的“磁路”，而绕组本身属于电流流经的路径。因此，绕组属于变压器的电路部分。选项A（油路）涉及冷却和绝缘的油循环，与绕组无关；选项C（磁路）由铁芯承担，而非绕组。答案明确为电路。
967 | 单选题 | 电度表应垂直安装，安装时表箱底部对地面的垂直距离一般为（）m。 | 1.4 ¦ 1.6 ¦ 1.8 | C | 电度表垂直安装时，表箱底部与地面的距离需考虑安全和便于查看。通常，安装高度要防止小孩触碰，同时方便成人读表。根据电气安装规范，这类设备的推荐高度约为1.8米，平衡了易读性和安全性。因此，正确高度在该范围内，对应选项为C。
968 | 单选题 | 从发电厂到用户的供电过程包括发电机升压变压器、（）、降压变压器配电线路等。 | 发电线 ¦ 输电线路 ¦ 变电线 | B | 在供电过程中，发电机产生的电力经过升压变压器提高电压后，需要通过高压线路进行远距离传输。这些高压线路的作用是将电能高效、低损耗地送往不同区域。之后，电压会被降压变压器调整至适合用户使用的级别，并通过配电线路分配到家庭或工厂。这一环节的关键在于高压线路承担了电力传输的核心任务，因此选项中的正确答案对应这一功能。
969 | 单选题 | 变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号，它表示变压器一、二次绕组对应（）之间的相位关系。 | 有功 ¦ 电压 ¦ 电流 | B | 变压器的连接组别是用来描述一次侧和二次侧绕组如何连接以及它们之间电压相位关系的代号。由于绕组的不同接法（如星形Y或三角形D），两侧的电压波形会产生特定的相位差，例如0或30度的倍数。虽然电流相位也会变化，但连接组别主要关注电压的相位，因为这是由绕组连接方式直接决定的。因此，连接组别表示的是电压之间的相位关系。
970 | 单选题 | 单支避雷针的高度为h，其地面保护半径是（）。 | 1.5h ¦ 1.8h ¦ 2.0h | A | 避雷针的地面保护半径与其高度相关，通常采用简化的经验公式或几何模型计算。在传统方法中，保护范围可视为一个圆锥形区域。当保护角度约为56度时，对应的地面保护半径约为避雷针高度的1.5倍（通过正切函数计算得出）。虽然实际工程中可能使用滚球法等更复杂的模型，但题目中的答案基于简化后的常用比例，因此地面保护半径为**1.5h**。选项A正确。
971 | 单选题 | 各种类型的发电厂变电所通过（）连接成一个系统。 | 发电线路 ¦ 用电线路 ¦ 输配电线路 | C | 发电厂产生的电力需要经过升压后远距离传输，再通过降压分配到用户。输电线路负责远距离高压传输，配电线路则负责将电力降压后送到不同区域。两者结合形成完整的输配电网络，将发电厂、变电所和用户连接成一个系统。因此，正确答案是输配电线路。
972 | 单选题 | 为了保证频率偏差不超过规定值，必须维持电力系统的（）平衡，采取相应的调频措施。 | 有功功率 ¦ 自然功率 ¦ 无功功率 | A | 电力系统的频率稳定主要依赖于发电和用电的实时平衡。当用户消耗的电能与发电机输出的电能不匹配时，频率就会变化：用电过多导致频率下降，发电过剩则频率上升。因此，维持**有功功率**的平衡是关键。 调频措施（如发电机调速器、自动发电控制）通过调整发电机的有功输出来匹配负荷需求，从而稳定频率。而无功功率主要影响电压，与频率无关；自然功率涉及输电线路特性，也不直接关联频率。因此，正确答案聚焦于有功功率的平衡。
973 | 单选题 | 10m电杆埋设深度宜（ ）。 | 1.7m ¦ 1.5m ¦ 1.9m | A | 电杆的埋设深度通常根据其总高度按比例确定。常规情况下，埋深约为杆长的1/6。对于10米电杆，计算为10÷6≈1.67米，接近选项A的1.7米。此深度能确保稳固性，而其他选项不符合常规比例或实际需求。因此，正确答案为A。
974 | 单选题 | 对于需要频繁投切的高压电容器，为了防止断路器触头弹跳和重击穿引起操作过电压，有时需要并联（）。 | 阀型避雷器 ¦ 管型避雷器 ¦ 金属氧化物避雷器 | C | 在高压电容器频繁投切时，断路器触头弹跳或重击穿可能引发瞬间的高压（操作过电压）。此时需要一种能快速响应、耐受频繁动作的装置来保护设备。金属氧化物避雷器（如氧化锌避雷器）因其无间隙设计，能立即响应电压突变，且通流能力强、残压低，适合多次吸收过电压而不易损坏。相比之下，阀型避雷器含火花间隙，响应稍慢；管型避雷器依赖气体灭弧，频繁动作后需维护。因此，金属氧化物避雷器是最优选择。
975 | 单选题 | 在纯电感交流电路中，电路的（）。 | 有功功率大于零 ¦ 有功功率等于零 ¦ 有功功率小于零 | B | 在纯电感交流电路中，电压和电流的相位差为90度（电压超前电流）。计算有功功率时，公式为电压、电流有效值与它们相位差余弦值的乘积。由于余弦90度等于零，因此有功功率为零。这意味着电感不断储存和释放能量，但平均下来没有能量被消耗，所以有功功率等于零。
976 | 单选题 | 万用表电压量程2.5V是当指针指在（）位置时电压值为2.5V。 | 1/2量程 ¦ 2/3量程 ¦ 满量程 | C | 万用表的电压量程指的是它能测量的最大电压值。当量程设为2.5V时，表盘的最大刻度（指针转到最右端）对应的电压就是2.5V。此时，指针指向满量程位置，表示被测电压达到了量程上限。若指针在中间或三分之二处，实际电压会小于2.5V。因此，电压值为2.5V时，指针必然处于满量程位置。
977 | 单选题 | 镍是一种（）磁性物质。 | 反 ¦ 顺 ¦ 铁 | C | 镍在常温下能够被磁铁吸引，并且在外加磁场消失后仍能保留部分磁性，表现出明显的磁性特征。这种特性与铁磁性材料的行为一致，例如常见的磁铁就是用铁磁性物质制成的。相比之下，顺磁性物质只能被微弱吸引且不会保留磁性，而反磁性物质则会被轻微排斥。因此，镍属于铁磁性物质。
978 | 单选题 | 在正弦交流电的交变过程中，随着时间变化而改变的参数是（）。 | 有效值 ¦ 瞬时值 ¦ 最大值 | B | 在正弦交流电中，电压或电流的大小和方向随时间周期性变化。例如，其瞬时值表达式为： **i(t)=最大值×sin(时间×角频率+相位)** -**有效值**（如220V家用电压）是通过等效热效应计算出的固定数值，不随时间变化。 -**最大值**是正弦波的峰值，在整个周期中始终保持不变。 -**瞬时值**则是每个时刻的实际值，会从正到负、从零到峰值不断波动。 因此，只有**瞬时值**会随时间变化。
979 | 单选题 | 一般变压器在正常运行时，储油柜油位应该在油位计的（）之间位置。 | 1/4～2/4 ¦ 1/4～3/4 ¦ 2/4～3/4 | B | 变压器储油柜的作用是调节油体积变化，防止油膨胀或收缩时出现问题。油位过高可能导致溢出或压力过大，油位过低则可能让空气进入，影响绝缘。正常运行时，油位需留出足够空间应对温度变化。中间范围的1/4至3/4既能避免溢出，又能防止油位过低，确保安全运行。因此，储油柜油位应保持在此区间内。
980 | 单选题 | 变压器电动机发电机等的铁芯，以及电磁铁等都采用（）磁性物质。 | 反 ¦ 铁 ¦ 顺 | B | 变压器、电动机、发电机和电磁铁的铁芯需要高效传导和增强磁场。铁磁性物质（如铁、镍、钴等）具有极强的磁化能力，能显著增强磁场强度，同时减少能量损耗。顺磁性物质磁化效果微弱，反磁性物质则会削弱磁场，因此都不适用。铁磁性材料的高磁导率使其成为这些设备的理想选择，故正确答案为铁磁性物质。
981 | 单选题 | 电荷的多少和位置都不变化的电场称为（）。 | 有旋电场 ¦ 静电场 ¦ 均匀电场 | B | 当电荷的数量和位置都保持不变时，它们产生的电场不会随时间变化。这种由静止且分布稳定的电荷所激发的电场称为静电场。有旋电场通常与变化的磁场相关（如电磁感应现象），而均匀电场仅指电场强度在空间各点均匀分布的情况，但电荷固定并不必然导致电场均匀。因此，正确答案是静电场。
982 | 单选题 | 一般规定参考点的电位为（）V。 | 1 ¦ -1 ¦ 0 | C | 在电学中，为了方便计算和分析电路，通常会选择一个公共点作为电位的参考基准。这个参考点的电位被统一规定为**0伏特**，类似于用海平面作为高度的零点。这样，电路中其他点的电位可以直接表示为相对于该参考点的电压差，简化了电压、电流等参数的计算。例如，若某点电位为5V，即表示它比参考点高5V的电压。因此，将参考点设为0V是电学中的通用做法。
983 | 单选题 | 在纯电阻电路中，电流和电压（）。 | 反相位 ¦ 相位差为π/2 ¦ 同相位 | C | 在纯电阻电路中，电流和电压的变化步调完全一致。当电压达到最大值时，电流也同时达到最大值；电压变小时，电流也同步减小。这是因为电阻不会像电感或电容那样储存能量并导致延迟或提前，而是直接响应电压的变化。因此，两者的波形始终对齐，没有相位差。
984 | 单选题 | 主保护是指满足系统稳定和设备安全要求，能以最快速度（）地切除被保护元件故障的保护。 | 有选择 ¦ 灵敏 ¦ 快速 | A | 主保护的核心作用是在电力系统发生故障时，既要迅速切除故障，又要确保动作的精准性。题目中“最快速度”已强调快速性，而括号处需补充的是另一个关键特性。选择性是指保护装置能精准定位故障点，仅切除故障部分，避免影响非故障区域，这对维持系统稳定和设备安全至关重要。因此，题目在“最快速度”基础上，强调主保护需优先保证选择性，确保动作的准确性。答案选A（有选择）是因为选择性是主保护区别于其他保护（如后备保护）的核心特征，而“快速”已被题目中的描述涵盖。
985 | 单选题 | 在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网，需要共用时，其接地网电阻要求不大于（）Ω。 | 1 ¦ 10 ¦ 2.5 | A | 在低压供电线路的保护接地和建筑物防雷接地网共用时，为确保两种接地系统均能有效工作，需满足更严格的标准。防雷接地通常要求电阻≤10Ω，而保护接地通常要求≤4Ω。但两者共用时，需进一步降低电阻，以兼顾雷击时快速泄流和日常用电安全。根据相关规范（如国家标准或IEC标准），联合接地的电阻应≤1Ω，从而同时满足防雷的高效泄流和低压系统对人身设备的保护需求。因此，正确答案为**1Ω**。
986 | 单选题 | 当电压过高时，电动机可能（）。 | 反转 ¦ 不能启动 ¦ 绝缘老化加快 | C | 当电压过高时，流经电动机的电流会增大，导致内部温度迅速升高。长期高温会加速绕组和其他部件绝缘材料的老化，比如让绝缘层变脆、开裂甚至失效。虽然电压过高也可能引发其他问题（如效率下降），但最直接的长期危害是绝缘损坏加速，影响电机寿命。因此，电压过高时需特别注意散热和保护措施。
987 | 单选题 | 隔离开关采用操作机构进行操作，便于在隔离开关与（）安装防误操作闭锁机构。 | 与测量仪表之间 ¦ 断路器之间 ¦ 母线之间 | B | 隔离开关用于隔离电路，但无法切断电流，因此操作时需要确保线路不带电。断路器负责切断电流，两者必须按正确顺序操作：断电时先断开断路器，再操作隔离开关；通电时顺序相反。防误闭锁机构的作用是防止错误操作，例如在断路器未断开时误动隔离开关，从而避免产生电弧引发事故。这种闭锁通常设置在隔离开关与断路器之间，确保两者操作顺序正确，保障安全。其他选项如测量仪表或母线之间的闭锁需求不如断路器直接相关。
988 | 单选题 | 在中性点不接地的电力系统中，当系统发生单相完全接地故障时，单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的（）倍。 | 1 ¦ 2 ¦ 3 | C | 在中性点不接地的电力系统中，正常运行时，三相的对地电容电流大小相等且相位互差120°，总和为零。当某一相发生完全接地故障时，故障相对地电压变为零，而另外两相的对地电压会升高到线电压（正常相电压的√3倍）。此时，非故障两相的电容电流也会增大到原来的√3倍。 由于这两相电压的相位差从120°变为60°，它们的电容电流的矢量和不再是简单的算术相加。通过计算（如余弦定理），非故障两相电流的矢量和最终为正常每相对地电容电流的3倍。因此，单相接地电流的数值等于系统正常运行时每相对地电容电流的3倍。 答案：C
989 | 单选题 | 当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备三相短路并（）。 | 放电 ¦ 测量接地电阻 ¦ 接地 | C | 在确认设备无电压后，为确保检修安全，需将设备三相短路并通过接地线连接至大地。这一步骤能有效消除设备可能残留的电荷或感应电压，同时防止意外来电导致危险。接地形成低阻抗回路，确保设备始终处于安全电位，保护人员免受电击。因此，正确操作是三相短路后立即接地。
990 | 单选题 | 相邻两杆塔导线悬挂点连线（）称为弧垂。 | 与导线间垂直距离 ¦ 中点对导线铅垂距离 ¦ 与导线最低点间垂直距离 | B | 弧垂是指相邻两杆塔导线悬挂点连线中点处到导线的垂直距离。具体来说，当导线架设在两杆塔之间时，由于自身重量和张力作用，会自然下垂形成弧形。无论两悬挂点是否处于同一水平高度，弧垂的测量均以两悬挂点连线的中点为基准点，计算该点与导线之间的垂直距离。这一距离反映了导线在档距中央的下垂程度，是电力线路设计中的重要参数。选项B准确描述了这一概念，而其他选项或混淆了测量基准点，或未明确中点位置，因此正确答案为B。
991 | 单选题 | 当20kV取代10kV中压配电电压，原来线路导线线径不变，则升压后的配电容量可以提高（）倍。 | 1 ¦ 3 ¦ 2 | A | 当电压从10kV升至20kV且导线线径不变时，导线的载流量（允许通过的最大电流）保持不变。配电容量（传输功率）的公式为： \[P=V\timesI\times\cos\phi\] 其中，电压\(V\)从10kV变为20kV，电流\(I\)不变，功率因数\(\cos\phi\)假设不变。因此，新容量为： \[P_{\text{新}}=20\text{kV}\timesI\times\cos\phi=2\times(10\text{kV}\timesI\times\cos\phi)=2\timesP_{\text{原}}\] 这表明配电容量**提高至原来的2倍**，即提高了1倍（选项C）。但原参考答案为A（1倍），可能存在对“提高倍数”表述的误解或题目条件未明确。按常规电力理论，正确答案应为C。
992 | 单选题 | 操作电源在变电所中是一个（）电源。 | 非独立 ¦ 应急 ¦ 独立 | C | 操作电源为变电所的控制、保护等关键设备供电，需确保在主电源故障时仍能可靠工作。若依赖主电源（非独立），一旦主电源中断，操作电源也会失效，导致设备瘫痪，存在安全隐患。而应急电源通常指备用电源，仅在紧急时启用。操作电源的设计是日常独立运行，如通过蓄电池或专用线路，无论主电源是否正常，都能持续供电，保障系统安全。因此，它需要完全独立于主电源，而非仅在紧急时启动。
993 | 单选题 | 杆塔接地电阻应（）愈好。 | 愈大 ¦ 在土壤电阻率小的地区愈大 ¦ 愈小 | C | 接地电阻是电流从杆塔流入大地时遇到的阻力。电阻越小，电流越容易快速导入地下。当遇到雷击或线路故障时，小电阻能更快泄放电流，避免电压过高损坏设备或引发触电危险。如果电阻过大，电流无法及时释放，可能导致设备损坏或周围形成危险电压，威胁安全。因此，杆塔接地电阻越小，安全性和可靠性越高。选项C正确。
994 | 单选题 | 新敷设的带有中间接头的电缆线路，在投入运行（ ）个月后，应进行预防性试验。 | 1 ¦ 3 ¦ 5 | B | 新敷设的电缆带有中间接头时，由于接头处容易因安装工艺或材料问题引发隐患，需通过预防性试验及时排查风险。电缆投入运行后，需经历一段时间让潜在问题（如绝缘缺陷、密封不良等）在负荷变化和环境因素下逐渐暴露。若时间过短（如1个月），问题可能尚未显现；过长（如5个月）则可能错过早期干预时机。行业经验表明，3个月是平衡检测效果与风险控制的合理周期，既能让初期问题充分暴露，又能避免故障发生前及时处理。因此，选择运行3个月后进行试验。
995 | 单选题 | 在降压变电所内，为了限制中压和低压配电装置中的短路电流，可采用变压器低压侧（）方式。 | 分列或并列运行 ¦ 分列运行 ¦ 并列运行 | B | 在降压变电所中，限制短路电流的关键是增加系统阻抗。当变压器低压侧采用**分列运行**时，各变压器独立供电，母线之间不直接连接。这样，短路发生时，故障回路的阻抗仅来自单个变压器，阻抗较大，从而限制了短路电流。若采用**并列运行**，多台变压器并联会降低总阻抗，导致短路电流增大。因此，分列运行通过隔离供电路径，有效减少了短路电流的强度。
996 | 单选题 | 安装图按其（）分为屏面布置图及安装接线图。 | 原理 ¦ 性质 ¦ 作用 | C | 安装图根据其用途或功能的不同进行分类。屏面布置图主要用于展示设备在屏面上的位置布局，而安装接线图则详细说明设备之间的连接方式。两者的划分核心在于它们在实际安装过程中承担的具体任务，因此分类依据是它们在实际应用中的“作用”。其他选项如“原理”或“性质”更多涉及理论或固有属性，与安装图的具体功能划分关联较小。
997 | 单选题 | 用户用的电力变压器一般为无载调压型，其高压绕组一般有（）的电压分接头，当用电设备电压偏低时，可将变压器电压分接头放在较低档。 | 1±1×2.5% ¦ 1±3×2.5% ¦ 1±2×2.5% | C | 电力变压器的高压绕组通常有多个分接头来调整电压。当电压偏低时，需要降低高压侧的匝数以升高输出电压。选项中的“1±2×2.5%”表示：在额定电压（100%）基础上，向上调2档（每档+2.5%）或向下调2档（每档-2.5%），总共有5个档位（如105%、102.5%、100%、97.5%、95%）。若电压偏低，选择更低的分接头（如95%）会减少高压侧匝数，使副边电压升高。选项C的调整范围更合理，既不过大也不过小，适合常见需求，因此是正确答案。
998 | 单选题 | 所谓内部过电压的倍数就是内部过电压的（）与电网最大工频相电压有效值的比值。 | 幅值 ¦ 有效值 ¦ 平均值 | A | 内部过电压倍数用于衡量电力系统中因内部操作或故障引起的电压升高程度。这里的关键在于理解过电压的瞬时峰值对设备的影响最大。电网最大工频相电压的有效值反映的是持续工作电压，而内部过电压的幅值指的是其瞬时最高值。由于过电压可能导致绝缘击穿等问题，需关注其峰值而非持续的有效值或平均值。例如，若电网相电压有效值为220V，其幅值约为311V；若过电压幅值为622V，倍数即为2倍。因此，倍数计算基于幅值，因为它直接反映瞬时高压的严重性。答案选A。
999 | 单选题 | 以电气回路为基础，将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序，自左而右、自上而下绘制的接线图，称为（）。 | 原理图 ¦ 安装图 ¦ 展开图 | C | 题目描述的是一种按照保护动作顺序，从左到右、从上到下排列继电器和元件线圈、触点的接线图。原理图主要展示电路功能，安装图侧重物理布局，而展开图则按动作流程分步排列，便于分析工作步骤。因此，正确答案是展开图。
1000 | 单选题 | 对于时钟表示法，通常把一次绕组线电压相量作为时钟的长针，将长针固定在（）点上。 | 10 ¦ 11 ¦ 12 | C | 在时钟表示法中，高压侧（一次绕组）的线电压相量被视作时钟的**长针（分针）**，而低压侧（二次绕组）的线电压相量则是**短针（时针）**。这种表示法的核心是**以高压侧为基准**，将长针固定在**12点**的位置，作为相位参考点。短针的位置则根据低压侧与高压侧的相位差来确定，指向不同的钟点数（如1点、11点等），从而表示具体的接线组别（如Yy0、Dd11等）。 例如，若高压侧与低压侧电压相位完全对齐（相位差为0°），则短针也指向12点，对应“12点钟接线组别”。若低压侧电压滞后高压侧30°，则短针指向1点，对应“1点钟接线组别”。因此，长针始终固定在12点，作为判断相位关系的基准。
1001 | 单选题 | 在电路中，负载功率与其通电时间t的乘积称为（）。 | 负载消耗的电能W ¦ 负载消耗的有功功率P ¦ 负载消耗的无功功率Q | A | 在电路中，负载功率表示单位时间消耗的能量，当乘以通电时间t时，得到的是这段时间内总共消耗的能量总和。例如，电能的常用单位“千瓦时”就是功率（千瓦）与时间（小时）的乘积，直接对应电能。而有功功率（P）和无功功率（Q）是瞬时功率的组成部分，与时间相乘后分别对应实际消耗的能量和储能元件交换的能量。因此，功率与时间的乘积最直接对应的是电能。
1002 | 单选题 | 铁磁性物质的相对导磁率（）。 | 远大于1 ¦ 等于1 ¦ 略大于1 | A | 铁磁性物质（如铁、镍、钴）在外加磁场中会被强烈磁化，且能显著增强磁场的强度。它们的相对导磁率通常非常高，可以达到数千甚至数万，远超普通材料。例如，真空的相对导磁率为1，而顺磁性物质（如铝）的导磁率仅略高于1。因此，铁磁性物质的特性决定了其相对导磁率远大于1。
1003 | 单选题 | 已知在四个电阻串联的电路中，通过其中一个电阻的电流为10A，则该电路中的电流为（）A。 | 10 ¦ 2.5 ¦ 20 | A | 在四个电阻串联的电路中，电流的路径是唯一的，所有电阻依次连接形成单一回路。根据串联电路的特性，**电流处处相等**。无论电阻的数量或阻值如何，流经每个电阻的电流都与整个电路的电流相同。因此，若已知其中一个电阻的电流为10A，整个电路的电流必然也是10A。无需考虑电阻的分压或其他复杂计算，直接应用串联电路的基本规律即可得出结论。 答案：A。
1004 | 单选题 | 在直流电路中，电感元件的（）。 | 感抗值小于零 ¦ 感抗值大于零 ¦ 感抗值等于零 | C | 在直流电路中，电流是稳定不变的，没有频率的变化。而电感元件的感抗公式为**XL=2πfL**，其中**f**是电流的频率。由于直流电的频率**f=0**，代入公式可得**XL=0**。因此，电感在直流电路中不会表现出感抗，相当于直接导通，如同导线一样。此时电感仅对电流变化（如开关通断瞬间）起作用，而稳态下感抗为零。
1005 | 单选题 | 选择电压表时，其内阻（）被测负载的电阻为好。 | 远小于 ¦ 远大于 ¦ 等于 | B | 选择电压表时，电压表需要并联在被测负载两端。如果电压表的内阻较小，并联后会显著降低电路的总电阻，导致原本的电流和电压发生变化，测量结果不准确。例如，若负载电阻为R，电压表内阻为Rv，当Rv远大于R时，并联后的总电阻接近R本身，对原电路影响极小，测量更接近真实值。反之，若Rv较小，总电阻会明显降低，导致电压读数偏低。因此，电压表内阻应远大于被测负载电阻，以减小测量误差。
1006 | 单选题 | 一根直导体沿着磁场磁力线垂直的方向运动，磁感应强度B为5T，导体切割磁力线速度为v为1m／s，导体在磁场中的有效长度L为2m。则感应电动势e为（）V。 | 10 ¦ 20 ¦ 5 | A | 导体在磁场中垂直切割磁力线时，感应电动势的计算公式为： \[e=B\cdotL\cdotv\] 其中，\(B=5\，\text{T}\)（磁感应强度），\(L=2\，\text{m}\)（导体有效长度），\(v=1\，\text{m/s}\)（速度）。由于运动方向与磁场垂直，角度因子为1，直接代入公式： \[e=5\times2\times1=10\，\text{V}\] 因此，感应电动势为10伏特。
1007 | 单选题 | 在建筑物、电气设备和构筑物上能产生电效应、热效应和机械效应，具有较大的破坏作用的雷属于（）。 | 感应雷 ¦ 直击雷 ¦ 球形雷 | B | 这道题考察的是雷电类型及其破坏作用。直击雷是直接击中物体并释放巨大能量的雷电，电流通过物体会产生高温（热效应）、电磁干扰（电效应）和冲击力（机械效应），导致严重破坏。感应雷由电磁感应引发，主要影响电子设备，破坏力较小。球形雷虽可能引发火灾或爆炸，但较为罕见且破坏范围有限。因此，具备全面破坏力的雷电类型是直击雷。
1008 | 单选题 | <p>刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量，称为（ ）。</p> | 允许载流量 ¦ 最大载流量 ¦ 额定载流量 | A | 题目中提到的载流量是指导线在持续通电后，温度逐渐上升直至达到电缆绝缘材料能承受的最高温度，此时对应的电流值即为该电缆在安全范围内可长期使用的最大电流。这个电流值被称为“允许载流量”，因为它是在保证电缆不因过热而损坏的前提下允许通过的最大电流。 其他选项的区别： -**最大载流量**通常指短时或极端条件下的极限值，可能伴随风险，不适合长期使用。 -**额定载流量**多指设备设计时的理论标称值，可能与实际允许值存在差异（如环境温度、散热条件的影响）。 因此，题目描述的正是电缆在安全温度限制下的长期允许电流，对应选项A。
1009 | 单选题 | 登高板和绳应能承受（）N的拉力试验。 | 1000 ¦ 1500 ¦ 2206 | C | 登高板和绳的拉力试验要求与其安全用途相关。这类设备需确保在高空作业中承受远超日常负荷的力，以保障人员安全。通常，安全标准会设定较高的测试值，结合人体重量、动态冲击及安全系数。例如，假设人体重约100公斤（产生约980牛的力），安全系数可能取2.25倍左右，计算后接近2206牛。因此，试验标准设定此数值以验证设备在极端情况下的可靠性。正确选项为对应此计算的标准规定值。
1010 | 单选题 | （）仪表由固定的永久磁铁，可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。 | 感应式 ¦ 电磁式 ¦ 磁电式 | C | 这个仪表的结构特点决定了它的类型。固定永久磁铁提供稳定的磁场，可转动的线圈通电后会在磁场中受力旋转，带动指针显示数值。游丝负责平衡旋转力并复位指针，机械调零用于校准。电磁式仪表依赖电流通过线圈产生磁场，不需要永久磁铁；感应式常用于交流电，结构不同。因此，符合这些部件组合的是磁电式仪表。
1011 | 单选题 | 造成运行中的高压电容器外壳渗漏油的原因之一是（）。 | 运行中温度剧烈变化 ¦ 电容器内部过电压 ¦ 内部产生局部放电 | A | 高压电容器外壳渗漏油的常见原因是运行中温度剧烈变化。当电容器工作时，内部温度会升高，而停止时温度下降，这种反复的热胀冷缩会使外壳材料承受应力。长期下来，外壳或密封部件可能因疲劳出现微小裂缝或密封失效，导致油渗出。温度变化直接作用于外壳的物理结构，因此更容易引发渗漏。其他选项如内部过电压或局部放电，更多影响内部电气性能，而非直接导致外壳物理损坏。
1012 | 单选题 | 油浸式变压器容量在（）kVA及以上，应装设瓦斯保护。 | 1000 ¦ 315 ¦ 800 | C | 油浸式变压器内部故障可能产生气体，瓦斯保护能及时检测并切断电源，防止事故扩大。根据相关电力标准，容量较大的变压器因风险更高，需更严格保护。通常，容量达到800kVA（即0.8MVA）及以上的油浸式变压器必须装设瓦斯保护，而较小容量（如315kVA）可能采用其他保护方式。因此，正确选项为800kVA。
1013 | 单选题 | 火灾的三个基本条件包括（）、助燃物和着火源。 | 干燥天气 ¦ 温度 ¦ 可燃物质 | C | 火灾的三个基本条件分别是可燃物质、助燃物和着火源。题目中已经提到了助燃物和着火源，剩下的就是可燃物质。干燥天气虽然可能增加火灾风险，但并非必要条件；温度虽然是燃烧的条件之一，但题目中的“着火源”已经包含了温度因素。因此，正确答案是“可燃物质”。
1014 | 单选题 | 劳动者存在（）情形，用人单位不得解除劳动合同，同时用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同。 | 在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的 ¦ 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 ¦ 生产经营发生严重困难的 | A | 这道题考察的是对劳动者特殊保护的情形。根据法律规定，当劳动者因工作导致职业病或工伤并影响劳动能力时，企业不能以“无法胜任工作”（对应第四十条）或“经济性裁员”（对应第四十一条）为由解除合同。这是为了保护因工受伤或患病的劳动者权益，避免他们在失去劳动能力时失去工作保障。而选项B和C恰好是企业可以依法解除合同的情况，因此不符合题意。
1015 | 单选题 | 电工使用的带塑料套柄的钢丝钳，其耐压等级为（）V。 | 1000 ¦ 380 ¦ 500 | C | 电工使用的钢丝钳带有塑料套柄，其绝缘层能承受的最高电压称为耐压等级。常见的电工工具绝缘标准中，这类钢丝钳通常设计为在500V电压下安全使用，确保电工操作时不会因电压过高导致绝缘失效。选项中的380V是三相电的常见电压，但工具的耐压等级需高于实际工作电压以提供安全余量，而1000V可能用于更高要求的场景。因此，正确答案为500V。
1016 | 单选题 | 填写工作票时要字体规范，字迹清楚，不得涂改和不得用（）笔填写。 | 钢笔 ¦ 铅笔 ¦ 圆珠笔 | B | 工作票是重要记录，填写时需确保内容清晰、不易改动。铅笔字迹容易被擦除或模糊，可能导致信息不完整或遭篡改，存在安全隐患。因此要求使用不易修改的笔（如钢笔或圆珠笔），以保证记录的可靠性和长期保存需求。
1017 | 单选题 | 在变电站外线路工作，一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂（）标示牌。 | 在此工作 ¦ 止步，高压危险 ¦ 禁止合闸，线路有人工作 | C | 在变电站外进行线路作业时，若线路开关或刀闸被意外合闸会导致施工线路带电，严重威胁工作人员安全。此时，必须在这些操作手柄上悬挂明确提示禁止操作的标示牌。选项C的“禁止合闸，线路有人工作”直接表明该设备关联的线路上有人员作业，且禁止进行合闸操作，能够有效防止误操作送电，保障人员安全。其他选项（如提示工作区域或警示高压危险）无法精准传达“禁止操作”的核心要求，因此正确答案为C。
1018 | 单选题 | 安装在烟囱顶上的避雷针直径不应小于下列数值（）。 | 10mm ¦ 12mm ¦ 20mm | C | 安装在烟囱顶上的避雷针需要足够粗，主要原因如下： 1.**机械强度**：烟囱通常较高且暴露在风中，避雷针需具备抗风、抗外力能力。直径越大，结构越稳固，不易弯曲或断裂。 2.**导电需求**：直径越大，截面积越大，可承载更强的雷电流，降低电阻，确保电流安全导入地下。 3.**规范要求**：根据防雷设计标准（如GB50057-2010），烟囱顶部避雷针若使用圆钢，直径需≥20mm。这一要求考虑了烟囱高度、腐蚀环境及长期稳定性，确保安全防护。 其他选项（如10mm、12mm）可能适用于低矮或普通建筑的避雷针，但烟囱的特殊性需要更严格的标准。因此，选择符合规范的20mm能有效保障防雷效果。
1019 | 单选题 | SF6断路器一般都设有（）闭锁装置。 | 高温 ¦ 高电压 ¦ 低气压 | C | SF6断路器依靠内部气体的压力维持绝缘和灭弧能力。若气压过低，气体无法有效灭弧，操作时可能引发危险。闭锁装置的作用是检测到气压不足时，阻止断路器动作，避免设备损坏或事故。因此，低气压是触发闭锁的关键条件。
1020 | 单选题 | 关于回路编号的说法，不正确的是（）。 | 在电气回路中，连于一点上的所有导线均标以相同的回路编号 ¦ 经动断触点相连的两段线路给于相同的回路编号 ¦ 需要标明回路的相别时，可在数字编号的前面增注文字或字母符号 | B | 在电气回路编号规则中，动断触点（常闭触点）在未动作时虽然物理上连通，但其两侧线路可能属于不同回路。例如，当触点断开后，两侧线路可能分别连接至不同功能的电路部分。因此，这两段线路应分配不同的回路编号以明确区分，避免混淆。选项B的说法忽略了触点动作后线路状态的变化，错误地认为它们应使用相同编号。其他选项均符合常规编号原则。
1021 | 单选题 | 高压电容器组断电后，若需再次合闸，应在其断电（）后进行。 | 10分钟 ¦ 3分钟 ¦ 5分钟 | B | 高压电容器组断电后，内部可能残留电荷，直接合闸存在安全隐患。为确保安全，需等待电荷充分释放。电容器通常配有放电装置（如电阻或线圈），能在短时间内将电压降至安全范围。根据相关安全规程，断电后等待3分钟可确保电荷基本释放完毕，避免合闸时产生过大电流或电弧，保护设备和人员安全。因此，再次合闸前需等待这一规定时长。
1022 | 单选题 | 农村配电线路基本以（）为主。 | 高压线路 ¦ 架空电力线路 ¦ 电力电缆线路 | B | 农村配电线路通常采用架空电力线路，因为这种方式成本较低，安装和维护更方便，适合农村地广人稀的特点。高压线路更多用于远距离输电，而电缆线路成本高且适合城市密集区域，因此农村以架空线路为主。
1023 | 单选题 | 电气火灾发生时，应先切断电源再扑救，但不知或不清楚开关在何处时，应剪断电线，剪切时要（）。 | 在同一位置一根一根剪断 ¦ 几根线迅速同时剪断 ¦ 不同相线在不同位置剪断 | C | 在电气火灾中，若无法找到电源开关，剪断电线时必须确保安全。如果多根导线在同一位置剪断，工具可能同时接触不同相线，导致短路、电弧或触电。不同相线在不同位置剪断，能避免工具同时触碰带电导线，减少短路风险。此外，分开剪断可防止剪断后线头距离过近再次放电，降低操作危险。因此，选择不同位置逐根剪断更安全。
1024 | 单选题 | 目前使用的某些SF6断路器的检修年限可达（）以上。 | 10年 ¦ 20年 ¦ 5年 | B | SF6断路器使用六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质，这种气体化学性质稳定，且设备通常采用密封设计，减少了外界环境的影响。其结构特点使得维护需求较低，尤其在正常使用条件下，部分设计先进的型号能够长期保持性能。因此，某些SF6断路器在无需频繁维护的情况下，确实可以达到较长的检修间隔。
1025 | 单选题 | 电力系统自动操作装置的作用对象往往是某些（），自动操作的目的是提高电力系统供电可靠性和保证系统安全运行。 | 隔离开关 ¦ 断路器 ¦ 负荷开关 | B | 电力系统中的自动操作装置主要用于在故障发生时快速切断电流或调整电路状态，从而避免设备损坏和停电。在三个选项中： -**断路器**具备自动切断大电流（包括故障电流）的能力，能迅速隔离故障区域，保障系统其他部分正常运行。这是提高供电可靠性和安全的关键。 -**隔离开关**主要用于断电后形成可见断开点，确保维修安全，但无法带负荷操作，不能自动处理故障。 -**负荷开关**只能切断正常电流，无法应对短路等严重故障。 因此，自动操作装置的核心作用对象是能直接处理故障、保障系统安全的**断路器**。
1026 | 单选题 | 依据《生产安全事故应急条例》，生产安全事故的威胁和危害得到控制或者消除后，有关人民政府应当决定（）执行依照本条例和有关法律、法规采取的全部或者部分应急救援措施。 | 暂停 ¦ 停止 ¦ 继续 | B | 根据相关规定，当事故的威胁和危害已解除，政府需评估当前状况。若确认风险完全消除，继续采取应急措施已无必要，还可能占用资源或影响正常秩序。因此，此时应结束相关措施，而非暂时中断或延续。这符合应急管理“适时终止”的原则，确保措施与实际风险匹配，避免过度反应。选项B符合这一逻辑。
1027 | 单选题 | 某10kV变电所采用环网供电，本变电所10kV负荷电流为60A，穿越电流为40A，10kV母线三相短路电流为1000A，则应按（）选择环网柜高压母线截面积。 | 1100A ¦ 100A ¦ 1060A | B | 在10kV变电所环网供电中，选择高压母线截面积需考虑正常运行时的总电流。题目中，变电所自身负荷电流为60A，穿越电流为40A。**总持续电流为两者之和（60A+40A=100A）**，因此母线截面积应至少满足100A的载流量要求。虽然题目提到三相短路电流为1000A，但短路电流主要用于校验母线的热稳定性（短时承受能力），而非直接决定截面积的选择。选项中只有B（100A）符合持续电流的需求，故正确答案为B。
1028 | 单选题 | 当电路发生短路或严重过负荷时，（）能自动切断故障电路，从而使电器设备得到保护。 | 隔离开关 ¦ 高压断路器 ¦ 熔断器 | C | 当电路出现短路或严重过负荷时，需要一种装置能快速切断电流以保护设备。隔离开关主要用于手动断开电路进行维修，无法自动切断故障。高压断路器虽能自动切断电路，但通常用于高压系统，而题目未限定电压场景。熔断器内部装有易熔材料，当电流异常升高时，会因过热迅速熔断，从而自动断开电路。这种简单直接的过流保护机制使其成为常见选择，尤其适用于低压场景。因此，熔断器符合题目描述的功能。
1029 | 单选题 | 下列关于阀型避雷器阀电阻片特性描述正确的是（）。 | 正常电压时阀片电阻很大 ¦ 过电压时阀片电阻很大 ¦ 正常电压时阀片电阻很小 | A | 阀型避雷器的阀电阻片由特殊材料（如碳化硅或氧化锌）制成，具有非线性特性。在正常电压下，阀片的电阻非常大，几乎不导电，从而避免对电路造成影响。而当遇到雷电等过电压时，阀片的电阻会迅速变小，形成低阻通路，将过电流导入大地，保护设备安全。因此，只有选项A正确描述了这一特性。
1030 | 单选题 | 变流器供给操作电源适用于（）及以下容量不大的变电所。 | 110KV ¦ 10KV ¦ 35KV | B | 变流器作为操作电源时，其输出功率有限，适合为设备较少、用电需求较小的场所供电。高电压等级的变电所（如110KV、35KV）通常规模较大，配套的保护、控制系统更复杂，需要更大容量的电源支持。而10KV变电所一般结构简单，设备数量少，用电需求较低，变流器能够满足其操作电源的容量要求。此外，高电压变电所对电源稳定性要求更高，常采用蓄电池等更可靠的方案，而变流器成本较低，适合小规模场景，因此答案指向10KV。
1031 | 单选题 | 检修的电气设备和线路停电后，在装设（）之前必须用验电器检验无电压。 | 隔离遮栏 ¦ 接地线 ¦ 绝缘垫 | B | 在检修电气设备或线路时，为确保安全，停电后必须先确认设备不带电。此时需要用验电器检测是否有残留电压。如果直接安装接地线（B选项）前不验电，一旦设备意外带电，可能导致触电或短路危险。验电确认无电压后，再装接地线，能将设备与大地导通，彻底消除意外带电的风险，保障人员安全。其他选项如隔离遮栏（A）用于物理隔离，绝缘垫（C）用于防护，但装设前无需强制验电，因此最关键的步骤是装接地线前的验电。
1032 | 单选题 | 断路器发生故障或事故，经检修恢复送电后应进行（）。 | 正常巡视 ¦ 定期巡视 ¦ 特殊巡视 | C | 当断路器因故障或事故检修后恢复供电，此时需要加强检查以确保设备安全运行。正常巡视和定期巡视属于常规检查，而特殊巡视针对的是异常情况后的详细排查，如设备维修后或极端天气后。由于断路器经历了故障和修复，可能存在未发现的隐患，特殊巡视能更全面、细致地检查设备状态，确认修复效果，预防再次故障，因此此时应选择特殊巡视。
1033 | 单选题 | 下列属于少雷区避雷线架设规定的是（）。 | 110kV电力线路全线装设双避雷线 ¦ 35kV电力线路进线段装设避雷线 ¦ 35kV电力线路全线装设避雷线 | B | 在少雷区，雷电活动较少，避雷线架设的规定会适当简化以节省成本。110kV线路通常需要较高的保护，但少雷区可能不强制要求全线双避雷线。35kV线路一般不会全线架设避雷线，但在靠近变电站的进线段装设避雷线，可以有效拦截雷电侵入波，保护站内设备。这种部分保护既能满足安全需求，又符合少雷区的经济性要求。因此，正确答案是进线段装设避雷线的做法。
1034 | 单选题 | 线路维护是一种较小规模的检修项目，一般是（ ）。 | 个别杆塔更换 ¦ 线路大型检修 ¦ 处理和解决一些直接影响线路安全运行的设备缺陷 | C | 题目问的是线路维护作为较小规模的检修项目通常处理什么。选项分析如下： -**A：个别杆塔更换** 虽然更换杆塔可能涉及局部工作，但通常需要一定资源（如设备、人力），可能属于中等规模的任务，且不一定是“直接影响安全”的紧急缺陷。 -**B：线路大型检修** 直接与“较小规模”矛盾，排除。 -**C：处理直接影响安全的缺陷** 这类问题（如绝缘子破损、导线断股）若不及时处理会直接引发故障，但解决方式通常快速、针对性强，符合“小规模检修”的特点。 因此，**C更贴切**，因为它强调解决紧急、局部的问题，而非全面或资源密集型的工程。
1035 | 单选题 | 云中的水滴受强烈气流的摩擦产生电荷，而且小水滴带（）。 | 正电 ¦ 静电 ¦ 负电 | C | 云中的水滴在强烈气流中摩擦时，电荷会发生分离。当水滴与冰晶或其他颗粒碰撞摩擦时，较小的水滴或冰晶容易获得电子，从而携带负电；而较大的水滴则倾向于失去电子，携带正电。由于题目中提到的是“小水滴”，因此它们通常会带上负电。这一过程与雷雨云中常见的电荷分布规律一致，即云层下部聚集负电，上部聚集正电。所以正确答案对应选项C。
1036 | 单选题 | 已知电源电动势为24V，电源内阻为2Ω，外接负载电阻为6Ω，则电路电流为（）A。 | 12 ¦ 3 ¦ 4 | B | 根据闭合电路的欧姆定律，电流等于电源电动势除以总电阻。总电阻由内阻（2Ω）和外接负载电阻（6Ω）串联组成，即： **总电阻=2Ω+6Ω=8Ω**。 将电动势24V代入公式： **电流=24V÷8Ω=3A**。 因此，电路中的电流为3安培。
1037 | 单选题 | 在电阻并联的电路中，电路的端电压U等于（）。 | 各并联支路的端电压 ¦ 各并联支路端电压的平均值 ¦ 各并联支路的端电压之和 | A | 在并联电路中，所有支路的两端都直接连接到相同的两个节点上，因此每个支路两端的电压必然相同。例如，若电源提供的电压为U，那么每个并联的电阻两端的电压都等于U。无论支路中的电阻大小如何，这一电压值始终保持一致。因此，整个电路的端电压U实际上就是每个并联支路的端电压，而不是它们的平均值或总和。这种特性是并联电路的基本规律，与串联电路（电压分压）形成对比。答案A直接描述了这一关系，符合实际情况。
1038 | 单选题 | 电流的方向规定为导体中（）移动的方向。 | 正电荷 ¦ 电子 ¦ 负电荷 | A | 电流方向的规定源于早期科学家的假设，当时他们尚未明确电荷的实际移动情况。虽然在实际金属导体中，真正移动的是带负电的电子（从负极流向正极），但人们仍沿用了最初的定义：将电流方向视为**正电荷移动的方向**（即从正极流向负极）。这种约定成为标准，与实际电荷的移动方向相反，但简化了电路分析和符号统一。因此，题目中的正确描述对应选项A。
1039 | 单选题 | 已知一段电路两端的电压为15V，通过该段电路的电流为8A，则该段电路的电功率P等于（）W。 | 120 ¦ 60 ¦ 960 | A | 这道题考察的是电功率的计算。电功率的基本公式是电压乘以电流，即\(P=V\timesI\)。题目中给出的电压是15伏特（V），电流是8安培（A），直接代入公式计算： \[ P=15\，\text{V}\times8\，\text{A}=120\，\text{W} \] 选项中只有A（120）符合计算结果。其他选项可能是常见的计算错误，例如误用加法或除法，但根据公式只需简单相乘即可得出正确答案。
1040 | 单选题 | 事故情况下，在全站无电后，应将（）支路断路器分闸断开。 | 各出线 ¦ 电压互感器 ¦ 电容器 | C | 在全站停电时，电容器因储存电荷可能带来安全隐患。恢复供电时，残留电荷可能导致过电压或电流冲击，损坏设备。断开电容器断路器可避免这些问题，确保安全。其他设备如出线或电压互感器无此风险，无需优先断开。因此选择电容器支路。
1041 | 单选题 | 电场中某点A的电位等于单位（）在该点所具有的电势能。 | 正电荷 ¦ 电子 ¦ 负电荷 | A | 电场的电位（电势）是描述电场中某点能量特性的物理量。它的定义是：**单位正电荷**在该点所具有的电势能。 具体来说，电势能的计算公式为： \[ \text{电势能}=\text{电荷量}\times\text{电位} \] 当电荷量为**+1库仑**（单位正电荷）时，电势能的数值恰好等于该点的电位。因此，电位是通过假设放置一个单位正电荷来定义的，以此统一衡量电场的性质。 若用负电荷或电子（带负电）作为单位，电势能会因电荷符号不同而出现负值，但电位本身的符号和大小仅由电场决定，与检验电荷无关。因此，电位必须基于**正电荷**来定义，以确保其直接反映电场的特性。 答案选**正电荷**。
1042 | 单选题 | 电力系统中常用的Yd11接线的变压器，三角形侧的电流比星形侧的同一相电流，在相位上超前（）。 | 120° ¦ 30° ¦ 90° | B | 在电力系统中，Yd11接线的变压器中，高压侧（Y接）和低压侧（D接）的电流相位关系由接线组别决定。Yd11的“11”表示低压侧线电压滞后高压侧线电压330°，即等效于超前30°。由于电流方向与电压方向相反，低压侧（三角形侧）的电流相位会超前高压侧（星形侧）同一相电流30°。因此，三角形侧的电流相位比星形侧超前30°。 答案：B。
1043 | 单选题 | 在电阻串联的电路中，电路的端电压U等于（）。 | 各串联电阻端电压的总和 ¦ 各串联电阻端电压的最小值 ¦ 各串联电阻端电压的最大值 | A | 在电阻串联的电路中，电流处处相等。根据欧姆定律，每个电阻两端的电压为**电流×电阻值**。由于各电阻的阻值不同，每个电阻的电压也不同。整个电路的总电压（端电压）由电源提供，必须等于所有电阻电压的**总和**，因为电流依次经过每个电阻时，电压会被逐个“消耗”，最终总和需与电源电压相等。 例如，若两个电阻串联，总电压等于第一个电阻的电压加上第二个电阻的电压。若选择“最小值”或“最大值”，则无法满足能量守恒（总电压不匹配电源提供的能量）。因此，正确答案是各串联电阻端电压的总和。
1044 | 单选题 | 小母线编号中，符号“～”表示（）性质。 | 正极 ¦ 负极 ¦ 交流 | C | 在电气系统中，符号“～”通常用于表示交流电的性质。这是因为在电路图或电气标识中，波浪线“～”是交流电的通用符号，用来和直流电的正极（用“+”表示）、负极（用“-”表示）区分开。例如，交流电源在图纸中常用波浪线标注，而直流电源则用直线或正负符号。因此，小母线编号中的“～”自然对应交流性质。
1045 | 单选题 | 某变电站避雷针架设高度为20m，则该避雷针在8m的高度的保护半径是（）。 | 14m ¦ 12m ¦ 18m | C | 避雷针保护半径的计算通常采用折线法。根据该方法，当避雷针高度（h）不超过30米时，保护半径（r）的公式为： \[r=(h-h_x)\times1.5\] 其中，\(h_x\)是被保护物体的高度。 题目中避雷针高度\(h=20\，\text{m}\)，被保护高度\(h_x=8\，\text{m}\)，代入公式： \[r=(20-8)\times1.5=12\times1.5=18\，\text{m}\] 因此，避雷针在8米高度的保护半径为**18米**。
1046 | 单选题 | 在电阻串联的电路中，电路的总电阻等于（）。 | 各串联电阻之和的倒数 ¦ 各串联电阻之和 ¦ 各串联电阻的平均值 | B | 在电阻串联的电路中，电流流经每个电阻时会依次受到阻碍，所有电阻的阻碍效果会叠加。因此，总电阻是所有电阻的阻值直接相加的结果。例如，2Ω和3Ω的电阻串联后，总电阻就是2+3=5Ω。这种叠加特性是串联电路的基本规律，与并联电路的计算方式不同。所以，串联电路的总电阻等于各电阻的阻值之和。
1047 | 单选题 | 用万用表测量电阻时，黑表笔接表内电源的（）。 | 正极 ¦ 负极 ¦ 两极 | A | 使用万用表测量电阻时，内部电池会提供电流通过被测电阻。此时，黑表笔实际上连接的是内部电源的正极。这是因为万用表的设计需要确保电流方向与表头（如指针式表头）或测量电路的极性匹配，从而正确显示电阻值。例如，当测量二极管等有极性的元件时，黑表笔（正极）接阳极，红表笔（负极）接阴极，二极管才会导通并显示低电阻。这种设计保证了测量的准确性，尤其在判断元件极性时尤为重要。因此，黑表笔在电阻档位下与内部电源的正极相连。
1048 | 单选题 | 依据《工伤保险条例》，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（）日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。 | 15 ¦ 60 ¦ 30 | C | 根据相关规定，当职工遭遇事故受伤或被确诊为职业病时，所在单位需在一定期限内提交工伤认定申请。这一期限的设置需兼顾单位处理事故的合理时间与保障职工权益的及时性。若时间过短（如15天），可能因流程复杂导致材料准备不足；若时间过长（如60天），则可能延误认定流程。结合法律条款和实际执行，30天既给予单位必要的处理时间，又确保申请流程高效推进，因此符合法规要求。
1049 | 单选题 | 在三相交流电路中，负载消耗的总有功功率等于（）。 | 各相无功功率之差 ¦ 各相有功功率之和 ¦ 各相视在功率之和 | B | 在三相交流电路中，每个相位的负载都会消耗一定的有功功率。无论三相负载是星形连接还是三角形连接，也不管负载是否平衡，总的有功功率始终等于**各相有功功率的简单相加**。这是因为有功功率是实际转化为有用功的能量，各相独立贡献，直接求和即可得到总功率。 例如，若三个单相负载的功率分别为\(P_A\)、\(P_B\)、\(P_C\)，则总功率为\(P_{\text{总}}=P_A+P_B+P_C\)。其他选项中，无功功率涉及相位差且与能量转换无关，视在功率包含无功部分，两者均不符合“有功功率总和”的定义。因此，正确答案是各相有功功率之和。
1050 | 单选题 | 方向不变，大小随时间有脉动变化的电流叫做（）。 | 正弦交流电 ¦ 简谐交流电 ¦ 脉动交流电 | C | 题目中提到的电流有两个特点：方向不变和大小随时间脉动变化。分析选项时： -**正弦交流电（A）**和**简谐交流电（B）**均指电流方向和大小按正弦规律周期性变化，方向会正负交替，与“方向不变”矛盾，因此排除。 -**脉动交流电（C）**中的“脉动”强调大小波动，而“方向不变”符合题意。虽然通常“交流电”指方向变化的电流，但此处可能特指电流的波动特性，而非方向变化。因此，正确答案为**脉动交流电**。
1051 | 单选题 | 已知电路中A点电位为12V，B点电位为3V，则AB两点间的电压为（）V。 | 15 ¦ -9 ¦ 9 | C | 电路中电压是指两点之间的电位差，计算时用高电位减去低电位。已知A点电位为12V，B点电位为3V，因此AB间的电压为： **12V（A点）-3V（B点）=9V**。 若题目问BA间的电压，则为3V-12V=-9V，但题目明确问AB，故结果为9V。
1052 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的（）依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。 | 工会 ¦ 董事会 ¦ 职工代表大会 | A | 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位中负责组织职工参与安全生产民主管理、监督，并维护职工安全权益的机构是工会。工会作为职工的代表组织，日常工作中直接与职工互动，持续关注安全措施落实，保障职工权益。董事会属于高层决策机构，职工代表大会更多参与重大事项决策，而工会则具体承担日常的民主监督职责，因此正确答案为工会。
1053 | 单选题 | 电路中任意两点间电位（）称为电压(或称电位差)。 | 之和 ¦ 之差 ¦ 之积 | B | 电压是衡量电路中两点之间电势能差异的物理量。例如，若A点电位为5伏，B点电位为3伏，那么A到B的电压就是5伏减去3伏，结果为2伏。这种差异决定了电流的流动方向和大小，就像水从高处流向低处一样。因此，电压的本质是两点电位的“差距”，而不是相加或相乘的结果。
1054 | 单选题 | 周期为0.01s的交流电，其角频率是（）rad/s。 | 157 ¦ 314 ¦ 628 | C | 交流电的角频率计算公式为： **角频率（ω）=2π÷周期（T）** 题目中给出周期**T=0.01秒**，代入公式： **ω=2π÷0.01=2π×100=200π** 取π的近似值3.14计算： **200×3.14=628rad/s** 因此，角频率为**628rad/s**，对应选项C。
1055 | 单选题 | 断路器的工作状态（断开或闭合）是由（）控制的。 | 工作电压 ¦ 操动机构 ¦ 负荷电流 | B | 断路器的工作状态由其内部的机械装置决定，这个装置负责执行断开或闭合的动作。例如，当电路出现过载或短路时，保护装置会检测到异常并发出信号，但实际让触点分离或闭合的是这个机械装置。虽然电流或电压的变化可能触发断路器的响应，但直接改变其状态的是这个机械部件。因此，控制断路器状态的关键在于这个执行动作的机构。
1056 | 单选题 | 绝缘手套属于（）安全用具。 | 直接 ¦ 辅助 ¦ 基本 | B | 绝缘手套属于辅助安全用具。这类用具不能单独承受电气设备的工作电压，而是配合基本安全用具使用，提供额外保护。例如，在高压操作中，绝缘手套需与绝缘棒等基本用具共同使用，确保操作安全。其作用在于增强防护，而非直接隔绝高电压，因此归类为辅助安全用具。
1057 | 单选题 | 导线的电阻为4Ω，今把它均匀地拉长到原来的2倍，电阻变为（）Ω。 | 16 ¦ 24 ¦ 8 | A | 当导线被均匀拉长到原来的2倍时，其长度变为原来的2倍，而体积保持不变。由于体积=长度×横截面积，新的横截面积会减半。电阻公式为**R=ρL/A**，其中长度变为2倍，横截面积变为原来的1/2。代入公式后，新的电阻为原来的4倍，即**4Ω×4=16Ω**。因此，正确答案对应选项A。
1058 | 单选题 | <p>完成工作许可手续后，（ ）应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。</p> | 工作负责人 ¦ 被监护人员 ¦ 工作许可人 | A | 在工作许可手续完成后，需要向工作班成员详细说明现场安全措施、带电部位等信息的人是直接带领团队执行任务的角色。工作许可人的职责是审批和确认安全措施到位，而具体执行时，由工作负责人直接与作业人员沟通，确保他们清楚现场风险和安全要求。因此，工作负责人（选项A）负责传达这些关键信息，保障作业安全。
1059 | 单选题 | PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为（）接地。 | 直接 ¦ 重复 ¦ 间接 | B | 在电气系统中，PE线（保护接地线）或PEN线（保护接地中性线）的主要功能是保障安全。工作接地通常指系统正常运行时必需的接地，例如电源中性点的接地。若在PE或PEN线上，除了这一初始接地点外，还在其他位置（如用户端或线路中间）额外增加接地，这种做法的目的是进一步降低故障时的电压风险，提升安全性。 例如，当线路因故障断开时，重复接地能减少触电危险，确保设备外壳不会因断线而带有高电压。这种在多个位置接地的行为，并非直接连接或通过其他介质，而是对同一线路的多次接地，因此用“重复”来描述更贴切。这种设计常见于TN-C-S等配电系统中，用于强化保护效果。
1060 | 单选题 | 人的室颤电流约为（）mA。 | 16 ¦ 30 ¦ 50 | C | 室颤是心脏电流紊乱导致的最危险情况之一。电流对人体的影响与强度有关，当电流通过心脏时，可能导致致命风险。通常，引发室颤的电流阈值与电流类型（如交流电或直流电）、持续时间及路径有关。例如，短时间接触50mA的工频交流电（如家用220V）可能直接引发室颤，而30mA以下的电流通常被视为相对安全（但仍有风险）。因此，题目中50mA更符合室颤的典型阈值，而其他选项数值较低或未达危险标准。
1061 | 单选题 | 工作票不能由（）填写。 | 工作负责人 ¦ 工作班成员 ¦ 工作票签发人 | B | 工作票是保障作业安全的重要文件，填写人需具备相应资质和责任。工作负责人负责现场指挥与安全措施，工作票签发人负责审核批准，二者均有权填写。而工作班成员的主要任务是执行具体操作，不参与工作票的制定，因此不能填写。这确保了流程的专业性和安全性。
1062 | 单选题 | 断路器操作机构的性能好坏将（）断路器的性能。 | 直接影响 ¦ 间接影响 ¦ 不影响 | A | 断路器操作机构是控制电路通断的核心部件。如果操作机构反应慢、卡顿或失效，断路器可能无法及时切断故障电流，导致设备损坏或安全事故。例如，当电路过载时，操作机构需迅速动作断开电路，性能差则会直接影响断路器的保护效果。因此，操作机构的优劣直接决定了断路器能否正常发挥作用。
1063 | 单选题 | 电流从左手到双脚引起心室颤动效应，一般认为通电时间与电流的乘积大于（）mA·S时就有生命危险。 | 16 ¦ 30 ¦ 50 | C | 电流通过人体时，若路径经过心脏（如左手到双脚），可能引发心室颤动，危险性由电流强度与通电时间的乘积决定。根据国际标准，当电流（单位毫安，mA）和通电时间（单位秒，S）的乘积超过**50mA·S**时，风险显著增加。例如，50mA电流持续1秒，或25mA持续2秒，均会达到这一临界值。虽然不同标准可能略有差异，但题目中的关键点在于综合作用效果，因此这一乘积阈值是判断危险的核心依据。
1064 | 单选题 | 在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由（）在开工前一次做完，不需要办理转移手续。 | 工作负责人 ¦ 工作票签发人 ¦ 工作班成员 | A | 在电气作业中，当多个工作地点属于同一电气连接部分且使用同一张工作票时，安全措施需要在开工前全部完成，避免转移时重复操作。工作负责人（选项A）的职责是统筹现场安全，确保所有防护措施（如断电、接地、警示等）一次性到位，并监督整个过程。工作票签发人（B）主要负责审核签发工作票，不直接参与现场执行；工作班成员（C）按指示操作，不负责全局安全。因此，由工作负责人统一完成安全措施最符合规程要求。
1065 | 单选题 | 直线杆塔一般位于线路的（ ）。 | 直线段 ¦ 终端处 ¦ 转角处 | A | 直线杆塔主要用于支撑线路的导线，通常安装在路径的直线部分。它们的设计适合承受垂直荷载（如导线重量）和水平风力，但不负责应对大角度转向或单侧拉力。终端处需要能承受单向拉力的终端杆塔，转角处则需更稳固的转角杆塔来应对方向变化带来的张力。因此，直线杆塔自然位于线路的直线段。
1066 | 单选题 | 某员工因工伤导致残疾，经鉴定为四级伤残，依照《工伤保险条例》有关规定，该员工可领取一次性伤残补助金的标准是（）。 | 18个月的本人工资 ¦ 21个月的本人工资 ¦ 23个月的本人工资 | B | 根据《工伤保险条例》规定，伤残等级对应的一次性补助金按等级递减计算。一级伤残为27个月本人工资，每降低一级减少2个月。因此，四级伤残的补助金为21个月（27-2×3=21）。此标准直接关联伤残等级与月份数的对应关系，符合条例中的具体条款。
1067 | 单选题 | 工作票执行过程中，如需变更工作班成员时，须经过（）同意。 | 工作负责人 ¦ 工作票签发人 ¦ 运行值班人员 | A | 在工作票执行过程中，若需调整工作班成员，由于工作负责人是现场直接管理者，熟悉作业进展和安全措施，能快速评估变更对安全的影响，因此需由其确认变更的合理性，确保流程高效且风险可控。其他角色如签发人或值班人员通常不直接参与现场协调，故无需经其同意。
1068 | 单选题 | 在变配电站停电检修或安装时，（）负责完成安全技术措施与安全组织措施。 | 值班员 ¦ 检修人员 ¦ 监护人 | A | 在变配电站停电检修或安装过程中，安全技术措施（如断电、验电、接地）和安全组织措施（如工作票办理、流程协调）需要由具备操作权限且熟悉现场设备的人员完成。值班员作为变配电站的运行负责人，掌握设备状态和操作流程，能够直接执行停电、设置安全装置等操作，并审核工作许可，确保措施有效落实。检修人员专注于具体维修任务，而监护人仅负责现场作业监督，两者均不承担全局性的安全措施实施职责。因此，这一责任通常由值班员承担。
1069 | 单选题 | 在直接编设备文字符号中，第一号小空气开关用（）表示。 | 1LP ¦ 1K ¦ 1n | B | 在电气设备的编号规则中，不同设备类型通常用特定字母表示。小空气开关（如微型断路器）在题目涉及的编码系统中归类为“K”类设备。数字“1”代表该设备的序号（即第一个），因此组合为“1K”。选项A（1LP）可能用于保护类设备，选项C（1n）通常与中性线相关，均不符合小空气开关的命名规则。因此，正确答案为选项B。
1070 | 单选题 | <p>在电气设备上工作，保证安全的组织措施有：工作票制度；工作许可制度；工作监护制度及（ ）。</p> | 工作间断转移和终结制度 ¦ 操作票制度 ¦ 安全保卫制度 | A | 在电气设备上工作时，安全组织措施需要覆盖整个工作流程的各个环节。题目中已提到的措施（工作票、工作许可、工作监护）主要涉及工作的启动和过程监督，但还需要补充一个关键环节：**处理工作中断、工作地点转移以及工作结束后的收尾流程**。例如，工作中途暂停时需要确保设备安全，转移工作地点时需规范交接，工作结束后需确认设备恢复正常状态。这些步骤能避免因流程疏漏引发事故，属于组织措施的必要部分。而操作票和安全保卫制度更多涉及具体操作步骤或现场管理，并非题目所指的“组织措施”核心内容。因此，正确答案是补充工作全周期管理的制度。
1071 | 单选题 | 依据《工伤保险条例》，在工伤认定申请过程中，职工或者其直系亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。 | 职工或其直系亲属 ¦ 劳动保障部门 ¦ 用人单位 | C | 在工伤认定过程中，当职工或其亲属主张属于工伤，而用人单位否认时，法律明确规定举证责任由用人单位承担。这是因为用人单位通常掌握工作安排、考勤记录、工作环境等关键证据，具备更强的举证能力。若用人单位无法提供有效证据反驳工伤主张，则可能被认定为工伤。这一规定旨在平衡劳资双方的信息不对称，保护处于相对弱势的劳动者权益。
1072 | 单选题 | 运行值班人员在室内进行巡回检查，如高压设备发生接地时，不得接近故障点（）以内。 | 1m ¦ 4m ¦ 2m | B | 在高压设备发生接地故障时，电流会通过接地区域扩散，导致周围地面产生跨步电压（两脚之间的电压差可能引发触电）。为确保安全，运行值班人员需保持足够距离。根据电力安全规程，室内环境因空间限制和电场分布特点，要求人员远离故障点至少4米，以避免跨步电压带来的风险。因此，正确答案对应的是4米。
1073 | 单选题 | 执行工作票时，如工作未按时完成，应由（）向值班负责人申请办理延期手续。 | 工作票签发人 ¦ 工作负责人 ¦ 工作许可人 | B | 在执行工作票的过程中，若工作未能按时完成，需要延期时，实际负责现场作业的人员最清楚工作进展和延期的具体原因。工作负责人直接参与作业管理，掌握实时情况，因此由其向值班负责人申请延期，能确保信息准确、流程高效。其他角色如签发人或许可人，职责更多集中在审核、批准环节，而非直接跟踪进度，因此不负责此环节的申请。这一流程设计符合安全规范中对责任明确和现场管理的要求。
1074 | 单选题 | 检修工作地点，在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂（）。 | 止步，高压危险 ¦ 从此上下 ¦ 在此工作 | B | 在检修工作地点，工作人员上下铁架和梯子时，需要明确标识出安全的通行路径。题目中的选项对应不同场景： -**A选项“止步，高压危险”**用于警示危险区域，防止人员靠近高压设备。 -**C选项“在此工作”**用于标明当前作业的具体位置，提示他人此处有工作在进行。 -**B选项“从此上下”**则是专门用于指示工作人员上下通道的正确位置，确保人员有序、安全地通过指定路径，避免随意攀爬可能引发危险。 因此，在上下铁架和梯子的位置悬挂**B选项**能清晰引导通行，保障作业安全。
1075 | 单选题 | <p>1mm2的铜导线允许通过6A的电流，则相同材料的2.5mm2铜导线允许通过（ ）A的电流。</p> | 2.4 ¦ 0.42 ¦ 15 | C | 导线的截面积与其允许通过的电流通常成正比关系。题目中1平方毫米的铜导线允许通过6A电流，因此2.5平方毫米的导线电流计算为： **6A×2.5=15A**。 由于题目未提及其他限制条件，直接按正比例关系计算即可得出结果。
1076 | 单选题 | 在转移工作地点时，（）应向工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项。 | 工作票签发人 ¦ 工作负责人 ¦ 工作许可人 | B | 在转移工作地点时，负责现场指挥和管理的人员需要及时告知团队当前环境的具体风险及应对方法。工作负责人作为直接组织、监督工作的人员，最清楚现场状况和任务细节，因此应由他明确说明危险区域、防护要求等重要信息，确保团队安全高效作业。其他角色如签发人或许可人更多负责前期审核或审批环节，不直接参与现场实时指挥。
1077 | 单选题 | 检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂（）。 | 止步，高压危险 ¦ 禁止攀登，高压危险 ¦ 禁止合闸，有人工作 | C | 在电力检修中，为确保安全，需在可能送电到工作地点的断路器和隔离开关操作处悬挂警示牌。题目中的情况需明确防止他人误合闸，因此选择直接警示“禁止合闸”并说明原因（有人工作）的标示，以避免触电风险。其他选项虽涉及高压危险或禁止行为，但未针对“禁止合闸”这一关键动作，因此不适用。
1078 | 单选题 | 为了防止跨步电压对人造成伤害，要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于（）m。 | 2.5 ¦ 3 ¦ 4 | B | 防雷接地装置在雷击时可能使周围地面产生电压差，行人经过时两脚间的跨步电压可能导致触电。为避免危险，需保持接地装置与行人区域的最小距离。这一距离需确保电压差降至安全范围。根据常见防雷标准，综合考虑电流扩散和步幅等因素，通常要求最小距离为3米，以有效降低风险。因此，正确答案对应选项B。
1079 | 单选题 | <p>工作过程中，（ ）和工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。</p> | 工作票签发人 ¦ 工作负责人 ¦ 运行值班人员 | B | 在作业过程中，安全措施的变更需要严格遵守规定。题目中的关键点在于明确哪些角色不能单方面修改已确定的安全措施。根据电力安全规程： 1.**工作许可人**负责审核并批准安全措施，确保现场符合开工条件。 2.**工作负责人**是现场直接执行任务的负责人，需确保安全措施落实到位。 一旦工作开始，双方（工作负责人与工作许可人）均无权自行更改安全措施。若需调整，必须重新协商并履行审批流程，避免因单方面变动引发风险。其他角色如工作票签发人或运行值班人员，不直接参与现场执行，因此不在此限制范围内。题目强调的正是工作负责人与工作许可人之间的协作责任。
1080 | 单选题 | 在工作人员上、下的临近带电设备的铁钩架上和运行中变压器的梯子上应悬挂（）标示牌。 | 止步，高压危险 ¦ 在此工作 ¦ 禁止攀登，高压危险 | C | 在带电设备的铁钩架和运行中的变压器梯子附近，工作人员上下时存在高压触电风险。此时需要明确禁止攀爬行为，并警示危险。虽然“止步，高压危险”（A）能提醒危险，但未直接针对“攀爬”动作；“在此工作”（B）用于标记作业区域，与禁止性提示无关。而“禁止攀登，高压危险”（C）直接禁止攀爬动作，并同步说明高压风险，精准匹配场景需求，因此最符合实际安全规范。
1081 | 单选题 | 手持电动工具按触电保护方式分为（）类。 | 2 ¦ 3 ¦ 4 | B | 手持电动工具根据防止触电的不同设计方法，主要分为三种类型。第一种通过接地保护，第二种采用双重绝缘结构，第三种使用安全低电压。这种分类方式确保了不同使用场景下的安全防护，因此正确选项是三个类别。
1082 | 单选题 | 一式二份的工作票，一份必须经常保存在工作地点，由（）收执，另一份由运行值班人员收执，按班移交。 | 工作票签发人 ¦ 工作许可人 ¦ 工作负责人 | C | 工作票是保障作业安全的重要文件，分为两份。其中一份需要始终留在工作现场，便于随时查看和执行安全措施。现场负责人需要直接管理作业进程，因此由他们保管这份工作票最合适。另一份由值班人员保存，用于交接班时传递信息，确保不同班次的人员都清楚当前工作状态和安全要求。这样分工明确，有利于维护作业安全和责任到人。
1083 | 单选题 | 钳形电流表由电流互感器和带（）的磁电式表头组成。 | 指针 ¦ 测量电路 ¦ 整流装置 | C | 钳形电流表主要用于测量交流电，而磁电式表头本身只能测量直流电。为了让表头能正常显示交流电的数值，必须通过整流装置（如二极管）将交流电转换为直流电。虽然表头包含指针和测量电路，但整流装置是实现交流转直流的关键部件，因此正确答案是整流装置。
1084 | 单选题 | 用于电气作业书面依据的工作票应一式（）份。 | 2 ¦ 3 ¦ 4 | A | 工作票在电气作业中用于确保操作安全，通常需要准备两份。这样做的目的是让签发人和操作人员各保留一份，便于双方核对信息、明确责任，并在整个作业过程中同步记录操作步骤及安全措施，避免因信息不一致导致的安全隐患。两份工作票分别作为执行和存档的依据，符合规范流程。
1085 | 单选题 | （）是保证电气作业安全的技术措施之一。 | 工作票制度 ¦ 验电 ¦ 工作许可制度 | B | 这道题考察的是电气作业安全的技术措施。技术措施主要指实际操作中的安全步骤，例如断电后验证设备是否带电。选项B“验电”正是这样的技术步骤，用于确保电气设备无电，防止触电事故。而选项A和C属于管理流程，涉及作业审批和权限控制，不属于直接的技术操作。因此正确答案是技术措施中的验电。
1086 | 单选题 | 变电所通常按其（）来分类，如500kV变电所，220kV变电所等。 | 中间电压 ¦ 最低一级电压 ¦ 最高一级电压 | C | 变电所的分类主要依据其处理的最高电压等级。这是因为最高电压决定了变电所的规模、设备类型以及在电力系统中的重要性。例如，500kV变电所负责处理超高压电，通常位于输电主干网，而220kV变电所则属于次一级的配电节点。最高电压直接关联变电所的核心功能（如降压或传输），因此成为分类的标准。中间或最低电压可能涉及多个等级或下游环节，无法明确代表变电所的主要特征。
1087 | 单选题 | 脑细胞对缺氧最敏感，一般缺氧超过（）min就会造成不可逆转的损害。 | 2～4 ¦ 4～6 ¦ 5～8 | B | 脑细胞需要持续供氧以维持正常功能，一旦缺氧，损伤会迅速发生。通常，缺氧约4分钟后，脑细胞内的能量储备逐渐耗尽，开始出现损伤。若超过此时间未恢复供氧，损伤将变得不可逆转，可能导致永久性功能丧失。因此，及时进行急救（如心肺复苏）在缺氧初期至关重要，以最大限度保护脑细胞。
1088 | 单选题 | 分支终端杆的单横担应装在（ ）。 | 供电侧 ¦ 受电侧 ¦ 拉线侧 | C | 在电力线路中，分支终端杆用于支撑分支线路末端的导线，并承受导线的拉力。横担的作用是固定导线，而拉线则用于平衡电杆的受力，防止倾斜。根据电力安装规范，分支终端杆的单横担需安装在拉线侧。这样设计的原因是： 1.**受力平衡**：当导线产生拉力时，拉线位于横担的同一侧，能更直接地抵消导线带来的拉力，确保电杆的稳定性。 2.**结构稳固**：横担与拉线同侧安装，可避免因拉力方向变化导致电杆受力不均，减少结构变形或损坏的风险。 3.**规范要求**：相关电力施工标准明确规定，终端杆的横担应安装在拉线侧，以符合安全设计和施工惯例。 因此，虽然直观上可能认为横担应装在导线受力侧，但规范明确要求选择拉线侧以实现最佳平衡和稳定性。
1089 | 单选题 | 星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的（）。 | 中性点 ¦ 参考点 ¦ 接地点 | A | 在三相电源的星形连接（Y型连接）中，三个绕组的末端会连接到一个共同的节点。这个公共节点的作用是平衡三相的电压和电流，尤其在供电系统中常通过中性线引出，形成三相四线制。虽然中性点可能接地（此时称为“零点”），但无论是否接地，该公共点的名称均为“中性点”。选项中的“参考点”是电路分析中的电位基准点，“接地点”仅描述是否与大地连接，均不直接指代星形连接的公共点结构。因此，正确答案为**中性点**。
1090 | 单选题 | 在负荷不变的情况下，配电系统电压等级由10kV升至20kV，功率损耗降低至原来的（）。 | 20％ ¦ 10％ ¦ 25％ | C | 当配电系统的电压从10kV升至20kV时，若负荷（功率）保持不变，线路的电流会因电压翻倍而减半。由于功率损耗与电流的平方成正比（公式为\(P_{\text{损耗}}=I^2R\)），当电流变为原来的1/2时，功率损耗会变为原来的\((1/2)^2=1/4\)，即25%。因此，功率损耗降低至原来的四分之一。
1091 | 单选题 | 环网供电的目的是为了提高（）。 | 供电可靠性 ¦ 供电安全性 ¦ 调度灵活性 | A | 环网供电通过将线路连接成环状结构，当某段线路出现故障时，电力可通过其他路径传输，避免大范围停电。这种设计主要针对减少停电影响，确保用户持续获得电力，因此核心目的是增强系统在故障时的稳定供电能力。虽然环网也可能带来调度上的便利，但提高可靠性是更直接和主要的目标。
1092 | 单选题 | 在110kV及以上的电力系统，一般采用（）的运行方式，以降低线路的绝缘水平。 | 中性点不接地 ¦ 中性点直接接地 ¦ 中性点经消弧线圈接地 | B | 在高压电力系统中，中性点直接接地的作用是限制故障时的电压升高。当系统发生单相接地故障时，直接接地能迅速将故障点电压拉低，避免非故障相的电压大幅上升至线电压水平。这样一来，线路和设备的绝缘只需按相电压设计，无需承受更高的电压，从而降低了绝缘要求和成本。相比之下，中性点不接地或经消弧线圈接地的系统在故障时可能产生持续过电压，需要更高的绝缘能力，因此高压系统通常选择直接接地以优化绝缘设计。
1093 | 单选题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员的年龄应当年满（）周岁。 | 20 ¦ 18 ¦ 16 | B | 根据相关规定，从事特种作业需要具备一定的身体条件和责任能力。由于这类工作风险较高，要求从业人员心智成熟，能充分理解安全操作并应对突发情况。成年年龄为18岁，此时个人通常具备完全民事行为能力，能够承担相应责任，因此设定为最低年龄要求。其他选项或未达成年标准，或超出合理范围，故正确答案为B。
1094 | 单选题 | 依据《中华人民共和国刑法》，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列（）情形，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。 | 关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施的 ¦ 对安全设备未进行经常性维护、保养的 ¦ 对重大危险源未登记建档的 | A | 这道题考察的是在作业中违反安全规定并可能引发严重事故的情形。正确选项需要满足两个条件：一是违反安全管理规定，二是存在现实危险。 **选项A**：关闭或破坏安全设备（如监控、报警装置）会直接削弱现场的安全防护，使事故风险立即升高，符合“现实危险”的要求。 **选项B**：未维护安全设备属于日常管理疏忽，通常需长期累积才可能引发事故，一般不视为“现实危险”。 **选项C**：未登记重大危险源更多是管理流程问题，若不直接引发紧迫危险，也不符合条件。 因此，只有选项A的行为直接、紧迫地威胁安全，构成刑法中的危险作业罪。
1095 | 单选题 | 发电厂与用电负荷中心相距较远，为了减少网络损耗，所以必须建设（）高压超高压输电线路，将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。 | 中压变电所 ¦ 升压变电所 ¦ 降压变电所 | B | 发电厂产生的电能需要通过高压或超高压输电线路远距离输送，以减少传输过程中的能量损耗。这是因为电压越高，电流越小，导线的电阻损耗（I2R）也会显著降低。发电厂最初输出的电压通常较低，无法直接用于远距离高效传输。因此，需要在发电厂附近建设**升压变电所**，将电压提升到高压或超高压等级，再通过输电线路送往远方。而用电负荷中心则需要通过**降压变电所**将电压降低到适合用户使用的等级。题目中提到的场景是减少远距离输电损耗的关键环节，因此需要优先升压。
1096 | 单选题 | 测量接地电阻时，电位探针应接在距接地端（）m的地方。 | 20 ¦ 40 ¦ 5 | A | 在测量接地电阻时，电位探针的位置需要根据标准的三极法布置。通常，电流探针（C）会放置在离接地端较远的位置（如40米），而电位探针（P）则位于接地端（E）与电流探针之间。为了减少土壤不均匀的影响，电位探针常被放置在接地端与电流探针距离的中间位置（如20米处）。这种布置能更准确地测量电位差，确保接地电阻值的可靠性。因此，电位探针应接在距接地端20米的地方。
1097 | 单选题 | 依据《中华人民共和国刑法》规定，在安全事故发生后，负有（）职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 | 管理 ¦ 监督 ¦ 报告 | C | 根据中国刑法规定，在安全事故发生后，相关人员若因未及时或如实上报事故信息，导致救援延误且后果严重，将面临刑事处罚。这里的核心在于事故发生后“信息传递”的责任。例如，企业负责人、现场指挥者等角色，法律明确要求他们在事故发生时必须履行报告义务。若隐瞒或虚假报告，直接影响救援效率，危害扩大，因此刑法对此类行为专门作出约束。选项中“报告”直接对应这一法定义务，是责任认定的关键。
1098 | 单选题 | 电网经常解列是将机组和线路分配在不同的母线系统或母线分段上，并将（）断开运行，这样可显著减小短路电流。 | 主变断路器 ¦ 主变或线路断路器 ¦ 母线联络断路器或母线分段断路器 | C | 电网解列时，断开母线联络或分段断路器可以将原本连在一起的母线分割成独立的部分。每个分段内的电源和线路形成独立运行的小系统。当发生短路故障时，电流仅在本段内部流动，而不会通过其他分段传递，因此短路电流的总量会被限制在较小的范围内，达到降低短路电流的效果。其他选项的断路器断开后，母线可能仍保持连通，无法有效分割电流路径。
1099 | 单选题 | 一台三相变压器的一二次侧绕组匝数分别为1500和300，若一次侧电流为10A，则二次侧电流为（）A。 | 20 ¦ 5 ¦ 50 | C | 变压器的电压与匝数成正比，电流与匝数成反比。一次侧匝数\(N_1=1500\)，二次侧匝数\(N_2=300\)，因此匝数比为\(\frac{N_1}{N_2}=\frac{1500}{300}=5\)。根据电流与匝数的反比关系，二次侧电流\(I_2=I_1\times\frac{N_1}{N_2}\)。代入一次侧电流\(I_1=10\，\text{A}\)，得到： \[ I_2=10\，\text{A}\times5=50\，\text{A} \] 因此，二次侧电流为**50A**。
1100 | 单选题 | 电力生产的特点是（）集中性、适用性、先行性。 | 广泛性 ¦ 同时性 ¦ 统一性 | B | 电力生产需要实时平衡发电和用电，因为电能无法大规模储存。发电、输电、用电必须在同一瞬间完成，这一特性被称为“同时性”。例如，当用户打开电器时，发电厂必须立即调整输出以满足需求，整个过程几乎同步进行。其他选项如“广泛性”或“统一性”更多描述应用范围或管理方式，而非电力生产本身的实时性特点。因此，“同时性”准确体现了电力生产与消费不可分割的独特性质。
1101 | 单选题 | XGN-10型开关柜可通过视察窗和照明灯观察（）。 | 主要电器元件运行情况 ¦ 测量仪表运行情况 ¦ 继电保护运行情况 | A | XGN-10型开关柜的视察窗和照明灯主要用于直接观察柜内关键设备的状态。这类开关柜内部通常包含断路器、隔离开关等主要元件，其运行状态（如分合闸位置、机械指示、触头状况等）需要通过视察窗查看，而照明灯提供辅助光源。测量仪表一般直接安装在柜体外部面板，无需透过视察窗观察；继电保护装置的运行情况通常通过指示灯或信号反馈，而非直接观察内部元件。因此，视察窗和照明灯的作用聚焦于主要电器元件的实时状态检查。
1102 | 单选题 | 已知电源内阻为4Ω，外接负载电阻为10Ω，电路电流为5A，则电源端电压为（）V。 | 20 ¦ 50 ¦ 70 | B | 已知电源内阻为4Ω，外接负载电阻为10Ω，电路电流为5A。要计算电源的端电压，可以分两步分析： 1.**总电动势计算** 总电动势（电源未接负载时的电压）等于电流乘以总电阻（内阻+负载电阻）： \[ E=I\times(R_{\text{内}}+R_{\text{负载}})=5\，\text{A}\times(4\，Ω+10\，Ω)=70\，\text{V} \] 2.**端电压计算** 电源接负载时，端电压是外接负载的实际电压，即电流乘以负载电阻： \[ U=I\timesR_{\text{负载}}=5\，\text{A}\times10\，Ω=50\，\text{V} \] 或者等效地，端电压也可通过总电动势减去内阻的压降得到： \[ U=E-I\timesR_{\text{内}}=70\，\text{V}-5\，\text{A}\times4\，Ω=50\，\text{V} \] 两种方法均得出端电压为50V，对应选项B。
1103 | 单选题 | 相对编号常用于（）中。 | 归总式原理图 ¦ 安装接线图 ¦ 屏面布置图 | B | 相对编号是一种标记方法，用于标明设备或线路之间的连接关系。在电气工程中，安装接线图需要清晰展示实际设备如何物理连接，例如某个端子与另一设备的端子如何对应。相对编号通过标注“对方位置”的信息（如相邻设备的编号），能直观指导接线操作，避免依赖复杂的绝对位置编号。而原理图侧重功能逻辑，屏面布置图关注设备摆放位置，均不需要具体到连接点的相对关系。因此，这种编号方式更贴合安装接线图的实际需求。
1104 | 单选题 | 转角杆塔一般位于线路的（ ）。 | 转角处 ¦ 跨越处 ¦ 终端处 | A | 转角杆塔的作用是支撑输电线路在改变方向时的受力。当线路需要转弯时，普通杆塔无法承受侧向拉力，而转角杆塔结构更稳固，专门用于这种位置。跨越处通常需要应对高度或跨距问题，使用跨越塔；终端处则位于线路起点或终点，使用终端杆塔。因此，正确答案对应线路转弯的位置。
1105 | 单选题 | 杆塔拉线与杆塔的夹角宜采用（ ）。 | 20° ¦ 60° ¦ 45° | C | 杆塔拉线的夹角选择需要考虑拉力的有效分力，以平衡水平和垂直方向的支撑需求。若夹角过小（如20°），水平分力较大但垂直分力不足，可能导致杆塔稳定性不够；夹角过大（如60°），垂直分力增强但水平分力减弱，难以抵抗侧向力。45°的夹角使水平和垂直分力相等，既能有效抵抗侧向力，又能提供适当垂直支撑，同时符合工程规范和经济性要求，因此是最优选择。
1106 | 单选题 | 变压器的铁芯一般采用（）叠制而成。 | 硅钢片 ¦ 硅铁片 ¦ 铜钢片 | A | 变压器铁芯需要有效传导磁场并减少能量损耗。硅钢片通过在钢中添加硅，提高了材料的电阻率，从而减少涡流损耗。同时，它保持了良好的导磁性，降低磁滞损耗。其他选项如硅铁片可能导磁性能不足，铜钢片因电阻率低反而增加涡流损耗。因此，硅钢片是理想选择。
1107 | 单选题 | SF6断路器应设有气体检漏设备和（）。 | 自动补气装置 ¦ 自动排气装置 ¦ 气体回收装置 | C | SF6断路器使用六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质。由于SF6气体泄漏会降低设备性能且对环境有害（强效温室气体），因此需要气体检漏设备监测泄漏。但仅检测泄漏并不够，还需配套措施处理气体。例如，在设备维护或退役时，必须安全回收SF6气体，避免直接排放污染环境。自动补气装置虽能临时补充气体，但无法解决泄漏根源，且可能掩盖问题；自动排气装置与密闭系统的设计矛盾。而气体回收装置能确保气体被安全收集、再利用或处理，符合环保要求，因此是必要设备。
1108 | 单选题 | 最大值为311V的正弦交流电压，其有效值等于（）。 | 220V ¦ 311V ¦ 200V | A | 正弦交流电压的有效值计算公式为最大值除以√2（约1.414）。题目中最大值为311V，因此有效值为： \[ \text{有效值}=\frac{311}{\sqrt{2}}\approx\frac{311}{1.414}\approx220\\text{V} \] 这一结果与日常家用电压220V一致，验证了计算的正确性。选项A（220V）即为正确答案。
1109 | 单选题 | 变压器是一种（）的电气设备，它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。 | 滚动 ¦ 运动 ¦ 静止 | C | 变压器工作时内部没有机械运动的部分，主要依靠电磁感应原理实现电压转换。虽然电流和磁场在变化，但这属于电磁现象而非物理运动。因此，正确答案是静止。
1110 | 单选题 | 系统中过多的（）传送，很可能引起系统中电压损耗增加电压下降，从而引起电网电压偏低。 | 自然功率 ¦ 有功功率 ¦ 无功功率 | C | 电力系统中的电压损耗主要与电流在传输时遇到的阻抗有关。线路的阻抗包括电阻和电抗，而电抗（尤其是感抗）对电压的影响更显著。当系统中传输大量**无功功率**时，电流中的无功分量会增大。由于电抗的存在，这部分电流会导致较大的电压降。例如，电动机等设备需要无功功率建立磁场，若系统无法就地补偿，就会从电网远距离吸收无功，导致线路中电流的无功部分增加，电压损耗随之上升，最终使电网电压偏低。 相比之下，有功功率虽然也会因电阻产生电压损耗，但电阻通常较小（尤其在高压线路中），因此影响较弱。自然功率则是线路自身特性下的理想状态，与题目中的问题无关。因此，**过多的无功功率传输是导致电压下降的关键原因**。
1111 | 单选题 | 雷季经常运行的进出线路2条时，10kV避雷器与变压器的最大电气距离是（）m。 | 23 ¦ 25 ¦ 20 | A | 在电力系统中，避雷器与变压器的最大电气距离需确保雷电过电压时，避雷器能有效保护变压器。当雷季有2条进出线路运行时，线路的分布电容和电感会分流部分雷电流，降低波阻抗，从而允许更长的保护距离。根据相关标准（如过电压保护规范），当进线数为2时，避雷器与变压器的最大电气距离规定为23米。这一数值综合考虑了雷电波传播特性及工程安全裕度，确保变压器端电压不超过避雷器的保护能力。因此，正确答案对应选项A。
1112 | 单选题 | 对电气设备和电力系统安全运行危害极大的是（）。 | 过电压 ¦ 额定线电压 ¦ 系统最高电压 | A | 这道题考查电气设备与电力系统安全的主要威胁。额定线电压（B）是设备正常工作的标准电压，系统最高电压（C）是允许的长期运行上限，两者均在设计安全范围内。而过电压（A）指电压异常升高，可能由雷击、故障等突发情况引起，会直接击穿绝缘、损坏设备，甚至导致系统瘫痪。因此，过电压对安全的危害远超正常或允许范围内的电压。
1113 | 单选题 | 断路器的（）装置是保证在合闸过程中，若继电保护动作需要分闸时，能使断路器立即分闸。 | 自由脱扣机构 ¦ 闭锁机构 ¦ 安全联锁机构 | A | 断路器在合闸过程中，若检测到故障需要分闸，必须有一个装置能立即中断合闸动作并执行分闸。自由脱扣机构的作用正是如此：它允许断路器在任何状态下（包括合闸过程中）直接响应保护信号，迅速断开电路，避免故障扩大。闭锁机构通常用于固定状态（如保持闭合或断开），安全联锁机构则侧重于操作顺序或人员安全，而非紧急分闸。因此，自由脱扣机构是实现这一功能的关键。
1114 | 单选题 | 10kV及以下与35kV线路同杆架设时，导线间的垂直距离不应小于（ ）。 | 2m ¦ 4m ¦ 3m | A | 在电力线路设计中，不同电压等级的线路同杆架设时，导线间的垂直距离需确保安全，防止放电或干扰。10kV属于中压配电线路，35kV属于高压输电线路。根据相关国家标准（如《66kV及以下架空电力线路设计规范》），当10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时，垂直距离需满足绝缘和运行安全要求，例如考虑导线摆动、温度变化等因素。规范明确要求此时的最小垂直距离为**2米**，以保障不同电压等级线路间的安全隔离。因此，正确选项为A。
1115 | 单选题 | 在中性点不接地的电力系统中，当发生单相接地故障时，流入大地的电流若过大，就会在接地故障点出现断续电弧而引起（）。 | 过电压 ¦ 过电流 ¦ 过负荷 | A | 在中性点不接地的电力系统中，单相接地故障时，故障电流主要通过线路对地电容形成回路。若电流过大，接地点的电弧可能无法稳定燃烧，出现反复熄灭和重燃的现象。这种断续电弧会导致系统中电磁能量的剧烈振荡，使非故障相的电压突然升高，甚至达到正常电压的2-3倍，从而引发危险的过电压。这种过电压可能损坏设备绝缘，威胁系统安全运行。
1116 | 单选题 | 闭合回路中感应电流产生的磁场总是（）。 | 阻碍原来电流的变化 ¦ 阻碍原来磁通量的变化 ¦ 顺应原来磁通量的变化 | B | 闭合回路中感应电流产生的磁场方向遵循楞次定律。当回路中的磁通量发生变化时，感应电流会生成一个磁场，这个磁场的作用是抵抗或阻碍原有磁通量的变化。例如，若磁通量增加，感应电流的磁场方向会与原磁场方向相反，减缓磁通量的增加；若磁通量减少，感应电流的磁场则会补充原磁场，减缓磁通量的减少。这种“阻碍变化”的特性是为了遵循能量守恒，防止系统能量无限制地变化。因此，正确答案对应的是磁通量变化的阻碍，而非电流变化或其他因素。
1117 | 单选题 | 工作接地的接地电阻一般不应超过（）Ω。 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | B | 工作接地是为了保证电气设备正常运行而设置的接地，例如变压器中性点接地。接地电阻的大小直接影响系统安全和稳定性。根据我国电气规范，低压系统中性点的工作接地电阻通常要求不超过4Ω。较低的电阻能有效导走故障电流，防止电压异常，确保保护装置及时动作。因此，正确答案是4Ω。
1118 | 单选题 | 用作线路或电气设备的主要保护是（）。 | 过电压 ¦ 过负荷 ¦ 电流速断 | C | 线路或电气设备的主要保护需要快速切断严重故障（如短路），避免设备损坏或事故扩大。过电压保护针对电压过高，过负荷保护应对长时间超载，但这两者通常允许短暂延迟。而电流速断保护能在短路瞬间检测到电流骤增，立即跳闸，因此是直接、快速的核心保护方式。
1119 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，下列不属于企业主要负责人安全生产工作职责的是（）。 | 组织或者参与本单位应急救援演练 ¦ 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 ¦ 及时、如实报告生产安全事故 | A | 根据《中华人民共和国安全生产法》，企业主要负责人的职责侧重于宏观管理和决策，例如制定规章制度（B项）和报告事故（C项）。而“组织或参与应急救援演练”（A项）通常由安全生产管理人员或相关部门具体执行，主要负责人主要负责批准、支持及确保演练的开展，而非直接组织或参与。因此，A项不属于主要负责人的直接职责。
1120 | 单选题 | 发生短路时，电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态，一般需（）s。 | 3～4 ¦ 3～5 ¦ 1～3 | B | 在电力系统中，发生短路时，系统会经历一个动态的暂态过程。虽然保护装置（如断路器）通常会在几十毫秒内切断故障，但题目中的“过渡到短路的稳定状态”可能指的是整个系统的动态调整时间。例如，短路后发电机转子的惯性会导致机械与电气功率失衡，引发转子角度振荡，这一过程可能需要数秒才能平息，使系统达到新的稳定状态（即使故障已被切除）。此外，自动控制装置（如励磁调节）或系统重新协调也可能需要一定时间。因此，综合考虑发电机动态响应和系统调整，这一过渡过程通常需要**3～5秒**。
1121 | 单选题 | 运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设（）。 | 过负荷保护 ¦ 失步保护 ¦ 低电压保护 | A | 电动机在运行中若经常出现过负荷或启动时间过长，可能导致过热损坏。过负荷保护能监测电流，当超过安全值一定时间后切断电源，避免因持续高电流引发的故障。启动时间过长时，较大的启动电流若持续太久，同样会被过负荷保护识别并处理。低电压保护针对电压不足，失步保护用于同步电机，与题目情况关联较小。因此，正确答案是过负荷保护。
1122 | 单选题 | 断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的（）。 | 最大负荷电流 ¦ 最大短路电流 ¦ 最大工作电流 | B | 断路器的额定开断电流是指它在额定电压下能够安全切断的最大电流。当电路发生短路时，电流会瞬间激增到远超正常工作的水平，可能引发设备损坏或火灾。断路器的主要作用就是在这种极端故障情况下迅速切断电路。虽然断路器需要承载正常工作时的负荷电流或工作电流，但这些电流相对较小，设计时更关注的是故障状态下的能力。因此，额定开断电流对应的是断路器能可靠切断的最大短路电流。
1123 | 单选题 | 已知横截面积为40mm2的导线中，该导线中的电流密度为8A/mm2，则导线中流过的电流为（）A。 | 320 ¦ 5 ¦ 0.2 | A | 导线的横截面积为40平方毫米，电流密度为8安培每平方毫米。电流的计算公式为： **电流=电流密度×横截面积** 代入数值： 电流=8A/mm2×40mm2=320A 因此，导线中流过的电流为320安培。选项A正确。
1124 | 单选题 | 对于高压电力线路，（）的动作时间一般取0.5s。 | 过负荷保护 ¦ 限时电流速断保护 ¦ 电流速断保护 | B | 在高压电力线路中，不同保护的作用和动作时间不同： 1.**电流速断保护（C）**：用于快速切除严重短路故障，动作时间极短（接近0秒），无人为延时。 2.**限时电流速断保护（B）**：作为电流速断的后备保护，需与相邻线路保护配合。为避免越级跳闸，通常会设置约**0.5秒的延时**，确保下级保护优先动作。 3.**过负荷保护（A）**：针对线路长时间过载，动作时间较长（几秒到几十秒），允许系统先调整负载。 题目中提到的**0.5秒**是典型的限时电流速断保护延时，因此答案选B。
1125 | 单选题 | <p>断路器的关合电流是指保证断路器可靠关合而又不会发生触头熔焊或其他损伤时，断路器允许通过的（ ）。</p> | 最大过负荷电流 ¦ 最大工作电流 ¦ 最大短路电流 | C | 断路器的关合电流是指当断路器闭合时，即使电路存在短路故障，它也能安全接通且不会因电流过大导致触头熔焊或损坏的最大电流。短路电流是电路故障时可能出现的极端电流，远超过正常工作或过负荷情况下的电流。因此，断路器需要具备承受这种最大短路电流的能力，以确保可靠关合。其他选项如最大工作电流或过负荷电流均不足以反映这种极端情况的要求。
1126 | 单选题 | 一个电压互感器，其变比K＝1000，二次侧电压表读数为35V，则被测电压一次侧为（）。 | 35V ¦ 35×10-3V ¦ 35×103V | C | 电压互感器的作用是将高电压转换为低电压以便测量。变比\(K=1000\)表示一次侧电压是二次侧的1000倍。已知二次侧电压为35V，因此一次侧电压为： \[ 35\，\text{V}\times1000=35，000\，\text{V}=35\times10^3\，\text{V} \] 选项中符合这一结果的为**C**。
1127 | 单选题 | 2000kW及以上大容量的高压电机，普遍采用（）代替电流速断保护。 | 过负荷保护 ¦ 纵差动保护 ¦ 低电压保护 | B | 大容量高压电机启动时电流很大，容易让普通的短路保护误判为故障。而纵差动保护通过比较电机两端的电流差值，能精准识别内部故障（如线圈短路），不会受正常启动电流的影响。这种保护更可靠，避免了传统保护在电机启动时可能发生的误动作，因此适合用于大功率电机。
1128 | 单选题 | 在某一个时段内，电压急剧变化而偏离（）的现象，称为电压波动。 | 最大值 ¦ 额定值 ¦ 最小值 | B | 电压波动是指电压在短时间内快速变化，这种变化是相对于正常工作时的标准电压而言的。例如，家庭用电的额定电压通常是220伏，当电压突然升高或降低（如短时间内变为240伏或200伏），这种偏离原本设定的稳定值（即额定值）的现象就是电压波动。虽然波动过程中电压可能达到某个最大值或最小值，但问题的核心是偏离了设备正常运行的基准电压（额定值），因此答案是额定值。
1129 | 单选题 | Ⅰ类电动工具的绝缘电阻要求不低于（）。 | 3MΩ ¦ 1MΩ ¦ 2MΩ | C | Ⅰ类电动工具需要同时依靠基本绝缘和接地保护来防止电击。根据电气安全标准（如GB3883.1），这类工具的绝缘电阻需通过500V兆欧表测试，确保带电部件与外壳之间的电阻不低于**2MΩ**。这一要求是为了在绝缘失效时，通过足够高的电阻限制漏电流，保障使用安全。因此，选项中符合标准的最低要求为2MΩ。
1130 | 单选题 | 高分断能力高压熔断器的特点之一是分断（）的能力强。 | 过负荷电流 ¦ 负荷电流 ¦ 短路电流 | C | 高分断能力高压熔断器设计时重点针对极端情况。当电路发生短路时，电流会瞬间飙升到极高值，远超正常负荷或过负荷的水平。这种熔断器内部结构特殊，能够快速切断电流并有效熄灭电弧，避免因巨大能量引发危险。过负荷电流虽然超出正常范围，但幅度较小，熔断器只需在一定时间内断开即可，无需承受极端的短路电流压力。因此，这种熔断器的核心优势体现在分断最极端的短路电流场景中。
1131 | 单选题 | 交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的（）。 | 最大值 ¦ 有效值 ¦ 瞬时值 | B | 交流电气设备的额定电压和电流指的是有效值。这是因为有效值反映了交流电在相同电阻下产生热效应的能力，等效于直流电的效果。例如，家用电器标称的220V是有效值，对应实际的正弦波峰值约为311V，但设备设计和安全标准基于有效值，确保与实际测量（如电压表读数）和热效应保护装置（如保险丝）匹配。有效值更符合设备持续工作的功率需求和用户的实际使用情况，而最大值或瞬时值无法准确表示持续工作参数。因此，铭牌使用有效值便于理解和应用。
1132 | 单选题 | 避雷针是常用的避雷装置，安装时，避雷针宜设独立的接地装置，如果在非高电阻率地区，其接地电阻不宜超过（）Ω。 | 4 ¦ 10 ¦ 2 | B | 避雷针的作用是将雷电流安全导入大地，接地电阻的大小直接影响泄流效果。在非高电阻率地区，土壤导电性较好，因此接地装置的电阻要求相对宽松。防雷接地与普通电气系统接地的标准不同，防雷接地因雷电流瞬时性强，允许电阻稍高。通常独立避雷针的接地电阻在非高电阻率地区不超过10Ω即可有效泄流，而高电阻率地区可能需要额外措施降低电阻。因此，题目中的正确答案是接地电阻不宜超过10Ω。
1133 | 单选题 | 当高压电容器内部设有放电电阻时，电容器组仍应设（）。 | 合格的放电装置 ¦ 残压监视装置 ¦ 电容器内部放电电阻测量装置 | A | 当高压电容器内部已有放电电阻时，仍需额外设置放电装置的原因在于安全冗余。虽然内部电阻能在断电后缓慢释放电荷，但可能存在放电速度不足或故障风险。外部合格的放电装置能提供更快速、可靠的放电，确保人员安全，避免残留高压引发危险。其他选项如监测残压或检测电阻状态，虽有一定作用，但无法直接替代主动放电的功能。因此，增设放电装置是必要的安全补充措施。
1134 | 单选题 | 为了适应断路器在不同安装地点的耐压需要，国家相关标准中规定了断路器可承受的（）。 | 最低工作电压 ¦ 最小过电压幅值 ¦ 最高工作电压 | C | 断路器需要确保在各种安装环境下安全运行，其中最关键的是承受可能出现的最高电压。电力系统中，电压可能因负载变化或故障暂时升高，最高工作电压是设备设计时考虑的上限值，确保在此电压下断路器不会损坏或失效。国家标准规定这一参数，是为了统一不同地区、不同电压等级电网的要求，保证设备兼容性和安全性。因此，断路器必须能够承受其安装点的最高工作电压，而非最低或过电压的最小值。
1135 | 单选题 | 已知电路的电流为4A，电阻为10Ω，则该电路端电压为（）V。 | 40 ¦ 0.4 ¦ 2.5 | A | 根据欧姆定律，电压（V）等于电流（I）乘以电阻（R），即公式为： **V=I×R** 题目中给出电流**I=4A**，电阻**R=10Ω**，代入公式计算： **V=4A×10Ω=40V** 因此，电路的端电压为**40伏特**。
1136 | 单选题 | 弹簧储能操动机构是在合闸时，（）释放已储存的能量将断路器合闸。 | 合闸弹簧 ¦ 合闸电源 ¦ 合闸线圈 | A | 弹簧储能操动机构的工作原理是通过预先压缩或拉伸弹簧来储存能量。当需要合闸时，机构会触发弹簧快速释放储存的弹性势能，从而驱动断路器的机械部件完成合闸动作。虽然合闸电源或线圈可能在储能或触发过程中起作用，但直接提供机械能完成动作的是弹簧本身。因此，题目中描述的能量释放部件对应弹簧的功能。
1137 | 单选题 | 中性点不接地的电力系统中，发生单相接地故障时，接地相对地电压（）。 | 最高为相电压 ¦ 最低为零 ¦ 最高为线电压 | B | 在中性点不接地的电力系统中，当发生单相接地故障时，故障相（如A相）直接与大地连接。此时，故障相的电位会被强制拉低至地电位，即对地电压变为零。而其他两非故障相（B、C相）的对地电压则会从原来的相电压升高到线电压（相电压的√3倍）。因此，接地相对地电压会降为最低值零，而非故障相的电压升至最高值线电压。题目问的是接地相的电压变化，故正确答案为接地相对地电压最低为零。
1138 | 单选题 | 已知电源内阻为1Ω，外接负载电阻为8Ω，电路电流为5A，则电源电动势为（）V。 | 40 ¦ 45 ¦ 5 | B | 电源电动势等于整个电路的总电压，由内阻和外接负载电阻共同决定。总电阻为内阻（1Ω）与外阻（8Ω）之和，即： **总电阻=1Ω+8Ω=9Ω** 根据欧姆定律，电动势（E）等于电流（I）乘以总电阻（R）： **E=I×R=5A×9Ω=45V** 因此，电源电动势为45V。若仅计算外阻电压（5A×8Ω=40V）会忽略内阻的电压降，导致错误。正确答案需包含内阻的影响。
1139 | 单选题 | 弹簧储能操作机构是在合闸时，（）释放已储存的能量将断路器合闸。 | 合闸弹簧 ¦ 合闸线圈 ¦ 合闸电源 | A | 弹簧储能操作机构在合闸时，通过预先储存机械能的部件直接驱动断路器动作。合闸线圈和电源属于控制或供电部分，不直接储存能量。储能的关键在于弹簧，它在分闸时被压缩或拉伸储存能量，合闸时释放能量完成操作。因此，正确答案是合闸弹簧。
1140 | 单选题 | 能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的（）电流称为动作电流。 | 最小 ¦ 所有 ¦ 最大 | A | 动作电流是指继电器开始工作所需的最小电流值。当电流达到或超过这个最小值时，继电器的动合接点才会从断开变为闭合状态。如果电流低于这个值，继电器无法触发，触点保持断开。因此，题目中空缺处应选择“最小”，对应选项A。
1141 | 单选题 | 城镇地区高压架空配电线路的档距一般采用（ ）。 | 40m～50m ¦ 20m～30m ¦ 40m～80m | A | 城镇地区高压架空配电线路的档距选择需平衡安全性与经济性。城镇建筑密集、人口多，若档距过大（如选项C的80米），电线垂度或风力影响可能带来安全隐患；档距过小（如选项B的20~30米）则需更多电杆，增加成本。选项A的40~50米既避免过多电杆，又能控制垂度和风险，符合城镇环境对安全、空间利用的要求，是合理折中的选择。
1142 | 单选题 | 在正常运行情况下，电流互感器的励磁磁势（），铁芯中的磁通密度和二次线圈的感应电势都不高。 | 很大或很小 ¦ 很大 ¦ 很小 | C | 电流互感器正常运行时，二次回路近似短路状态，负载阻抗很小。此时，二次电流较大，根据电磁关系，一次电流的大部分转化为二次电流，仅需极小的励磁电流来维持铁芯磁通。因此，励磁磁势（由励磁电流产生）非常小。由于励磁电流小，铁芯的磁通密度和二次线圈的感应电势也保持在较低水平，避免了铁芯饱和或电压过高的情况。若励磁磁势过大，通常由异常（如二次开路）导致，此时磁通和电势会急剧升高，与题干描述的“正常运行”不符。因此，正确答案对应励磁磁势很小的状态。
1143 | 单选题 | 电流互感器的变流比为一次绕组的（）与二次绕组额定电流之比。 | 最小电流 ¦ 额定电流 ¦ 最大电流 | B | 电流互感器的作用是将高电流按比例转换为较低电流，便于测量或保护。变流比是设计时确定的固定比例，对应正常工作状态下的电流值。一次绕组的额定电流代表设备在常规使用时的标准电流，而二次绕组的额定电流是转换后的标准值。选择额定电流作为基准是因为变流比需确保在正常工况下的准确性，而非极端情况（如最大或最小电流）。因此，变流比基于额定电流计算，以保证设备在典型工作条件下的可靠性和精确度。
1144 | 单选题 | 特别潮湿的场所应采用（）V的安全电压。 | 42 ¦ 24 ¦ 12 | C | 在特别潮湿的环境中，由于水分的存在会显著降低人体电阻，即使较低的电压也可能导致危险电流。为了确保安全，需要采用更低的电压来限制电流。根据安全标准，干燥环境可能允许较高的安全电压（如42V），而潮湿环境需进一步降低。当环境特别潮湿时，人体电阻可能降至极低水平，此时12V的电压能有效将电流控制在安全范围内（如12mA以下），避免触电风险。因此，这类场所要求使用最低的选项来保障安全。
1145 | 单选题 | 当变压器过负载时，一般会发出（）。 | 很高且沉重的沸腾声 ¦ 很高且沉重的嗡嗡声 ¦ 很轻且细微的嗡嗡声 | B | 当变压器过负载时，电流会增大，导致内部磁场增强，铁芯振动加剧。正常情况下，变压器会因磁场变化发出轻微的嗡嗡声。但在过载时，振动更剧烈，声音会变得更高、更沉重。这种变化是由电流过大引起的，而非液体沸腾或故障导致的异常声响。因此，过负载的典型表现是“很高且沉重的嗡嗡声”。
1146 | 单选题 | 当人体触电时，从外部来看（）的途径是最危险的。 | 左手到脚 ¦ 左手到右手 ¦ 右手到脚 | A | 触电时电流流经的路径决定了危险程度。当电流从左手进入人体并从脚流出时，会直接穿过胸腔，经过心脏所在的区域。心脏对电流极其敏感，即使较小的电流也可能引发致命的心律失常或心脏骤停。相比之下，右手到脚的路径可能绕过心脏主要区域，而左手到右手的路径虽然也可能经过心脏，但整体对心脏的影响通常弱于直接贯穿胸腔的路径。因此，左手到脚的触电途径最危险。
1147 | 单选题 | 若在3秒内通过导体横截面的电量为15库仑，则电流强度为（）A。 | 45 ¦ 15 ¦ 5 | C | 电流强度是单位时间内通过导体横截面的电荷量，计算公式为： **电流（I）=电荷量（Q）÷时间（t）** 题目中给出： -电荷量**Q=15库仑** -时间**t=3秒** 代入公式计算： **I=15÷3=5安培** 因此，电流强度为**5安培**，对应选项C。
1148 | 单选题 | 小电流真空灭弧室一般采用（）触头。 | 横向磁场 ¦ 圆盘形 ¦ 纵向磁场 | B | 真空灭弧室用于断开电路时快速熄灭电弧。触头设计需适应不同电流强度。小电流情况下，电弧能量较低，无需复杂磁场辅助灭弧。圆盘形触头结构简单、成本低，能满足小电流灭弧需求。而横向或纵向磁场触头通过磁场扩散电弧，通常用于大电流场景，防止触头烧损。因此小电流更适合使用圆盘形触头。
1149 | 单选题 | 一个电流互感器，其变比K＝100，二次侧电流表读数为4.5A，则被测电路的一次电流为（）。 | 450A ¦ 0.045A ¦ 4.5A | A | 电流互感器的作用是将大电流按比例缩小以便测量。变比K=100表示一次电流是二次电流的100倍。已知二次侧电流为4.5A，因此一次电流计算为： **一次电流=变比×二次电流=100×4.5A=450A**。 选项A正确。
1150 | 单选题 | 配电变压器油质劣化后，变压器油变为（）色。 | 红 ¦ 深黄 ¦ 绿 | B | 配电变压器油在正常状态下通常是透明或淡黄色。随着使用时间增长，油会因高温、氧化反应以及杂质积累逐渐老化。氧化过程中产生的物质会让油的颜色变深，尤其在存在局部过热或电弧的情况下，油质加速劣化，颜色可能转为深黄色甚至棕色。红色和绿色一般不是油质劣化的典型表现，因此正确答案是油变为深黄色。
1151 | 单选题 | 发生高压设备、导线接地故障时，在室外人体不得接近接地故障点（）以内。 | 4m ¦ 10m ¦ 8m | C | 当高压设备或导线发生接地故障时，电流会通过接地处扩散到周围地面，形成电压差（跨步电压）。此时若人体靠近接地点，可能因两脚接触不同电位的地面而触电。室外环境因地面潮湿、导电性较强等因素，跨步电压的影响范围更大。根据安全规程，室外需保持至少**8米**的距离，以确保人员远离危险区域。而室内因地面结构不同，安全距离通常更小（如4米）。因此，正确答案对应室外场景的8米要求。
1152 | 单选题 | 在三相交流电路中，常用颜色（）来表示UVW三相。 | 红绿黄 ¦ 黄绿红 ¦ 黄红绿 | B | 在三相交流电路中，U、V、W三相的导线颜色通常遵循统一标准。根据中国国家标准： -**U相**对应**黄色**， -**V相**对应**绿色**， -**W相**对应**红色**。 这种颜色标识是为了方便区分三相，避免接线错误。选项中只有**黄、绿、红**的顺序（黄对应U，绿对应V，红对应W）符合这一标准，因此选此答案。
1153 | 单选题 | 运行值班人员在室外进行巡回检查，如高压设备发生接地时，不得接近故障点（）以内。 | 4m ¦ 2m ¦ 8m | C | 在高压设备发生接地故障时，电流流入地面会形成跨步电压，可能对附近人员造成电击危险。室外环境地面导电性较差，跨步电压的影响范围更大。根据电力安全规程，室外巡检时，人员需与接地故障点保持至少**8米**的安全距离，以有效避免跨步电压的伤害。这一距离比室内规定的4米更远，体现了室外环境风险更高的考量。
1154 | 单选题 | 指令标志用（）颜色表示。 | 红色 ¦ 黄色 ¦ 蓝色 | C | 指令标志通常使用蓝色，因为不同颜色在标志中有特定含义。红色一般表示禁止或停止，黄色用于警告，而蓝色常用于指示或提供信息，比如指引方向或提示遵守规定。因此，指令标志选用蓝色来明确传达需要遵循的操作或指示。
1155 | 单选题 | 考虑线路的电压降，线路始端（电源端）电压将高于等级电压，35kV以下的要高（），35kV及以上的高10%。 | 5% ¦ 7% ¦ 6% | A | 在电力系统中，线路传输电流时会产生电压降，导致末端电压低于始端。为了确保末端电压符合额定要求，始端电压需预先调高。对于35kV以下的线路，通常允许始端电压比额定电压高**5%**，以补偿较短距离或较小负荷下的电压损失。而35kV及以上的线路因输送距离更远、负荷更大，需调高**10%**来应对更大的电压降。这种设计依据行业标准，确保不同电压等级的线路末端电压稳定在合理范围内。因此，35kV以下的线路始端电压应高**5%**。
1156 | 单选题 | 断路器技术参数必须满足装设地点（）的要求。 | 环境温度 ¦ 运行工况 ¦ 运行管理人员的素质 | B | 断路器作为电力系统的关键保护设备，其技术参数需要与安装位置的实际工作条件相匹配。环境温度（A）虽然会影响设备性能，但属于外部环境因素，而运行工况（B）直接涉及断路器在正常和故障状态下的核心工作需求，例如电压等级、电流负荷、短路容量等。这些参数决定了断路器能否可靠分断故障电流，保障系统安全。运行管理人员素质（C）与设备技术参数无直接关联，属于人为因素。因此，断路器技术参数必须优先满足装设地点的运行工况要求，以确保其在实际应用中的有效性和安全性。
1157 | 单选题 | 被测量交流电流如大于（）A时，一般需要配合电流互感器进行测量。 | 5 ¦ 1 ¦ 10 | A | 当测量较大的交流电流时，为了安全和方便，通常需要借助电流互感器。直接测量高电流可能损坏仪表或存在风险。一般电流表的直接测量范围较小，若被测电流超过一定值（如5安培），就需要通过电流互感器将大电流按比例转换为更小的电流（如5A或1A），再接入仪表测量。这样既能保护设备，又能扩展量程。因此，当被测电流超过5安培时，通常需配合电流互感器使用。
1158 | 单选题 | 触头间的（）是指触头间电弧暂时熄灭后外电路施加在触头间的电压。 | 恢复电压 ¦ 额定工作电压 ¦ 介质击穿电压 | A | 触头间电弧熄灭后，外电路会在触头两端重新施加一个电压。这个电压的作用是试图让电流重新流动，但由于电弧刚熄灭，触头间的绝缘可能尚未完全恢复。此时施加的电压并非设备正常工作的额定电压（选项B），也不是直接导致绝缘击穿的临界电压（选项C），而是电路在电弧熄灭后重新建立的电压，称为**恢复电压**。它反映了电路在断开过程中触头两端电压的动态变化。
1159 | 单选题 | 干粉灭火器可适用于（）kV以下线路带电灭火。 | 50 ¦ 10 ¦ 35 | A | 干粉灭火器使用的灭火剂不导电，因此可以在一定电压下安全扑灭带电火灾。关键在于电压过高可能导致电弧或击穿风险，因此需根据安全距离判断适用电压范围。虽然常见说法是适用于10kV或35kV以下，但题目设定中考虑更宽泛的标准，允许在50kV以下线路使用，前提是保持足够距离防止放电。因此，正确答案为50kV。
1160 | 单选题 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》所称特种作业，是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。特种作业不包括（）。 | 机动车辆驾驶 ¦ 金属焊接切割作业 ¦ 电工作业 | A | 这道题考察的是对特种作业范围的理解。特种作业通常指高风险、需专业培训的工种，例如电工作业（C）涉及触电风险，金属焊接切割（B）有火灾爆炸隐患，都属于特种作业。而普通机动车辆驾驶（A）虽然需要驾照，但日常驾驶的风险相对较低，因此不在特种作业范围内。需要注意的是，如果是特种车辆（如叉车、工程车）驾驶则可能属于特种作业，但题目中的选项未特别说明，故选择A。
1161 | 单选题 | 已知200/5A的电流互感器一次线圈匝数为5匝，则二次绕组匝数为（）。 | 50 ¦ 200 ¦ 100 | B | 电流互感器的变比（一次电流与二次电流的比值）等于二次绕组匝数与一次绕组匝数的比值。题目中给出的变比为200/5A，即40:1。根据公式： \[ \frac{I_1}{I_2}=\frac{N_2}{N_1} \] 代入已知数据： \[ \frac{200}{5}=\frac{N_2}{5} \] 解得： \[ N_2=40\times5=200\，\text{匝} \] 因此，二次绕组的匝数为200匝。
1162 | 单选题 | Ⅱ类手持电动工具是带有（）绝缘的设备。 | 基本 ¦ 双重 ¦ 防护 | B | Ⅱ类手持电动工具的设计注重安全防护，其核心特点是具备两层独立的绝缘措施。第一层是基础绝缘，直接包裹带电部件；第二层是附加绝缘，通常位于外壳或结构内部，形成双重保护屏障。这种设计确保即使第一层绝缘失效，第二层仍能有效防止触电，无需依赖接地保护。因此，题目中空缺处应填入与“双重”相关的描述，对应双重绝缘的安全标准。
1163 | 单选题 | 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的（）%。 | 50 ¦ 25 ¦ 75 | B | 高压验电器用于检测高压电是否存在，其发光电压是指开始发光的最低电压。题目要求发光电压不应高于额定电压的某个百分比，正确答案是25%。这是因为： 1.**安全考虑**：若发光电压过高（如50%或75%），当实际电压接近但未达到额定值时，验电器可能不发光，导致误判为无电，增加触电风险。25%的设置确保电压较低时就能触发警示，提供更早的安全提示。 2.**可靠性**：验电器需在额定电压范围内可靠工作。若发光电压设为25%，当电压达到额定值的四分之一时即开始发光，覆盖从低到高的整个电压范围，避免漏检。 3.**标准规范**：电气安全标准通常要求验电器具备足够灵敏度，25%的阈值平衡了灵敏度和抗干扰能力，确保在真实场景中有效指示带电状态。 例如，额定电压10kV的验电器，在2.5kV（25%）时发光，可及时警示电压存在，保障人员安全。因此，25%是合理且符合安全规范的选择。
1164 | 单选题 | 遮栏主要用来防护工作人员意外碰触或过分接近带电部分而造成人身事故的一种（）。 | 基本安全用具 ¦ 绝缘安全用具 ¦ 一般防护安全用具 | C | 遮栏的作用是隔离带电区域，防止人员意外接近或触碰带电部分。它并不直接提供绝缘保护，而是通过物理隔离来避免危险。根据安全用具的分类，基本安全用具和绝缘安全用具通常直接与带电部分接触或提供绝缘，而一般防护安全用具主要用于隔离、警示等辅助防护。因此，遮栏属于一般防护安全用具。
1165 | 单选题 | 高压电动机发生单相接地故障时，只要接地电流大于（），将造成电动机定子铁芯烧损。 | 5A ¦ 10A ¦ 15A | B | 当高压电动机发生单相接地故障时，接地电流过大会在接地点产生高温。铁芯由硅钢片叠压而成，片间有绝缘层。若电流超过一定值，高温会破坏绝缘，导致铁芯短路并进一步烧损。根据电力系统保护标准，10A被设定为临界值。这是因为电流达到10A时，热量积累速度已超过铁芯材料的耐受能力，可能迅速引发损坏。因此，保护装置通常会在接地电流超过10A时切断电源，避免铁芯烧毁。
1166 | 单选题 | 镉镍蓄电池的缺点是（）。 | 价格昂贵 ¦ 体积小 ¦ 放电电压平稳 | A | 镉镍蓄电池的缺点可以从选项中分析：B选项“体积小”实际是优点，方便携带；C选项“放电电压平稳”也是优点，说明性能稳定。而A选项“价格昂贵”符合镉镍电池的实际情况，其材料和生产成本较高，因此是缺点。
1167 | 单选题 | 已知电源电动势为30V，电源内阻为2Ω，外接负载电阻为8Ω，则电源端电压为（）V。 | 6 ¦ 12 ¦ 24 | C | 电源的电动势为30V，内阻为2Ω，外接负载电阻为8Ω。计算步骤如下： 1.**总电阻**：内阻与外阻串联，总电阻为\(2Ω+8Ω=10Ω\)。 2.**总电流**：根据欧姆定律，电流\(I=\frac{电动势}{总电阻}=\frac{30V}{10Ω}=3A\)。 3.**端电压**：外接负载的电压即端电压，计算为\(I\times外阻=3A\times8Ω=24V\)。 或通过电动势减去内阻压降：\(30V-(3A\times2Ω)=24V\)。 两种方法均得出端电压为24V，对应选项C。
1168 | 单选题 | 由于架空电力线路与电缆电力线路相比，具有显著优点，因此除特殊情况外，电力线路一般均采用（）。 | 架空电力线路 ¦ 高压线路 ¦ 低压线路 | A | 这道题比较的是架空线路和电缆线路的区别，问通常哪种更常用。关键点在于架空线路的优势： 1.**成本低**：架空的导线直接固定在杆塔上，材料简单，安装维护费用比埋地电缆低很多，尤其适合远距离输电。 2.**易维护**：架空线路暴露在外，故障容易发现和修复；而地下电缆需要挖开地面，检修耗时耗力。 3.**散热好**：架空线在空气中自然散热，能承受更大电流；地下电缆散热差，同规格下传输容量更低。 4.**适用性广**：高压输电大多用架空线，因电缆的高压绝缘成本极高，通常只在特殊需求（如城市美化、地形限制）时使用。 选项B和C提到的是电压等级，但题目讨论的是线路类型（架空或电缆），因此直接选架空线路即可。
1169 | 单选题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作证需要复审的，应当在期满前（）日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。 | 60 ¦ 30 ¦ 90 | A | 根据规定，特种作业操作证复审需要在证件有效期结束前的一段时间内提交申请。这个时间设置考虑了准备材料和审批流程的合理周期，既避免过早申请造成资源浪费，也防止临近到期匆忙处理影响正常工作。60天的期限能让申请人或单位有足够时间整理资料、完成必要培训，同时确保发证机关有充裕时间审核，保障作业人员资格持续有效，符合安全管理的实际需求。
1170 | 单选题 | 电力线路按架设方式可分为（）。 | 架空电力线路和电力电缆线路 ¦ 输电线路和配电线路 ¦ 高压线路和低压线路 | A | 这道题考察电力线路的分类依据。题目中的“架设方式”指的是线路的物理安装形式。 -**选项A**直接描述了两种不同的架设方式：架空线路（通过电线杆、铁塔架设在空中）和电缆线路（埋设在地下或水下），符合题意。 -**选项B**是按电力传输的**用途**分类（输电是远距离输送，配电是本地分配），与架设方式无关。 -**选项C**是按**电压等级**分类（高压、低压），同样不涉及架设方法。 因此，只有选项A正确对应了“架设方式”这一分类标准。
1171 | 单选题 | 过负荷保护主要用于反应（）kVA及以上变压器过负荷。 | 630 ¦ 400 ¦ 315 | B | 过负荷保护的作用是防止变压器因长时间超载运行而损坏。根据相关电力标准，当变压器容量达到一定值时，必须安装专门的过负荷保护装置以确保安全。虽然不同标准可能略有差异，但题目中明确400kVA为分界点。因此，当变压器容量为400kVA及以上时，过负荷保护被要求用于监测和应对过载情况，而较小容量的变压器可能通过其他保护措施实现类似功能。
1172 | 单选题 | 变压器正常运行时发出（）。 | 间断的嗡嗡声 ¦ 均匀的嗡嗡声 ¦ 均匀的沸腾声 | B | 变压器运行时，内部线圈和铁芯会因为电流和磁场的变化产生振动，发出声音。正常工作时，电流稳定且周期性变化，导致振动频率固定，因此发出的声音是连续、有规律的嗡嗡声。如果声音不均匀或间断，可能表示内部存在接触不良或故障；而沸腾声通常与过热或冷却系统异常有关。所以正确答案是均匀的嗡嗡声。
1173 | 单选题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，离开特种作业岗位（）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。 | 6个月 ¦ 一年 ¦ 三年 | A | 根据相关规定，特种作业人员若离开岗位超过一定时间，需重新通过实际操作考试才能返岗。考虑到安全因素，长时间不操作可能导致技能生疏，增加风险。通常半年（6个月）是合理期限，既避免因短期变动频繁考试，又确保人员技能保持熟练。因此，该规定设定为离岗超过6个月需重新考试，确保作业安全。
1174 | 单选题 | 值班人员发现任何异常现象应及时消除，不能及时消除时，除及时报告上级领导外，还应记入运行记录簿和（）。 | 检修记录簿 ¦ 事故记录薄 ¦ 缺陷记录薄 | C | 当值班人员发现异常现象无法立即处理时，除了报告上级，需要将问题记录在两个地方：一是日常的**运行记录簿**，二是专门用于跟踪未解决问题的**缺陷记录簿**。这样做的目的是确保异常现象不会遗漏，方便后续跟进和修复。其他选项如“检修记录簿”通常用于计划性维护，“事故记录簿”用于已发生的严重事故，均不符合题目中“未及时消除的异常现象”这一场景。因此选择记录缺陷的选项更合理。
1175 | 单选题 | Ⅱ类工具的绝缘电阻要求最小为（）MΩ。 | 7 ¦ 9 ¦ 5 | A | Ⅱ类工具采用双重或加强绝缘设计，安全要求较高。根据相关国家标准，测试时使用500V直流电压测量绝缘电阻，需满足至少7MΩ的要求，以确保有效隔离带电部件和可接触表面，防止漏电风险。因此，正确答案对应选项A。
1176 | 单选题 | 对于交叠式绕组变压器，为了（），通常将低压绕组靠近铁轭。 | 减少绝缘距离 ¦ 增加冷却效果 ¦ 提高低压绕组电磁耦合效果 | A | 在交叠式绕组变压器中，铁轭是铁芯的一部分且通常接地。由于高压绕组的电压较高，若靠近铁轭，需要更大的绝缘距离来防止高压击穿。而低压绕组电压较低，对绝缘的要求更低。因此，将低压绕组布置在靠近铁轭的位置，可以减小高压绕组与铁轭之间的绝缘距离需求，从而节省绝缘材料并简化结构设计。这种布局优化了整体绝缘配置，更符合实际工程的经济性和安全性。
1177 | 单选题 | 电工特种作业人员复审培训时间应不少于（）学时。 | 8 ¦ 16 ¦ 4 | A | 电工特种作业人员的复审培训主要是为了巩固已有知识并了解最新安全要求，相比初次培训时间更短。根据相关规定，复审培训需确保必要的内容覆盖但不过度延长，通常设置为一个合理的基础时长。结合常见行业标准和实际要求，8学时既能满足复习关键内容的需要，又符合高效便捷的复审特点，因此被确定为合理答案。其他选项过短可能无法保证效果，过长则不符合复审性质。
1178 | 单选题 | 在腐蚀性较强的场所引下线应适当（）或采用其他防腐措施。 | 减小截面 ¦ 缩短长度 ¦ 加大截面 | C | 在腐蚀性较强的环境中，金属材料容易因腐蚀而逐渐损耗，导致截面积减少，影响导电性能或结构强度。若选择“减小截面”（选项A），会加速材料因腐蚀而失效的风险；而“缩短长度”（选项B）与腐蚀防护无直接关联。因此，最合理的措施是“加大截面”（选项C）。通过增加材料的初始截面积，即使表面被腐蚀，剩余部分仍能保持足够的承载能力，从而延长使用寿命。此外，结合防腐涂层或选用耐腐蚀材料等措施，能更全面地应对腐蚀问题。
1179 | 单选题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格，安全培训时间不少于（）个学时。 | 8 ¦ 24 ¦ 16 | A | 根据相关规定，特种作业人员在复审或延期复审前需完成一定学时的安全培训。这类培训旨在巩固和更新安全知识，确保作业安全。由于复审通常针对已具备基础技能的人员，培训时间无需过长，重点在于强化关键安全内容。在常见标准中，短期复习类培训通常设置为8学时，既满足知识更新的需求，又避免过多时间占用。因此，正确选项为8学时。
1180 | 单选题 | 由于长期过电压而造成高压电容器发热时，处理方法之一是（）。 | 将电容器调换成较高额定电压的电容器 ¦ 将电容器调换为较低额定电压的电容器 ¦ 加强维护保养 | A | 当高压电容器因长期电压过高而发热，说明当前电压超过了它能承受的范围。此时，最直接有效的方法是更换一个能承受更高电压的电容器。比如，原本的电容像一个小桶，电压过高就像水装得太满，容易溢出（发热）。换成更大的桶（更高额定电压的电容），就能安全容纳更多的水（承受更高电压），避免溢出。其他方法如换更小的桶（选项B）或频繁检查（选项C）无法根本解决问题。因此，选择更高额定电压的电容器是合理且安全的处理方式。
1181 | 单选题 | 人工急救胸外挤压法应以每分钟约（）次的频率有节奏均匀的挤压，挤压与放松的时间应相当。 | 80-100 ¦ 100-120 ¦ 60-80 | B | 人工急救胸外挤压的频率需确保有效血液循环，同时避免过度疲劳或按压不足。根据最新急救指南，按压过快可能影响深度，过慢则无法维持血流。因此，当前标准推荐在每分钟100到120次之间，保证按压和放松时间均衡，利于心脏血液充盈和泵出。此频率平衡了效果与安全性，故符合正确操作要求。
1182 | 单选题 | 连接金具的作用是（），并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。 | 将悬式绝缘子组装成串 ¦ 用于作拉线的连接 ¦ 用于作拉线的调节 | A | 连接金具主要用于把多个悬式绝缘子组合成一串，形成完整的绝缘子串结构。例如，它们可以将多个绝缘子片首尾相连，或者将绝缘子串与杆塔的横担部分固定在一起，确保线路的稳定悬挂。题目中提到的“悬挂在横担上”进一步说明了连接金具在固定绝缘子串时的作用。而选项B和C涉及拉线，属于其他类型金具的功能，与绝缘子组装无关，因此不选。
1183 | 单选题 | 橡皮绝缘电缆允许最高工作温度（ ）。 | 90℃ ¦ 65℃ ¦ 70℃ | B | 橡皮绝缘电缆的最高工作温度与其使用的材料有关。常见的绝缘材料中，聚氯乙烯（PVC）通常允许70℃，交联聚乙烯（XLPE）可达90℃，而传统橡胶材料（如天然橡胶）的耐温性较低。由于橡胶在高温下容易老化，长期使用温度需控制在较低范围。因此，橡皮绝缘电缆的允许最高工作温度通常设定为65℃，以确保安全性和耐用性。这一温度平衡了材料特性与实际应用需求，避免因过热导致绝缘性能下降或损坏。
1184 | 单选题 | 新电缆敷设前应做交接试验，安装竣工后和投入运行前应做（ ）。 | 交接试验 ¦ 交流耐压试验 ¦ 直流耐压试验 | A | 在电缆安装过程中，交接试验是验证安装质量的关键步骤。敷设前的交接试验用于检查电缆的基本性能，而安装竣工后及投运前需再次进行交接试验。这是因为安装过程中可能涉及接头制作、敷设操作等环节，需通过最终的交接试验确保电缆系统整体无缺陷，符合运行要求。虽然耐压试验（交流或直流）是交接试验的一部分，但题目问的是整体测试类型，因此选交接试验更准确。这相当于工程中的“最终验收”，确保电缆安全投运。
1185 | 单选题 | 在一般场所，为保证使用安全，应选用（）电动工具。 | Ⅱ类 ¦ Ⅰ类或Ⅱ类 ¦ Ⅰ类 | A | 在一般场所选择电动工具时，主要需考虑防电击保护方式。Ⅰ类工具依赖基本绝缘和接地保护，但需要确保接地可靠，否则存在风险。Ⅱ类工具具备双重绝缘或加强绝缘，无需接地，安全性更高，尤其适合接地条件不确定的普通环境（如家庭、公共场所）。Ⅲ类工具使用安全电压，但通常用于特殊危险环境。由于一般场所可能缺乏可靠接地，Ⅱ类工具的双重保护更稳妥，因此最合适。选项B中的Ⅰ类因依赖接地条件，无法保证通用安全，故正确答案为Ⅱ类（A）。
1186 | 单选题 | 新装电容器投运前应按（）试验合格。 | 交接试验项目 ¦ 企业自行制订的试验项目 ¦ 预防性试验项目 | A | 新装电容器在投入使用前，需要确保其安装正确且性能达标。交接试验是设备安装完成后进行的标准测试，专门用于检查设备在运输和安装过程中是否受损，是否符合技术要求（如绝缘、电容量、耐压等）。而预防性试验是设备运行后定期开展的维护检查，企业自定项目可能缺乏统一规范。因此，投运前必须通过交接试验验证初始状态，保障安全运行。答案选A。
1187 | 单选题 | 在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用（）工具。 | Ⅲ类 ¦ Ⅰ类 ¦ Ⅱ类 | A | 在狭窄且导电良好的环境中，如锅炉、金属容器或管道内，作业时存在较高的触电风险。Ⅲ类工具使用安全特低电压（通常低于36V），即使发生漏电，电流也较小，能有效降低电击危险。相比之下，Ⅰ类工具依赖接地保护，在潮湿或金属环境中接地可能不可靠；Ⅱ类工具虽双重绝缘，但工作电压仍较高。因此，Ⅲ类工具的低电压特性更适合此类高风险密闭空间，保障作业安全。
1188 | 单选题 | 中低压电力电缆中，（）具有柔软性好，易弯曲，具有较好的耐寒性能、电气性能、机械性能和化学稳定性的特点。 | 交联聚乙烯绝缘电缆 ¦ 橡胶绝缘电缆 ¦ 聚氯乙烯绝缘电缆 | B | 这道题考察不同电缆材料的特性。题目中提到的“柔软性好、易弯曲”是橡胶的典型优势，因为橡胶本身弹性极佳，在弯曲时不易变形或断裂。耐寒性方面，橡胶在低温环境下仍能保持柔软，而其他材料（如聚氯乙烯）低温容易变硬变脆。此外，橡胶的分子结构赋予其良好的绝缘性、抗机械应力能力，且对酸碱等化学物质有较强的耐受性，综合性能更符合题目描述的需求。
1189 | 单选题 | 带“回”字符号标志的手持电动工具是（）工具。 | Ⅲ类 ¦ Ⅱ类 ¦ Ⅰ类 | B | 手持电动工具上的“回”字符号代表该工具具有双重绝缘保护，属于Ⅱ类工具。这类工具不需要依赖接地来防电击，而是通过双重绝缘结构确保安全。Ⅰ类工具依赖接地保护（通常有三脚插头），Ⅲ类工具则使用安全低电压供电（如电池）。因此，带“回”字符号的工具对应Ⅱ类。
1190 | 单选题 | 电缆型号YJV32表示的电缆为（ ）。 | 交联聚乙烯绝缘铜芯细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 ¦ 交联聚乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电力电缆 ¦ 聚氯乙烯绝缘铜芯细钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆 | A | 电缆型号中的字母和数字分别代表不同材料和结构： -**YJ**：交联聚乙烯绝缘 -**V**：聚氯乙烯护套 -**铜芯**：型号中无“L”（铝芯代号），默认铜芯 -**数字部分**：第一位“3”表示铠装类型为**细钢丝铠装**，第二位“2”表示外护套材料为**聚氯乙烯**。 因此，**YJV32**对应： **交联聚乙烯绝缘铜芯**，中间有**细钢丝铠装**，外层为**聚氯乙烯护套**的电力电缆。 选项B无铠装，C的绝缘材料错误，正确答案为**A**。
1191 | 单选题 | 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是（）。 | ∞ ¦ 0 ¦ 不确定 | B | 指针式万用表的电阻刻度方向与其他测量功能（如电压、电流）相反。当测量电阻时，表笔短路（电阻为0）会使电流最大，指针偏转到最右侧；而表笔开路（电阻无穷大）时指针停在最左侧。因此，电阻标度尺的最右侧对应的是0。
1192 | 单选题 | 指针式万用表一般可以测量交直流电压、（）电流和电阻。 | 交流 ¦ 交直流 ¦ 直流 | C | 指针式万用表的表头基于磁电式原理工作，只能直接测量**直流**信号（如直流电压、电流和电阻）。当测量交流电压时，内部会通过整流电路将交流转换为直流，再通过表头显示。但测量电流时，通常没有类似整流设计，因此只能直接测**直流电流**。交流电流的测量需要额外设备（如钳形表），而指针表本身不直接支持。因此，题目中电流部分应填“直流”。
1193 | 单选题 | 我国电力变压器常用的绝缘材料等级为（）级。 | A级 ¦ B级 ¦ C级 | A | 电力变压器的绝缘材料等级与其耐温能力相关，不同等级对应不同的最高允许温度。常见的油浸式变压器使用油和纸作为绝缘材料，这类材料属于A级绝缘，最高耐温为105℃。虽然干式变压器可能采用更高耐温等级的材料，但油浸式变压器在我国应用更为广泛，尤其在高压和大容量场景中。因此，题目中提到的常用绝缘材料等级对应A级。
1194 | 单选题 | 摇表的两个主要组成部分是手摇（）和磁电式流比计。 | 交流发电机 ¦ 电流互感器 ¦ 直流发电机 | C | 摇表（兆欧表）用于测量绝缘电阻，需要产生稳定的高电压。其结构包含手摇部分和磁电式流比计。手摇的作用是驱动发电机发电，而传统摇表通过手摇直流发电机产生所需的直流高压（如500V或1000V），确保测试电压稳定。交流发电机因电压波动较大且需额外整流，不适用于此场景。电流互感器用于其他测量场景（如电流检测），与摇表功能无关。因此，正确答案为直流发电机。
1195 | 单选题 | 电流互感器型号中，常用（）表示瓷绝缘。 | C ¦ D ¦ S | A | 在电流互感器型号中，字母通常表示特定属性。瓷绝缘的“瓷”在汉语拼音中为“**Cí**”，其首字母**C**被选用为代表。例如，型号中的“LFC-10”中，C即表示瓷绝缘。其他选项如D可能关联结构类型（如单匝），S可能涉及其他材料（如塑料）。因此，瓷绝缘对应字母**C**。
1196 | 单选题 | 使用脚扣时，应将脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间，再在皮带扣的扣压两侧接上一段适当长度的橡胶带，将橡胶带扣在（）。 | 脚后跟 ¦ 小腿 ¦ 脚掌 | A | 使用脚扣时，脚掌放入皮带与踏板之间后，需要在皮带两侧加装橡胶带。橡胶带的作用是进一步固定脚部，防止滑动。若扣在脚后跟，能有效贴合脚部，避免脚掌脱离踏板，提升稳定性。若扣在小腿或脚掌，可能无法充分固定或影响活动，因此选择脚后跟更合理。
1197 | 单选题 | 终端杆塔用符号（）表示。 | D ¦ N ¦ Z | A | 终端杆塔在电力线路中用于线路的起点或终点，承受单向拉力。其符号通常采用拼音首字母简写： -**终端**的拼音是**Duan**，首字母为**D**（对应选项A） -其他常见杆塔符号：直线杆塔（Zhi→Z）、耐张杆塔（Nai→N） 因此，终端杆塔用符号**D**表示。
1198 | 单选题 | 依据《中华人民共和国刑法》规定，强令他人违章冒险作业，或者明知存在（）而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役。 | 较大事故隐患 ¦ 一般事故隐患 ¦ 重大事故隐患 | C | 这道题考察的是对刑法中关于强令冒险作业导致严重后果的处罚规定的理解。关键在于判断哪种隐患级别会触发刑事责任。根据法律原则，刑罚通常针对后果严重或主观恶性大的行为。题目中提到的“重大伤亡事故”对应的是更严重的隐患，即“重大事故隐患”。一般或较大隐患通常不会直接导致如此严重的后果，因此不属于刑法此条的处罚范围。因此，正确答案对应的是可能引发重大事故的隐患级别。
1199 | 单选题 | 配电变压器常采用YynO和（）两种连接组。 | Dyn12 ¦ Dyn10 ¦ Dyn11 | C | 配电变压器常用的两种连接组是YynO和Dyn11。YynO的高压侧为星形连接（Y），低压侧也是星形连接（yn），且中性点引出，相位差为0度，适合提供三相四线制供电。而Dyn11的高压侧为三角形连接（D），低压侧为星形连接（yn），相位差为30度（对应钟表11点的位置）。这种接法能有效减少谐波干扰，适应不平衡负载，因此在配电系统中与YynO搭配使用，满足不同场景需求。其他选项如Dyn12或Dyn10的相位差不符合常见配电标准，故不选。
1200 | 单选题 | 当测量未知电流时，应该先使用（）量程的电流表试测。 | 较小 ¦ 较大 ¦ 中间 | B | 在测量未知电流时，为了保护电流表不被过大的电流损坏，应先用较大的量程进行测试。较大的量程能承受更高的电流，避免因电流超出量程范围而烧坏仪表或影响安全。如果初步测量发现电流较小，再切换到更小的量程，以提高读数的精确度。这种方法既安全又便于后续调整。
1201 | 单选题 | 无论三相电路是Y接或△接，当三相电路对称时，其总有功功率为（）。 | P=1.414ULILcosφ ¦ P=1.732ULILcosφ ¦ P=3ULILcosφ | B | 三相电路中，无论采用Y形（星形）还是△形（三角形）接法，当电路对称时，总有功功率的计算可以通过以下思路推导： 1.**单相功率计算** 每一相的功率为**相电压×相电流×功率因数（cosφ）**，总功率为三相之和，即**3×单相功率**。 2.**Y形接法的转换关系** -线电压（UL）=相电压×√3 -线电流（IL）=相电流 代入总功率公式： **总功率=3×(UL/√3)×IL×cosφ=√3×UL×IL×cosφ**。 3.**△形接法的转换关系** -线电压（UL）=相电压 -线电流（IL）=相电流×√3 代入总功率公式： **总功率=3×UL×(IL/√3)×cosφ=√3×UL×IL×cosφ**。 4.**统一公式** 无论是Y形还是△形，最终总功率均为**√3×线电压×线电流×功率因数**（√3≈1.732）。因此答案为**B**。
1202 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当（）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 教育和督促 ¦ 鼓励 ¦ 通知 | A | 这道题考察的是生产经营单位在安全生产中的责任。根据法律要求，单位不仅要让员工知道安全规定，还要持续确保他们遵守。这里的关键在于两个动作：一是“教育”，即通过培训让员工了解制度和操作方法；二是“督促”，即后续监督、提醒，防止松懈。其他选项如“鼓励”缺乏约束力，“通知”仅传递信息，无法保证落实。因此，最符合法律全面性要求的是通过“教育和督促”来保障安全执行。
1203 | 单选题 | SF6断路器是用（）作为绝缘介质和灭弧介质。 | SF6气体 ¦ SF6分解的低氟化硫 ¦ 液态SF6 | A | SF6断路器在正常工作时使用气态的六氟化硫（SF6）。这种气体具有极强的绝缘能力和高效的灭弧性能。当断路器切断电流时，SF6气体通过吸收电弧中的自由电子，迅速熄灭电弧。虽然高温可能使SF6分解为其他物质，但这些分解产物并非主要功能介质，且气态形式更便于在设备中流动和发挥作用。液态SF6需要极端条件才能维持，不适用于常规断路器的工作环境。因此，SF6气体是直接用于绝缘和灭弧的核心介质。
1204 | 单选题 | 如果在交接班过程中，需要进行重要操作，仍由（）负责处理，必要时可请接班人员协助工作。 | 接班人员 ¦ 交班人员 ¦ 调度员 | B | 在交接班时，如果遇到重要操作，通常由即将完成工作的交班人员处理更合理。因为交班人员对当前工作状态更熟悉，能确保操作准确性和安全性。接班人员可能还未完全掌握现场情况，因此主要承担辅助角色。调度员更多负责协调而非直接操作。这种分工能避免交接过程中的责任模糊，保障工作平稳过渡。
1205 | 单选题 | 有功功率P和视在功率S的比值可表示为（）。 | tgφ ¦ cosφ ¦ sinφ | B | 有功功率\(P\)是电路中实际做功的部分，视在功率\(S\)是电压与电流的乘积。两者的比值称为功率因数，由电压和电流的相位差\(\phi\)决定。在交流电路中，\(P=S\cdot\cos\phi\)，因此\(P/S=\cos\phi\)。选项B正确，对应余弦函数，表示邻边（有功功率）与斜边（视在功率）的比值。其他选项中，\(\sin\phi\)对应无功功率与视在功率的比值，\(\tan\phi\)对应无功与有功功率的比值。
1206 | 单选题 | 接地电阻测量仪是测量（）的装置。 | 接地电阻 ¦ 直流电阻 ¦ 绝缘电阻 | A | 接地电阻测量仪主要用于检测接地装置的电阻值，确保其能有效将电流导入大地，保障安全。直流电阻通常用普通万用表测量，而绝缘电阻则用兆欧表测试。因此，该仪器对应的是接地电阻的测量。
1207 | 单选题 | 聚氯乙烯绝缘铜芯细钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆型号表示为（）。 | VV32 ¦ YJV ¦ YJV32 | A | 电缆型号的命名通常由材料代号和结构代号组成。题目中的电缆结构分解如下： 1.**绝缘材料**：聚氯乙烯（PVC），代号为**V**。 2.**导体**：铜芯（默认不标注，铝芯用L）。 3.**铠装层**：细钢丝铠装，代号为**3**。 4.**护套材料**：聚氯乙烯（PVC），代号为**V**。 **选项分析**： -**A：VV32** -第一个**V**：聚氯乙烯绝缘。 -第二个**V**：聚氯乙烯护套。 -**3**：细钢丝铠装。 -**2**：外护套为聚氯乙烯（与第二个V重复，但符合标准命名）。 完全匹配题目要求。 -**B：YJV** -**YJ**：交联聚乙烯绝缘（非聚氯乙烯），排除。 -**C：YJV32** -**YJ**：交联聚乙烯绝缘，同样不匹配题目中的聚氯乙烯绝缘，排除。 因此，正确答案为**A：VV32**，因其准确对应聚氯乙烯绝缘、铜芯、细钢丝铠装和聚氯乙烯护套的结构。
1208 | 单选题 | 线路或设备的绝缘电阻是用（）测量。 | 接地电阻表 ¦ 万用表的电阻档 ¦ 兆欧表 | C | 测量线路或设备的绝缘电阻需要专门的工具。普通万用表的电阻档电压较低，只能测量小电阻，无法反映高电压下绝缘材料的真实性能。而接地电阻表主要用于检测接地系统的电阻值，与绝缘电阻的用途不同。因此，需要使用能输出高电压并精确测量大电阻的仪器，这种仪器通常被称为“摇表”或“绝缘电阻测试仪”。
1209 | 单选题 | 在阻抗三角形中，电抗X的大小等于（）。 | XL-XC ¦ XL+XC ¦ XC-XL | A | 在交流电路中，阻抗由电阻（R）和电抗（X）组成。电抗包含感抗（XL）和容抗（XC）。由于电感与电容的电压相位相反（电感超前90°，电容滞后90°），它们的电抗会相互抵消。因此，总电抗的表达式为**XL-XC**（感抗减去容抗）。阻抗三角形中，电抗X的大小直接由这一差值决定，无需取绝对值。选项A正确。
1210 | 单选题 | 手车式开关柜断路器手车在试验位置时摇不进的原因之一是（）。 | 接地开关在分闸位置 ¦ 断路器在合闸位置 ¦ 断路器在分闸位置 | B | 手车式开关柜的断路器手车在试验位置无法摇进，通常是因为设备的安全联锁机制起作用。当断路器处于合闸状态时，内部联锁装置会阻止手车移动，这是为了防止带负荷操作引发危险电弧或设备损坏。此时必须先断开断路器，确保处于分闸状态，才能解除联锁并顺利摇动手车。这种设计保障了操作人员的安全和设备正常运行。
1211 | 单选题 | 电流强度的单位为（）。 | 安培 ¦ 库仑 ¦ 欧姆 | A | 电流强度描述的是电荷流动的速率，其单位是电荷量（库仑）除以时间（秒）。国际单位制中，这个组合单位被命名为**安培**，专门用于表示电流。库仑是电荷量的单位，而欧姆是电阻的单位，两者与电流强度的定义无关。因此，正确答案对应电流的单位是安培。
1212 | 单选题 | 为避免高压变配电站遭受直击雷，引发大面积停电事故，一般可用（）来防雷。 | 接闪器 ¦ 接闪网 ¦ 阀型避雷器 | A | 高压变配电站防止直击雷的关键是直接拦截雷电，避免其击中设备。接闪器（如避雷针）通过主动吸引雷电并将电流安全导入地下，保护下方设施。而阀型避雷器主要用于限制电路中的过电压，属于雷电后的防护；接闪网则适用于大范围区域的防护。因此，接闪器是更直接有效防止直击雷的选择。
1213 | 单选题 | 电气工作者必须熟知本岗位的（）和施工现场的安全生产制度，不违章作业。 | 安全操作规程 ¦ 生产安排 ¦ 工作时间 | A | 这道题考察的是电气工作者需要掌握的关键知识。题目强调安全，因此要选择与安全直接相关的内容。安全生产制度已经涉及整体安全要求，另一个空需补充具体岗位的安全操作规范。安全操作规程详细规定了正确操作步骤和注意事项，能有效预防事故，避免违章作业。生产安排和工作时间虽然重要，但属于管理或日常安排，不直接指导安全操作。因此，正确答案是强调具体安全步骤的选项。
1214 | 单选题 | 单支避雷针的保护范围是一个（）。 | 近似锥形空间 ¦ 圆柱空间 ¦ 带状空间 | A | 避雷针通过引导雷电保护周围区域，其保护范围的形状与高度相关。当雷电被引向避雷针时，保护区域会从针尖向下逐渐扩大，类似圆锥的展开方式。这种形状是因为离避雷针越远的位置，保护能力逐渐减弱，导致覆盖范围随高度变化形成锥形。圆柱形（上下宽度一致）或带状（长条形）不符合实际保护范围随距离变化的特性。因此，正确答案对应锥形空间的特征。
1215 | 单选题 | 在易燃、易爆危险场所，电气设备应安装（）的电气设备。 | 安全电压 ¦ 密封性好 ¦ 防爆型 | C | 在易燃、易爆环境中，电气设备若产生电火花或高温，极易引发爆炸或火灾。这种情况下： -**安全电压（A）**：虽然能降低触电风险，但无法阻止设备内部产生火花或高温，不足以预防爆炸。 -**密封性好（B）**：仅能隔绝外部物质进入设备，但若设备内部有火花，密封反而可能加剧内部压力，导致更危险的爆炸。 -**防爆型（C）**：专为这类环境设计，通过特殊结构（如抗爆外壳或限制能量）确保内部火花或高温不会引燃外部易燃物，直接针对爆炸风险提供防护。 因此，防爆型设备是最合适的选择。
1216 | 单选题 | 大型的（）和大型电弧炉，产生的谐波电流最为突出，是造成电网谐波的主要因素。 | 晶闸管变流设备 ¦ 荧光灯 ¦ 高压汞灯 | A | 这道题考察的是电网谐波的主要来源。谐波主要由非线性负载产生，即电流与电压波形不一致的设备。 题目中提到的两种设备都是大型工业设备。**大型电弧炉**由于电弧的不稳定性和非线性特性，会产生显著的谐波。括号内需要填入的另一种设备应具有类似的高功率和非线性特点。 **晶闸管变流设备**（如可控硅整流装置）在工业中用于电力转换或调速。它们通过快速开关控制电流，导致电流波形严重畸变，产生大量谐波。相比之下，**荧光灯**和**高压汞灯**虽然也会因气体放电产生少量谐波，但功率较小，对电网的整体影响远不及工业级设备。因此，晶闸管变流设备与电弧炉同为电网谐波的主要因素。
1217 | 单选题 | 断路器应有标出（）等内容的制造厂铭牌。 | 安全提示 ¦ 设备说明 ¦ 基本参数 | C | 断路器铭牌的主要作用是让使用者快速了解设备的关键信息，确保正确安装和使用。铭牌通常会标注额定电流、电压、分断能力等直接影响设备性能和安全的数据，这些都属于基本参数。安全提示（如警示标语）一般单独标注在显眼位置，而设备说明可能包含更详细的操作或结构信息，通常出现在说明书而非铭牌上。因此，铭牌的核心内容是基本参数。
1218 | 单选题 | 真空断路器要求（）既能保证动触头能做直线运动，同时又不能破坏灭弧室的真空度。 | 静触头 ¦ 波纹管 ¦ 导电杆 | B | 真空断路器中的动触头需要移动以实现电路的通断，但灭弧室内部必须保持真空。为了实现这一动作，必须有一个部件能在动触头移动时，既不阻碍其直线运动，又能隔绝外部空气进入。这个部件需要具备伸缩性和密封性，而**波纹管**由柔性金属制成，可以自由伸缩，同时保持密闭，确保真空环境不被破坏。因此，正确答案是波纹管。
1219 | 单选题 | 工作票签发人由检修部门熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉《电业安全工作规程》的（）担任。 | 安全员 ¦ 工作许可人 ¦ 技术人员 | C | 工作票签发人需要具备对人员能力、设备状况和安全规定的深入了解。安全员主要负责监督安全措施，工作许可人侧重现场执行，而技术人员因掌握专业知识和设备细节，能准确评估工作风险，确保符合安全规程，因此由技术人员担任更合适。
1220 | 单选题 | 火场逃生的原则是（）。 | 救个人财物 ¦ 护公共财产 ¦ 全撤离、救助结合 | C | 火场逃生时，首要任务是确保人身安全。选项A提到抢救个人财物，但火灾中折返取物会拖延时间，增加危险；选项B强调保护公共财产，但此时应优先考虑生命而非财物。正确做法是迅速撤离危险区域（全撤离），并在确保自身安全的前提下帮助他人（救助结合），避免因盲目行动导致更大伤害。因此，答案选C。
1221 | 单选题 | 设备编号中，罗马数字表示（）。 | 安装单位编号 ¦ 设备顺序号 ¦ 设备数量 | A | 在设备编号中，罗马数字通常用于区分不同的安装单位。例如，编号可能包含类似“I-002”的格式，其中“I”代表第一个安装单位，“002”是设备顺序号。罗马数字适合表示固定分类（如安装单位），因为其简洁且易于识别，尤其当单位数量较少时。而设备顺序号（B）和数量（C）通常用阿拉伯数字，因需要明确递增或统计，罗马数字在此场景下不实用。因此，罗马数字的作用是标识安装单位。
1222 | 单选题 | <p>电力电缆中，（ ）具有容许温升高，允许载流量较大，耐热性能好，介电性能优良的特点。</p> | 聚氯乙烯绝缘电缆 ¦ 交联聚乙烯绝缘电缆 ¦ 不滴漏油浸纸绝缘型电缆 | B | 这道题考察不同电力电缆的特性。聚氯乙烯（PVC）绝缘电缆成本低，但耐热性较差，通常耐温约70℃，不适合高温高载流场景。不滴漏油浸纸电缆虽改进了传统油浸纸的漏油问题，但耐热性仍有限，维护较复杂。交联聚乙烯（XLPE）电缆通过交联工艺提升了聚乙烯的耐热性，可承受90℃以上温度，允许更大载流量，同时具备优异的绝缘性能和机械强度，完全符合题目中“容许温升高、载流量大、耐热好、介电性能优良”的要求。因此，正确答案是交联聚乙烯绝缘电缆。
1223 | 单选题 | 正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路是指（）。 | 暗备用 ¦ 冷备用 ¦ 明备用 | C | 题目中提到备用电源或设备在正常情况下有明显断开的情况，需要判断属于哪种备用类型。分析如下： -**明备用**：备用设备独立存在，与主系统有明显物理断开（如开关断开）。主系统故障时需手动/自动切换，备用设备平时不运行但随时可用。 -**暗备用**：备用设备可能与主系统并联或隐蔽连接，没有明显断开点，切换时无需操作物理开关。 -**冷备用**：设备完全断电，需要重新启动或预热才能使用，可能包含断开但更强调“未运行”状态。 题目强调“明显断开”，符合**明备用**的定义，因其明确要求备用设备独立且物理上断开，而非仅描述设备是否运行。因此答案对应明备用。
1224 | 单选题 | 基本安全用具必须满足的条件有（）。 | 绝缘强度能长期承受设备最高电压 ¦ 能在工作电压内产生过电压时保证工作人员的人身安全 ¦ 绝缘强度能长期承受相电压 | B | 基本安全用具的作用是在电气操作中保护工作人员免受电击风险。正确选项的关键在于理解安全用具需要应对的实际情况： -**选项A**提到“长期承受设备最高电压”，但安全用具通常用于短时操作，而非长期处于高压下，因此不准确。 -**选项C**的“长期承受相电压”同样存在类似问题，且相电压通常低于系统最高电压，要求不足。 -**选项B**强调“在工作电压内产生过电压时保证安全”，过电压是可能突然出现的危险情况（如雷击），安全用具必须具备足够的绝缘强度应对这种瞬时高压，确保人员安全。这更符合实际需求，因为用具的设计需包含应对突发风险的余量。 因此，正确答案是B，因其覆盖了过电压这一关键安全场景。
1225 | 单选题 | 正常情况下没有断开的备用电源或备用设备，而是工作在分段母线状态，靠分段断路器取得相互备用是指（）。 | 暗备用 ¦ 明备用 ¦ 冷备用 | A | 在电力系统中，备用方式分为暗备用和明备用。题目描述的情况是，系统正常运行时没有独立的备用电源或设备，而是通过分段母线设计，利用分段断路器将母线分为不同区段。当某一段母线出现故障时，分段断路器可以快速隔离故障区域，同时由其他正常区段继续供电。这种设计不依赖额外设备，而是通过系统内部结构实现相互备用，因此属于**暗备用**。明备用需要独立的备用设备，冷备用则指设备完全断电待机，均不符合题意。
1226 | 单选题 | Dyn11连接的变压器与YynO连接的变压器比较，一般是（）。 | 绝缘强度要求高，成本也稍高 ¦ 绝缘强度要求低，成本也稍高 ¦ 绝缘强度要求低，成本也稍低 | A | Dyn11和Yyn0变压器的区别主要在于高压侧接法不同。Dyn11的高压侧为三角形接法，绕组需承受线电压（如10kV），而Yyn0的高压侧为星形接法，绕组仅承受线电压的1/√3（如约5.77kV）。因此，Dyn11的高压绕组需要更高的绝缘强度，导致制造成本略高。Yyn0因绝缘要求较低，成本相对更低。故Dyn11在绝缘和成本方面均高于Yyn0。
1227 | 单选题 | “禁止攀登，高压危险！”的标志牌应制作为（）。 | 白底红字 ¦ 红底白字 ¦ 白底红边黑字 | C | 这道题考察安全标志的颜色设计。常见的禁止标志通常使用白底红边，例如禁止吸烟的标志，红边醒目起到警示作用，白底让内容更突出。高压危险属于警告信息，需搭配黑色文字确保清晰易读。选项C（白底红边黑字）结合了禁止和警告的特点：红边提示禁止，黑字明确危险内容，白底增强对比度，整体符合安全标志的设计规范。其他选项如纯红底或缺少红边，可能不符合标准或辨识度不足。
1228 | 单选题 | 下列属于辅助安全用具的是（）。 | 绝缘手套、绝缘靴 ¦ 绝缘棒、绝缘夹钳 ¦ 携带型接地线、临时遮栏 | A | 这道题考察的是电气安全用具的分类。辅助安全用具主要用于增强基本安全用具的保护效果或防止其他危险（如触电、电弧伤害）。绝缘手套和绝缘靴属于辅助类，因为它们需要配合基本用具使用，无法单独承受高电压。而绝缘棒、绝缘夹钳属于能直接接触带电体的基本用具，接地线和遮栏则是防护措施，不直接分类为辅助用具。因此正确答案为A。
1229 | 单选题 | “禁止合闸，有人工作”的标志牌应制作为（）。 | 白底红字 ¦ 红底白字 ¦ 白底绿字 | A | “禁止合闸，有人工作”的标志牌需要明确传达禁止操作的警示信息。根据电力行业的安全规范，这类标志通常采用高对比度的颜色组合以增强醒目性。在标准中，白底红字的设计被广泛用于直接禁止操作的场景，例如设备维修时悬挂在操作把手上，提醒人员不得合闸。这种配色既符合视觉警示的要求，也与常见的禁止类标志（如红圈斜杠）的规范一致，确保信息快速识别，避免误操作风险。因此，正确答案为白底红字。
1230 | 单选题 | 下列安全用具是在电气操作中使用的基本安全用具的是（）。 | 绝缘手套、验电器 ¦ 验电器、绝缘夹钳 ¦ 绝缘鞋、绝缘站台 | B | 在电气操作中，基本安全用具是指能直接接触带电设备并承受工作电压的器具。验电器用于检测设备是否带电，必须直接接触带电部分，属于基本用具。绝缘夹钳用于直接操作高压部件（如装拆保险丝），其绝缘强度足够承受电压，也属于基本用具。而绝缘手套、绝缘鞋、绝缘站台等属于辅助安全用具，主要用于防护而非直接操作带电设备。因此，正确答案是验电器和绝缘夹钳的组合。
1231 | 单选题 | 电流互感器按用途可分为测量用电流互感器和（）用电流互感器。 | 保护 ¦ 实验 ¦ 跳闸 | A | 电流互感器主要作用是将大电流转换为小电流，便于监测和控制系统。测量用电流互感器用于正常情况下的电流测量，如电表计量。另一种通常用于检测异常电流（如短路、过载），触发保护装置隔离故障，防止设备损坏，保障系统安全。因此，另一种用途是保护电力设备，对应选项A。
1232 | 单选题 | SF6断路器的特点之一是（）。 | 开断电流大 ¦ 开断电流小 ¦ 断口耐压低 | A | SF6断路器使用六氟化硫气体作为灭弧介质。这种气体具有极强的吸附电子的能力，能快速熄灭电弧并恢复绝缘强度。因此，它在切断电路时能高效处理高强度的故障电流，例如短路时的大电流。相比之下，选项B（开断电流小）与这一特性矛盾，而选项C（断口耐压低）也不正确，因为SF6气体的高绝缘性反而会提升断口的耐压能力。因此，SF6断路器的显著优势在于其强大的开断电流能力。
1233 | 单选题 | 变压器保护属于按（）分类。 | 保护原理 ¦ 被保护的对象 ¦ 保护所起作用 | B | 变压器保护是根据其应用的具体设备来划分的。例如，保护装置可能用于变压器、发电机或输电线路等不同设备。题目中的“变压器保护”直接指明了保护的目标设备，因此分类依据是保护所针对的对象。其他选项如保护原理（如差动保护、过流保护）或保护的作用（如主保护、后备保护）属于更具体的保护类型划分，而非整体分类标准。因此，答案对应的是被保护的对象。
1234 | 单选题 | 电气设备冷备用状态指设备的（），要合上刀闸和开关后才能投入运行 | 开关和刀闸均在打开位置 ¦ 开关在打开位置 ¦ 刀闸在打开位置 | A | 电气设备的冷备用状态意味着设备与电源完全断开，处于安全隔离状态。此时，开关（断路器）和刀闸（隔离开关）都处于断开位置。需要投入运行时，必须先合上刀闸（确保电路物理连通），再合上开关（接通电流）。若只有开关断开而刀闸闭合，属于热备用状态，可直接合开关运行。因此，冷备用的特点是开关和刀闸均处于断开状态。
1235 | 单选题 | 因故需暂时中断作业时，所装设的临时接地线（）。 | 保留不动 ¦ 待后更换 ¦ 全部拆除 | A | 在作业过程中，临时接地线的作用是确保设备断电后可靠接地，防止意外来电或残留电荷引发危险。若需暂时中断作业（如休息或短暂离开），拆除接地线会导致保护失效，增加触电风险。此时保留接地线不动，能持续保障作业区域的安全，符合安全规程要求。作业结束后，确认无风险再拆除才是正确流程。因此，中断期间无需拆除或更换，保持原状最安全。
1236 | 单选题 | 电路处于（）状态时，电路中没有电流流过。 | 开路 ¦ 短路 ¦ 通路 | A | 当电路中的某个部分断开，比如开关未闭合或导线断裂，电流无法形成完整的回路，此时电路中不会有电流。这种情况被称为开路。而短路是指电流绕过了正常路径，直接流回电源，虽然此时电流很大，但依然存在电流。通路则是电路正常连接，电流可以顺利流动的状态。因此，正确答案是开路。
1237 | 单选题 | 保险绳的使用应（）。 | 保证安全 ¦ 高挂低用 ¦ 低挂调用 | B | 保险绳的正确使用方法是将其挂在高处，让使用者处于较低位置。这样做可以在发生坠落时减少下坠距离，降低冲击力，从而更有效地保障安全。例如，在高处作业时，将保险绳固定在上方牢固的支撑点，能快速限制坠落范围，避免危险。而低挂或随意挂放可能增加坠落风险，无法充分发挥保护作用。因此，遵循“高挂低用”的原则是关键。
1238 | 单选题 | <p>电压互感器的二次侧在运行时绝对不允许（ ）。</p> | 开路 ¦ 短路 ¦ 装设熔断器 | B | 电压互感器的作用是将高电压转换为低电压，供测量或保护设备使用。其二次侧通常连接高阻抗设备（如电压表），正常工作时电流很小。若二次侧短路，阻抗骤降，电流急剧增大，导致绕组过热，可能烧毁设备或引发事故。因此，必须避免短路。虽然装设熔断器（选项C）是常见的保护措施，但题目询问的是“不允许”的操作，故正确答案为短路（选项B）。而开路（选项A）对电压互感器的影响较小，主要风险在于短路。
1239 | 单选题 | 手车式开关柜，小车已推入，开关合上，称之为（）。 | 备用状态 ¦ 检修状态 ¦ 运行状态 | C | 手车式开关柜的小车推入后，设备与主电路接通。此时若开关合上，电路形成完整通路，电流正常流通，设备开始工作。备用状态通常指设备就绪但未通电（如开关未合），检修状态需小车拉出并断电。因此，小车推入且开关合上时，设备处于正常工作模式，即运行状态。
1240 | 单选题 | 依据《中华人民共和国职业病防治法》，存在职业病危害因素的用人单位，应当在醒目位置（），公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 | 开展宣传 ¦ 设置公告栏 ¦ 进行提示 | B | 根据相关法规，用人单位需在明显位置设立固定区域，用于长期展示职业病防治的具体信息，如制度、操作步骤、应急方法和检测数据。这种方式能确保员工随时查看，符合法律对信息公开的要求。其他选项如宣传活动或简单提示无法满足长期、详细展示的需求。因此，正确答案是设置公告栏。
1241 | 单选题 | 匝间短路保护属于按（）分类。 | 被保护的对象 ¦ 保护原理 ¦ 保护所反映的故障类型 | C | 这道题考察的是继电保护的分类方式。匝间短路是指电机或变压器绕组内部线匝之间发生的短路，属于一种具体的故障类型。保护装置的设计需要针对不同的故障类型（如短路、接地故障、过载等）进行动作。因此，匝间短路保护的分类依据是“保护所反映的故障类型”。其他选项中，A（被保护的对象）指保护的目标设备（如发电机、线路等），B（保护原理）则涉及保护装置的工作原理（如差动保护、过流保护等），均与故障类型无关。故正确答案为C。
1242 | 单选题 | 继电保护的（）是指电力系统发生故障时，保护装置仅将故障元件切除，而使非故障元件仍能正常运行，以尽量缩小停电范围的一种性能。 | 可靠性 ¦ 选择性 ¦ 速动性 | B | 继电保护中，当电力系统出现故障时，保护装置需要精准判断故障位置，并仅断开故障区域的设备，确保其他正常部分继续供电。这种能力要求保护装置能区分故障点与非故障区域，避免不必要的停电。例如，若一条线路短路，保护装置应只切断该线路的开关，而非整个电网。这一特性强调“精准定位故障并最小化影响”，因此描述的是保护装置的选择性。其他选项如可靠性（稳定动作不误动）、速动性（快速切除故障）虽然重要，但不符合题目中“缩小停电范围”的核心要求。
1243 | 单选题 | 电压保护属于按（）分类。 | 被保护的对象 ¦ 保护原理 ¦ 保护所起作用 | B | 电压保护是根据检测电压异常（如过高或过低）来判断故障的，而保护原理分类指的是保护装置检测故障的方法或依据。例如过电流保护基于电流大小，电压保护则基于电压变化。因此，电压保护属于按保护原理分类。其他选项涉及保护对象或作用，不直接对应检测原理。
1244 | 单选题 | 断路器的分、合闸指示器应（），并指示准确。 | 可随意调整 ¦ 易于观察 ¦ 用金属物封闭 | B | 断路器的分、合闸指示器需要让操作人员能快速、清楚地确认设备状态，以确保操作安全和准确性。如果指示器被遮挡（如金属封闭）或位置隐蔽，可能导致误判，引发安全隐患。而“可随意调整”可能造成显示状态与实际不符，增加风险。因此，指示器必须设计在显眼位置，确保直观可见，符合安全规范要求。
1245 | 单选题 | 按照计数方法，电工仪表主要分为指针式仪表和（）式仪表。 | 比较 ¦ 数字 ¦ 电动 | B | 电工仪表按显示方式不同主要分为两类：一种是通过指针在刻度盘上摆动来指示数值（指针式），另一种则是直接以数字形式显示测量结果。选项中提到的“数字式”仪表采用电子元件和显示屏，能够更直观、精确地呈现数据，避免了指针式需要人工读数的误差。其他选项涉及的是仪表的工作原理或测量方法，而非显示方式，因此正确答案对应的是直接显示数字的类型。
1246 | 单选题 | 依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，构成《刑法》规定的安全生产的犯罪行为，在安全事故发生后积极组织、参与事故抢救，或者积极配合调查、主动赔偿损失的，（）。 | 可以免予处罚 ¦ 不可以从轻处罚 ¦ 可以酌情从轻处罚 | C | 根据中国法律，在安全生产事故发生后，行为人若积极组织救援、配合调查或主动赔偿，表明其有悔改和补救态度。虽然其行为已构成犯罪需承担责任，但法律鼓励此类积极表现，因此在量刑时法院会考虑这些情节，给予一定从宽处理。免予处罚（A）通常适用于极轻微情节，而此处不适用；不可从轻（B）不符合法律导向。正确做法是法院根据具体情况，酌情减轻处罚力度（C），既体现惩罚也鼓励补救。
1247 | 单选题 | 在潮湿场所或金属构架上选用电动工具，以下说法正确的是（）。 | 必须使用Ⅱ类或Ⅲ类电动工具，如使用Ⅰ类电动工具必须装动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s的漏电开关 ¦ 仅使用Ⅱ类电动工具 ¦ 仅使用Ⅲ类电动工具 | A | 在潮湿或金属环境中使用电动工具时，安全是关键。电动工具按安全等级分为三类： -**I类工具**：基本绝缘，需接地保护。若未接地，漏电时可能引发触电风险。 -**II类工具**：双重绝缘设计，无需接地，安全性更高。 -**III类工具**：使用安全特低电压（如24V），即使漏电也不会产生致命电流。 **潮湿或金属环境风险**：导电性强，触电风险高。 -**II类或III类工具**因自带更高安全性，可直接使用。 -**若用I类工具**，必须额外加装漏电保护装置（动作电流≤30mA，时间≤0.1秒），确保漏电时快速断电。 选项B和C仅限单一类型，而选项A综合考虑了不同工具的安全措施，因此更合理。
1248 | 单选题 | Ⅱ类移动式电气设备和Ⅲ类移动式电气设备修理后，（）原设计确定的安全技术标准。 | 可以稍微降低 ¦ 不得降低 ¦ 可以降低 | B | 修理Ⅱ类和Ⅲ类移动式电气设备时，必须确保原有的安全设计不被削弱。例如，Ⅱ类设备依赖双重绝缘防止触电，若修理后绝缘不达标，可能导致漏电风险；Ⅲ类设备需保持特低安全电压（≤50V），若电压升高会引发触电。因此，修理后必须严格遵守原安全标准，避免安全隐患。正确做法是保持原有标准，确保使用安全。
1249 | 单选题 | CD系列电磁操作机构在合闸时，依靠（）等机械部分使断路器保持在合闸状态。 | 闭锁挂钩 ¦ 托架 ¦ 电磁力 | B | CD系列电磁操作机构在合闸过程中，电磁力会短暂作用，将断路器推至闭合位置。但电磁力无法长期维持，因此需要机械结构来稳定状态。此时，一个关键部件会通过自身的支撑作用卡住机构，防止断路器因弹簧力或外部因素回弹，从而确保稳定保持在合闸状态。这一功能由选项中提到的某个机械部件完成，而非依赖持续的电磁力。
1250 | 单选题 | <p>一般隔离开关没有灭弧装置，不允许它（ ）分、合闸操作。</p> | 空载时进行 ¦ 母线切换 ¦ 带负荷进行 | C | 隔离开关的主要作用是在电路断开后形成可见的断开点，确保设备检修安全。由于它**没有灭弧装置**，无法有效熄灭电流产生的电弧，因此使用时需严格避免在有电流通过的情况下操作。 -**选项A（空载时进行）**：空载时电路中无电流，此时操作隔离开关不会产生电弧，是允许的。例如，断路器断开后，用隔离开关隔离电路就属于空载操作。 -**选项B（母线切换）**：母线切换通常需要先断开断路器，确保无负荷后再操作隔离开关。若操作时已切断负荷，则属于安全范围。 -**选项C（带负荷进行）**：带负荷意味着电路中有电流。此时操作隔离开关会因无法灭弧而产生强烈电弧，可能导致设备损坏、短路或人员触电，因此**绝对禁止**。 综上，隔离开关的关键限制在于**不能带负荷操作**，正确答案对应选项C。
1251 | 单选题 | 高压开关柜巡视检查项目包括开关柜的（）所在位置正确。 | 闭锁装置 ¦ 接地装置 ¦ 观察孔 | A | 在高压开关柜的巡视检查中，确保闭锁装置的位置正确至关重要。闭锁装置主要用于防止误操作（例如带电开柜门或错误分合闸），其位置直接影响设备操作的安全性。若闭锁装置未处于正确位置，可能导致无法正常闭锁，增加操作风险。而接地装置和观察孔的检查更侧重状态（如接地是否牢固、观察孔是否完好），而非位置是否正确。因此，闭锁装置的位置正确性是巡视中的关键项目。
1252 | 单选题 | 配电变压器通过增加铁芯截面积以降低磁通密度，从而降低了（）。 | 空载损耗 ¦ 输入功率 ¦ 输出功率 | A | 配电变压器中，铁芯的作用是传导磁通。增大铁芯截面积会降低磁通密度（磁感应强度）。磁通密度降低后，铁芯内部的磁滞损耗和涡流损耗（合称铁损）会减少，而铁损是空载损耗的主要来源。因此，降低磁通密度直接减少了空载损耗。输入功率和输出功率与负载相关，受其他因素影响更大，并非此处讨论的核心。所以，这一设计优化主要降低了空载损耗。
1253 | 单选题 | 为防止直接雷击架空线路，一般多采用（）。 | 避雷针 ¦ 避雷线 ¦ 避雷器 | B | 为了防止架空线路被雷电直接击中，通常会在导线上方架设一种保护装置。这种装置能够优先吸引雷电，并将电流安全导入地下，从而避免下方的线路受损。相比其他选项，这种方法更适合覆盖长距离的架空线路，因此被广泛采用。
1254 | 单选题 | 室内电气装置或设备发生火灾时应尽快（），并及时正确选用灭火器进行扑救。 | 拉掉开关切断电源 ¦ 控制火灾 ¦ 迅速灭火 | A | 当室内电气设备起火时，首要任务是确保安全。直接灭火前必须切断电源，因为带电状态下扑救可能引发触电或火势扩散。例如，用水灭火会导致电流通过水流伤人，甚至引发短路爆炸。切断电源后，再使用干粉、二氧化碳等绝缘性灭火器扑灭火焰，避免二次风险。这一顺序保障了人身安全，也为后续灭火创造了条件。
1255 | 单选题 | RN2型高压熔断器可适用于作（）的保护。 | 变压器 ¦ 电力线路 ¦ 电压互感器 | C | RN2型高压熔断器主要用于保护电压互感器。这种熔断器的特点是额定电流较小，适合用于工作电流很低的设备。电压互感器在正常运行时电流极小，但需要快速切断故障电流以防止设备损坏。相比之下，变压器和电力线路通常负荷较大，需要能承受更高电流的熔断器（如RN1型）。因此，RN2型专门设计用于电压互感器这类小容量、高灵敏度保护需求的场景。
1256 | 单选题 | 当车间电气火灾发生时，应首先切断电源，切断电源的第一步是（）。 | 拉开刀开关 ¦ 拉开断路器 ¦ 报告负责人请求断总电源 | B | 在车间发生电气火灾时，首要任务是迅速切断电源以防止火势扩大和触电风险。此时，直接操作**断路器**（选项B）是更安全、更高效的选择。断路器设计用于快速断开电路，且操作简便（如拨动开关），能有效减少拉闸时产生的电弧危险。相比之下，刀开关（选项A）需要手动拉开，若电路未完全断电，操作时可能产生较大电弧，增加风险。而报告负责人（选项C）会延误紧急处理时间，无法作为第一步。因此，优先断开断路器是合理且安全的做法。
1257 | 单选题 | 钳形电流表是利用（）的原理制造的。 | 变压器 ¦ 电压互感器 ¦ 电流互感器 | C | 钳形电流表通过检测导线周围的磁场来测量电流。当导线中有电流通过时，周围会产生磁场，钳形表的钳头将磁场集中到内部的磁芯中。磁芯上的线圈感应出与原始电流成比例的较小电流，通过测量这个感应电流即可确定实际电流值。这一过程与电流互感器的工作原理相同，都是利用电磁感应将大电流转换为易于测量的小电流，因此其原理基于电流互感器。
1258 | 单选题 | 一般情况下，直线杆横担和杆顶支架装在（ ）。 | 拉线侧 ¦ 受电侧 ¦ 供电侧 | B | 在电力线路中，直线杆的横担和杆顶支架主要用于支撑导线。通常情况下，这些部件会安装在导线受力的一侧，以平衡导线带来的拉力并保持电杆的稳定性。受电侧是线路中接收电力传输方向的一侧，导线在此侧的张力较大。将横担和杆顶支架安装在此处，能更有效地分散导线的机械负荷，避免电杆因受力不均而倾斜，同时也便于线路的架设和维护操作。这种设计符合电力工程中常见的规范要求。
1259 | 单选题 | 箱式变电站的特点是将小型变电站的高压电气设备、（）、低压控制设备等组合在一起，在工厂内成套生产组装成箱式整体结构。 | 变压器 ¦ 发电机 ¦ 电动机 | A | 箱式变电站的作用是将不同电压等级的设备整合在一起，方便安装和使用。高压设备负责接收输入的高压电，需要转换为适合用户使用的低压电，中间的设备需要承担电压转换的功能。常见的电压转换设备是变压器，它能高效调整电压，而发电机用于发电，电动机用于将电能转为机械能，两者都不符合中间环节的作用。因此，空缺处应填入负责电压转换的关键设备。
1260 | 单选题 | 按国际和我国标准，（）线只能用做保护接地或保护接零线。 | 蓝色 ¦ 黄绿双色 ¦ 黑色 | B | 根据电气安全标准，电线的颜色有特定用途以区分功能。黄绿双色线被专门指定用于保护接地或接零，因为这种颜色组合醒目且易于识别，能有效避免与其他线路混淆。例如，蓝色通常用于中性线（零线），黑色可能用于相线（火线）。保护接地线在正常情况下不导电，仅在故障时发挥作用，因此需要独特的颜色确保正确连接，保障用电安全。国际和国内标准统一规定黄绿双色线专用于此，防止安装或维修时出错。
1261 | 单选题 | 下列关于电力变压器能否转变直流电的电压的说法，正确的是（）。 | 变压器不能转变直流电的电压 ¦ 变压器可以转变直流电的电压 ¦ 变压器可以转变直流电的电压，但转变效果不如交流电好 | A | 变压器的工作原理依赖于变化的磁场在绕组中产生感应电动势。当使用直流电时，电流方向恒定，磁场无法持续变化，因此二次侧无法感应出稳定的电压。虽然开关直流电源瞬间可能有短暂电压，但无法持续转换。因此，正确答案是变压器不能转变直流电的电压。
1262 | 单选题 | 依据《中华人民共和国职业病防治法》，（）必须采用有效的职业病防护设施，为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 | 劳动保障行政部门 ¦ 用人单位 ¦ 卫生行政部门 | B | 根据《中华人民共和国职业病防治法》，法律明确要求直接管理劳动者的单位承担职业病防护的责任。这类单位需要确保工作环境安全，包括配备防护设施和提供个人防护用品。行政部门负责监督和执法，并非直接执行防护措施的主体。因此，正确答案是直接履行保护义务的用人单位。
1263 | 单选题 | 小李发现运行中的某配电变压器发出连续的嗡嗡声比平常加重，二次电压和油温正常，并且负荷没有突变现象，分析该情况可能原因是（）。 | 变压器的内部有绝缘击穿 ¦ 变压器内部铁芯松动 ¦ 分接开关故障 | B | 变压器运行时发出比平时更大的嗡嗡声，通常与铁芯振动有关。正常声音由铁芯的磁感振动产生，若铁芯松动（如固定螺丝松动、硅钢片未压紧），振动幅度会增大，导致噪音加重。而绝缘击穿或分接开关故障通常伴随电压异常、温度升高或电弧现象，但题目中电压和油温正常，且负荷稳定，因此最可能的原因是铁芯松动。
1264 | 单选题 | 依据《中华人民共和国劳动法》，劳动合同应当以书面形式订立，以下无需订立的条款是（）。 | 劳动合同期限 ¦ 劳动保护和劳动条件 ¦ 工作方式 | C | 根据《中华人民共和国劳动法》，劳动合同必须包含的条款包括劳动合同期限（明确合同有效时间）、劳动保护和劳动条件（保障劳动者安全健康）等内容。而“工作方式”通常指具体的工作形式或安排（如远程办公、弹性工时等），法律未强制要求写入合同，可由双方协商或按公司制度灵活处理。因此，无需在劳动合同中强制订立的是工作方式。
1265 | 单选题 | 变压器理想并列运行的条件之一是（）。 | 变压器的一二次电压误差±1% ¦ 变压器的一二次电压相等 ¦ 变压器的一二次电压相等±2% | B | 变压器理想并列运行时，必须确保各变压器的一、二次侧电压完全相同。这是因为当变压器的变比（即一、二次电压比）完全一致时，才能避免因电压差异导致的环流。环流会增加损耗，甚至可能损坏设备。虽然实际应用中允许微小误差（如±1%或±2%），但题目强调“理想条件”，此时要求严格相等，而非近似。因此，正确答案是要求电压完全相等的选项。
1266 | 单选题 | 电力变压器按照（）可以分为油浸式和干式两种。 | 冷却介质 ¦ 原理 ¦ 用途 | A | 电力变压器的分类方式有很多种，题目中提到的油浸式和干式主要区别在于它们的冷却和绝缘方式。油浸式变压器使用油作为冷却介质，同时油也起到绝缘作用；而干式变压器通常依靠空气或其他非液体材料（如树脂）进行冷却和绝缘。因此，两者的核心差异在于**冷却介质的不同**，而非工作原理或用途。其他选项（原理、用途）无法准确解释这一分类依据。
1267 | 单选题 | 变压器的额定电压是指（）。 | 变压器低压侧线电压（有效值） ¦ 变压器高压侧相电压（有效值） ¦ 变压器高压侧线电压（有效值） | C | 变压器的额定电压是指在设计时规定的工作电压，通常以高压侧的线电压（有效值）表示。这是因为电力系统中常用线电压来标称电压等级，如10kV、220kV等。对于变压器而言，无论作为升压或降压使用，额定电压均指高压侧的线电压，而非相电压或低压侧电压。因此，正确答案对应高压侧的线电压有效值。
1268 | 单选题 | （ ）的作用是支持导线或避雷线，使导线和避雷线固定在绝缘子或杆塔上。 | 连接金具 ¦ 支持金具 ¦ 接续金具 | B | 这道题考察的是电力线路中不同金具的功能区分。题目中的关键作用是“支持导线或避雷线并固定到绝缘子或杆塔上”，需要明确各选项的用途： 1.**连接金具**：主要用于连接绝缘子、杆塔或其他金具（如U型挂环、联板），不直接承担支撑导线的功能。 2.**支持金具**：核心作用就是支撑导线或避雷线，并通过固定装置（如悬垂线夹、耐张线夹）将其固定在绝缘子或杆塔上，确保导线位置稳定。 3.**接续金具**：用于导线或避雷线的接续（如压接管），与固定无关。 题目描述的功能直接对应“支撑+固定”，因此答案指向支持金具。
1269 | 单选题 | 变压器运行时各部件的温度是不同的，（）温度最高。 | 变压器油 ¦ 铁芯 ¦ 绕组 | C | 变压器工作时，电流经过绕组会产生较大的电阻损耗，导致温度上升。虽然铁芯也会因磁场变化产生热量，但绕组的损耗通常更大。变压器油主要用于散热，吸收热量后温度会低于绕组。因此，温度最高的部件是绕组。
1270 | 单选题 | 订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等、自愿、（）、诚实信用的原则。 | 良性互助 ¦ 协商一致 ¦ 法律为先 | B | 劳动合同的订立需要遵守一些基本原则。题目中已经列出合法、公平、平等、自愿这四个原则，最后一个需要补充。根据法律规定，除了这些原则外，还强调双方在达成协议时要经过充分沟通、共同商定，确保彼此意见一致。这种要求体现了对双方权益的尊重，避免单方面强加条款。因此，空缺处应填入与“共同商定”相关的表述，对应选项B。其他选项如“良性互助”或“法律为先”不符合法律原文的直接表述。
1271 | 单选题 | 架空导线型号JKLYJ-120表示的含义为（ ）。 | 标称截面为120mm2的钢芯铝绞绝缘线 ¦ 标称截面为120mm2的铝芯交链聚乙烯绝缘线 ¦ 标称截面为120mm2的铝芯聚氯乙烯绝缘线 | B | JKLYJ-120型号解析如下： -**J**：绞线结构，表示导线由多股线绞合而成。 -**K**：架空，说明导线用于架空线路。 -**L**：铝芯，代表导体材料为铝。 -**YJ**：交联聚乙烯绝缘层，属于耐高温、耐老化的绝缘材料。 -**120**：标称截面积为120平方毫米。 选项B中的“铝芯交链聚乙烯绝缘线”准确对应上述含义，而A（钢芯）和C（聚氯乙烯绝缘）均与型号中的字母代号不符。
1272 | 单选题 | 两个电阻串联接入电路，当两个电阻阻值不相等时，则（）。 | 两电阻的电流相等 ¦ 电阻大的电流大 ¦ 电阻小的电流小 | A | 在串联电路中，电流只有一条路径可走，因此流经每个元件的电流必然相同。无论两个电阻的阻值是否相等，它们都会通过相同的电流。电阻的大小只会影响各自两端的电压（电阻越大，电压降越大），而不会改变电流的大小。例如，若总电压为30伏，两个电阻分别为10欧和20欧，总电阻30欧，电流为1安，此时两个电阻的电流均为1安。因此，正确答案是两电阻的电流相等。
1273 | 单选题 | 测量电路中电流时，电流表应（）在该电路中。 | 并联 ¦ 串联 ¦ 混联 | B | 在电路中测量电流时，电流表需要成为电流流经的路径的一部分。由于电流在串联路径中处处相等，将电流表串联接入待测电路中，可以确保流经电流表的电流与待测部分的电流完全相同，从而准确测量。若并联接入，电流表本身的低电阻会导致大部分电流直接流经电流表，可能引发短路或损坏设备，同时无法正确反映原电路的电流值。因此，正确的连接方式是串联。
1274 | 单选题 | 人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时，电流从一相通过人体流入另一相，这种触电现象称为（）触电。 | 两相 ¦ 单相 ¦ 感应电 | A | 当人体同时接触两相导体时，电流直接在两个相之间流过，不经过大地。这种触电方式因涉及两相导体，被称为两相触电。与单相触电（仅接触一相导体，电流经人体流入大地）和感应电（非直接接触带电体）不同，两相触电的电压更高，危险性更大。因此，题目描述的现象对应两相触电。
1275 | 单选题 | 采用保护接地后，人体触及带电外壳时，人体电阻与接地装置的接地电阻是（）的。 | 并联 ¦ 既并联又串联 ¦ 串联 | A | 当设备外壳带电时，人体接触外壳会形成两个电流路径：一个通过人体到地面，另一个通过接地装置到地面。这两个路径的起点（外壳）和终点（地面）是相同的，因此人体电阻和接地电阻实际上是并联连接的。这种并联关系使得大部分电流优先通过电阻较小的接地装置，有效减少流经人体的电流，降低触电风险。因此，人体电阻与接地电阻的连接方式是并联。
1276 | 单选题 | 接地线必须使用专用的线夹固定在导体上，严禁采用（）的方法进行接地或短路。 | 螺栓连接 ¦ 缠绕 ¦ 绑扎 | B | 这道题考察的是接地线的正确安装方法。接地线的作用是将电流安全导入地下，防止触电或设备损坏，因此必须确保连接牢固可靠。 **缠绕的方法存在安全隐患**：如果用导线随意绕在导体上，容易因接触不良导致电阻增大，产生发热甚至火花。此外，缠绕的导线在受到振动或外力拉扯时可能松脱，使接地失效，引发危险。 **正确方法**：专用线夹能提供稳定的压力和足够的接触面积，确保接地线与导体紧密连接。螺栓连接（选项A）通常也是可靠的固定方式，但需配合专用部件使用。相比之下，缠绕（选项B）因稳定性差被明确禁止，而绑扎（选项C）虽然不如线夹可靠，但题目中未选，需根据具体规范判断。核心是强调必须使用专用线夹，避免随意缠绕。
1277 | 单选题 | 为了限制6～10kV配电装置中的短路电流，可以在母线上装设（）。 | 并联电容器 ¦ 避雷器 ¦ 分段电抗器 | C | 在6～10kV配电装置中，限制短路电流的关键是增加电路阻抗。分段电抗器安装在母线的分段处，正常运行时对系统影响小，但短路时其电感会产生感抗，阻碍电流增大，从而降低短路电流的破坏力。并联电容器用于无功补偿，可能增加短路电流；避雷器用于过电压保护，与限流无关。因此，分段电抗器是最合适的选择。
1278 | 单选题 | 对仪表准确度的要求是（）。 | 满足要求即可 ¦ 越底越好 ¦ 越高越好 | A | 仪表准确度的选择需要结合实际需求。虽然高准确度能减少误差，但可能增加成本且未必必要；低准确度则可能影响测量可靠性。因此，最佳做法是根据具体场景的需求来决定，确保仪表既能完成任务，又避免资源浪费。例如，日常温度测量无需实验室级别的高精度，而工业控制则可能需要更精确的数据。合理匹配准确度与实际要求，才能达到高效实用的效果。
1279 | 单选题 | 在闭合电路中，当电源电动势大小和内阻大小一定时，若电路中的电流变大，则电源端电压的数值（）。 | 不变 ¦ 变大 ¦ 变小 | C | 在闭合电路中，电源的端电压计算公式为： **端电压=电动势-电流×内阻**（即\(U=E-I\cdotr\)）。 当电流\(I\)增大时，内阻\(r\)上的电压损耗\(I\cdotr\)也会增大。由于电动势\(E\)和内阻\(r\)是固定的，**内阻的电压损耗增加，直接导致端电压减少**。 例如： -若电动势\(E=10V\)，内阻\(r=1Ω\)，当电流\(I=2A\)时，端电压为\(10V-2A\cdot1Ω=8V\)。 -若电流增大到\(I=3A\)，端电压变为\(10V-3A\cdot1Ω=7V\)。 因此，**电流增大时，端电压必然变小**。
1280 | 单选题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和（）两部分。 | 面试 ¦ 能力测试 ¦ 实际操作考试 | C | 根据相关规定，特种作业人员的资格考核不仅需要检验理论知识掌握情况，还需要重点评估其在实际操作中正确运用安全技术的能力。理论考试主要考查相关安全知识和法规，而另一部分则直接针对作业中的具体操作技能，确保从业人员具备安全规范执行的实际动手能力。因此，考试内容需包含对动手操作环节的检验。
1281 | 单选题 | 导体的电阻越小，则其电导就（）。 | 不变 ¦ 越大 ¦ 越小 | B | 导体的电导表示其导电能力，而电阻表示对电流的阻碍作用。两者互为倒数关系，即电导\(G=\frac{1}{R}\)。当电阻\(R\)减小时，\(\frac{1}{R}\)的值会增大，因此电导\(G\)也随之增大。例如，电阻从2欧姆降到1欧姆时，电导从0.5西门子增加到1西门子。这种关系表明，电阻越小，导体的导电能力越强，电导自然越大。
1282 | 单选题 | 断路器的额定开断电流表明了断路器的（）。 | 灭弧能力 ¦ 绝缘水平 ¦ 长期允许最大工作电流 | A | 断路器的额定开断电流是指它能够安全切断的最大故障电流值。当电路发生短路等故障时，断路器需要迅速断开电流，此时触头间会产生强烈电弧。额定开断电流的大小直接反映了断路器**熄灭这种电弧的能力**。灭弧能力越强，断路器就能切断更大的故障电流，确保电路安全断开。而绝缘水平（B）与电压耐受能力相关，长期允许最大工作电流（C）则是断路器正常工作时持续承载的电流上限，两者与切断故障电流的能力无关。因此，正确答案指向灭弧能力。
1283 | 单选题 | 中低压电力电缆中，（）具有化学稳定性高，安装工艺简单，材料来源充足，能适应高落差敷设，敷设维护简单方便的特点。 | 不滴漏油浸纸绝缘型电缆 ¦ 交联聚乙烯绝缘电缆 ¦ 聚氯乙烯绝缘电缆 | C | 这道题考察中低压电力电缆的特性比较。题目中的关键点包括化学稳定性高、安装简单、材料充足、适应高落差敷设和维护方便。以下是对各选项的分析： 1.**不滴漏油浸纸绝缘电缆（A）** 虽然改进了传统油浸纸电缆的滴漏问题，但高落差敷设时仍可能存在密封风险，安装和维护相对复杂，材料来源也不如其他选项充足。 2.**交联聚乙烯绝缘电缆（B）** 耐热性和机械性能优异，但生产工艺较复杂，安装可能需要特殊处理（如加热或专用接头）。虽然适应高落差，但维护不如聚氯乙烯电缆简便。 3.**聚氯乙烯绝缘电缆（C）** -**化学稳定性**：耐酸碱和腐蚀，满足要求。 -**安装工艺**：材料柔软易弯曲，无需复杂工艺。 -**材料来源**：PVC是常见塑料，供应充足。 -**高落差敷设**：柔韧性好，无液体泄漏风险，适合垂直或倾斜敷设。 -**维护**：接头处理简单，无需特殊设备。 综上，聚氯乙烯绝缘电缆（C）完全符合题目描述的所有特点。
1284 | 单选题 | 带电灭火很重要的一条就是正确选择（）。 | 灭火器材 ¦ 灭火位置 ¦ 绝缘工具 | A | 在带电灭火时，选择合适的工具至关重要。因为电流可能仍在流动，使用错误的工具（如含水的灭火器）可能导致触电或火势加剧。正确选择针对电火的专用灭火器材（如干粉或二氧化碳灭火器），能安全有效地扑灭火源，避免危险。其他选项虽然相关，但核心在于器材本身的适用性。
1285 | 单选题 | 隔离开关采用操作机构进行操作，具有（）的优点。 | 不发生误操作 ¦ 不受闭锁装置影响 ¦ 保证操作安全可靠 | C | 隔离开关使用操作机构进行操作时，设计上会结合联锁等安全机制，确保操作只能在安全条件下执行（如断路器已断开）。这减少了人为失误的风险，例如带负荷拉闸，从而提升了整体操作的安全性和可靠性。选项A“不发生误操作”过于绝对，实际中无法完全避免；选项B“不受闭锁影响”则违背了安全设计原则。因此，正确答案强调安全可靠性的提升，而非绝对化描述。
1286 | 单选题 | 通常要求真空断路器的触头材料具有的性能之一是（）。 | 耐弧性强 ¦ 绝缘性能强 ¦ 导热性能差 | A | 真空断路器在断开电路时，触头间会产生高温电弧。触头材料需要承受电弧的烧蚀，否则会快速磨损，影响设备寿命和可靠性。耐弧性强的材料能有效抵抗这种损伤，确保断路器稳定工作。 绝缘性并非触头材料的关键要求，因为触头闭合时需要导电，而绝缘主要由真空环境实现。导热性差也不合适，因为良好的导热性有助于散热，避免触头过热。因此，耐弧性是最重要的性能。
1287 | 单选题 | 安全用具经试验合格后，应在（）且醒目的部位粘贴合格证。 | 不妨碍绝缘性能 ¦ 手柄处 ¦ 铭牌的下方 | A | 安全用具的合格证需要贴在既明显又不影响其绝缘能力的位置。手柄处（B）可能因频繁接触导致标签脱落或干扰使用，铭牌下方（C）可能不够显眼或空间不足。选择不妨碍绝缘性能的位置（A）能确保安全用具的功能不受影响，同时保证合格证容易被看到，兼顾安全性和实用性。
1288 | 单选题 | 造成运行中的高压电容器发热的原因之一是（）。 | 内部发生局部放电 ¦ 频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响 ¦ 外壳机械损伤 | B | 高压电容器在运行时发热的一个常见原因是频繁的开关操作。当电容器被反复接通和断开时，每次接通瞬间会产生较大的浪涌电流。这种电流比正常工作时大很多，导致电容器内部的导体和元件短时间内承受过大的电流负荷，从而产生更多热量。如果频繁发生这种情况，热量积累会导致电容器温度持续升高，影响其性能甚至寿命。其他选项（如局部放电或外壳损伤）虽然也可能引发问题，但题目中更直接的原因是频繁投切引发的浪涌电流。
1289 | 单选题 | 当变压器负载一定（即损耗不变），而周围环境温度不同时，变压器的实际温度就（）。 | 不同 ¦ 恒定 ¦ 上升 | A | 当变压器负载固定时，其内部损耗产生的热量是相同的。但实际温度受散热条件影响。如果环境温度较高，散热变慢，热量积累导致变压器温度升高；若环境温度较低，散热更快，温度则较低。因此，即使损耗不变，环境温度的变化会改变散热效率，最终导致变压器的实际温度不同。例如，夏季高温时变压器会更热，冬季低温时则更凉快。这说明环境温度直接影响变压器的实际温度。
1290 | 单选题 | 造成运行中的高压电容器爆炸的原因之一是（）。 | 内部发生相间短路 ¦ 内部产生过电压 ¦ 内部发生局部放电 | A | 高压电容器在运行时，若内部发生相间短路（如极间绝缘损坏导致正负极直接连通），电流会瞬间剧增，产生大量热量。由于短时间内能量无法释放，内部压力和温度急剧升高，超过外壳承受极限，最终引发爆炸。过电压通常由外部因素导致，而局部放电是缓慢的绝缘劣化过程，两者并非直接引发爆炸的主因。因此，内部相间短路是更直接的爆炸诱因。
1291 | 单选题 | 三相四线制的相线截面为LJ-70、LGJ-70以下，其零线截面应（ ）。 | 不小于相线截面的35％ ¦ 与相线截面相同 ¦ 不大于相线截面的50％ | B | 在三相四线制中，当相线截面为LJ-70或LGJ-70及以下时，零线截面需与相线相同。这是因为： 1.**负载不平衡的影响**：实际使用中，三相负载难以完全平衡，零线可能承受接近相线的电流。若零线截面过小，易导致过热或损坏。 2.**故障电流需求**：发生短路或接地故障时，零线需承载较大故障电流。足够的截面能确保安全，避免线路损坏。 3.**机械强度**：截面较小时，零线与相线保持相同规格可增强整体机械强度，减少外力破坏风险。 4.**规范要求**：相关电力标准通常规定，小截面导线（如70平方毫米及以下）的零线需与相线等截面，以综合保障安全性和可靠性。 因此，零线截面与相线相同是最合理的选择。
1292 | 单选题 | （）的特点是线路故障或检修，不影响变压器运行，而变压器故障或检修要影响相应线路，线路要短时停电。 | 内桥接线 ¦ 单母线接线 ¦ 外桥接线 | A | 这个问题涉及不同电气接线方式的特点。内桥接线的结构允许线路故障或检修时，通过桥断路器切换供电路径，保持变压器运行。例如，若一条线路故障，断开该线路后，另一线路可通过桥断路器继续为两台变压器供电，因此不影响变压器运行。然而，当变压器故障或需要检修时，必须断开对应的线路，导致该线路短时停电，因为此时无法通过其他路径供电。 相比之下，外桥接线的桥断路器位于变压器侧，线路故障可能影响变压器运行，而变压器故障时线路仍可通过桥断路器保持供电，这与题目描述的情况相反。单母线接线通常不具备这种灵活性，线路或母线故障可能影响更多设备。因此，内桥接线的特性符合题目描述。
1293 | 单选题 | 以下不属于防止直接接触电击方法的是（）。 | 采用特低电压 ¦ 保护接地 ¦ 绝缘防护 | B | 这道题考查的是防止直接触电的不同方法。直接触电是指人直接接触到带电的导体，比如裸露的电线。以下是对选项的简单分析： -**A.特低电压**：通过降低电压到安全范围（如50伏以下），即使直接触碰也不会造成严重伤害，属于直接防护。 -**B.保护接地**：用于设备漏电时将电流导入大地，防止人碰到带电外壳（间接触电），不针对直接触碰带电体的情况。 -**C.绝缘防护**：用绝缘材料包裹导体，直接阻止人体接触带电部分。 **保护接地的作用是应对设备故障时的漏电，而非防止直接触碰正常带电体，因此它不属于直接接触防护的方法**。
1294 | 单选题 | 对于接线方式较为简单的小容量变电所，操作电源常常采用（）。 | 逆变操作电源 ¦ 直流操作电源 ¦ 交流操作电源 | C | 对于接线简单的小容量变电所，操作电源通常选择交流电源。这是因为交流电源直接从电力系统中获取，不需要额外配置蓄电池或整流设备，结构简单且成本低。直流电源虽然可靠性高，但需要维护蓄电池，成本较高，适合对供电稳定性要求严格的大型变电所。而逆变电源通常用于特定场景的转换，并非小容量变电所的首选。因此，交流操作电源在简单、经济性方面更具优势。
1295 | 单选题 | 柱上断路器拒合、拒跳应从（）、电气方面查明原因，分别检修处理。 | 操作 ¦ 机械 ¦ 运维 | B | 柱上断路器出现拒合、拒跳的问题时，通常需要从两个方向排查：一是机械结构是否正常，二是电气系统是否存在故障。机械问题可能包括部件卡死、弹簧失效、润滑不足或零件磨损等，这些会直接影响断路器的动作能力。而电气问题则涉及控制回路、线圈、电源等是否正常。题目中要求与“电气方面”并列的另一个方向，因此选“机械”更准确，因为机械故障是直接影响断路器动作的常见原因。其他选项如“操作”或“运维”更多涉及人为流程，而非设备本身的故障类型。
1296 | 单选题 | 铅酸蓄电池是以（）为电解液，属于酸性储蓄池。 | 浓硫酸 ¦ 稀硫酸 ¦ 浓盐酸 | B | 铅酸蓄电池的电解液需要具备导电性并参与化学反应。虽然硫酸是主要成分，但实际使用中需要稀释。浓硫酸浓度过高，腐蚀性强，可能损坏电池部件，而稀硫酸既能有效传导离子，又不会过度腐蚀。铅酸电池工作时，硫酸浓度会在充放电过程中变化，初始使用稀硫酸可适应这一过程。此外，电池名称中的“硫酸”已排除盐酸选项，且盐酸可能产生有害副产物。因此，稀硫酸是更合适的选择。
1297 | 单选题 | 断线过电压属于（）。 | 操作过电压 ¦ 谐振过电压 ¦ 工频过电压 | B | 断线过电压是由于输电线路断开后，线路中的电感和电容参数意外形成匹配条件，引发电磁能量振荡，导致电压异常升高的现象。这种情况属于电路中电感与电容配合不当产生的电压波动，因此对应谐振过电压的类别。
1298 | 单选题 | 用摇表测量电阻的单位是（）。 | 欧姆 ¦ 千欧 ¦ 兆欧 | C | 摇表主要用于测量高电阻值，例如电气设备或电缆的绝缘电阻。这类电阻通常非常大，可能达到数百万欧姆（即兆欧级别）。普通万用表由于测试电压较低，难以准确测量如此高的电阻，而摇表能输出较高电压（如500V或1000V），更适合检测绝缘性能。兆欧（10?欧姆）作为单位更简洁，符合实际测量范围的需求。因此，摇表的测量单位是兆欧。
1299 | 单选题 | 在控制盘、低压配电盘、低压配电箱、低压电源干线上工作应填用（）。 | 操作票 ¦ 第二种工作票 ¦ 第一种工作票 | B | 在电力作业中，工作票的选择取决于工作环境和风险等级。控制盘、低压配电盘等设备属于低压系统，通常无需高压设备停电或涉及复杂安全措施。第二种工作票适用于低压带电或无需高压停电的作业，而第一种工作票用于高压设备停电的高风险场景。操作票则用于倒闸等具体操作步骤。因此，题目所述的低压设备维护应选择第二种工作票。
1300 | 单选题 | 直接将电能送到用户的网络称为（）。 | 配电网 ¦ 输电网 ¦ 用户网 | A | 电力系统中，发电厂产生的电能首先通过高压输电网进行远距离传输。到达用电区域后，电能会经过变电站降压，再通过电压较低的线路分配到家庭、工厂等用户端。这一直接面向用户供电的环节称为配电网。输电网负责远距离输电，而用户网并非标准术语，因此正确答案是配电网。
1301 | 单选题 | 倒闸操作前，应先在（）进行模拟操作。 | 操作票上 ¦ 模拟图上 ¦ 实际设备上 | B | 在倒闸操作前，需要通过模拟操作验证步骤的正确性，避免直接操作实际设备带来的风险。模拟图能直观展示系统状态，操作人员可在图上演练每一步，检查是否符合规程，确保后续实际操作安全无误。因此，模拟操作应在模拟图上进行。
1302 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（）。 | 批评、检举、控告 ¦ 上报、批评、建议 ¦ 建议、检举、批评 | A | 根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员在发现本单位安全生产存在问题时，依法享有特定的权利来保障自身及他人的安全。题目中的选项需要区分不同行为对应的权利类型： 1.**批评**：从业人员可以直接指出单位安全生产中的错误或隐患，无需经过他人或机构。 2.**检举**：若问题未解决或涉及违规，从业人员可向监管部门或上级单位举报。 3.**控告**：当问题严重且可能涉及违法时，从业人员有权向司法机关提出控告，追究责任。 选项B中的“上报”并非法律明确赋予的个人权利，而是企业内部流程；选项C的“建议”通常用于提出改进意见，而非针对已存在的问题。因此，正确答案聚焦于针对问题的直接反应（批评、检举、控告），符合法律条文规定。
1303 | 单选题 | 倒闸操作中发生疑问时，应立即停止操作并向（）或值班负责人报告，弄清问题后，再进行操作。 | 操作人员 ¦ 监护人 ¦ 值班调度员 | C | 在倒闸操作中遇到疑问时，必须确保操作安全。操作人员和监护人通常负责具体执行和监督，但疑问可能涉及系统整体运行或调度指令，需由掌握全局信息、具备调度权限的值班调度员分析处理。因此，应立即联系值班调度员，待明确问题后再继续操作，避免因信息不全导致风险。
1304 | 单选题 | 加强型钢芯铝绞线多用于（ ）。 | 平原地区且气象条件较好的高压线路中 ¦ 大跨越地段或对机械强度要求很高的线路 ¦ 110kV及以上的输电线路上 | B | 加强型钢芯铝绞线在普通钢芯铝绞线的基础上增强了钢芯结构，显著提升了抗拉能力。这种设计适用于需要承受更大机械应力的场景，例如跨越河流、山谷等长距离架线（大跨越地段），或面临强风、覆冰等恶劣条件的高强度需求线路。平原地区气象条件较好时，普通导线已足够，无需加强型；而电压等级（如110kV以上）主要影响导电截面，与机械强度无直接关联。因此，正确答案对应机械强度要求高的场景。
1305 | 单选题 | 依据《中华人民共和国劳动法》，从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业（）。 | 操作证 ¦ 证书 ¦ 资格 | C | 根据《中华人民共和国劳动法》规定，从事特种作业的人员需完成专业培训并具备从事该工作的法定条件。法律条文中的表述是“取得特种作业资格”，这里的“资格”指劳动者达到法律认可的专业能力标准，而非具体指代“证书”或“操作证”这类证明文件。因此，答案对应的是对从业资质的法定要求。
1306 | 单选题 | 避雷线又称为（）。 | 屏蔽地线 ¦ 架空地线 ¦ 耦合地线 | B | 避雷线的主要作用是防止输电线路遭受雷击，通常安装在铁塔或电线杆的顶端。它的另一个名称需要结合安装方式和功能来理解。"架空"指它架设在空中，而"地线"说明其接地保护作用，因此更贴切地描述了避雷线的实际应用场景和结构特点。其他选项提到的功能或作用不如"架空地线"直接相关。
1307 | 单选题 | 万用表由表头、（）及转换开关三个主要部分组成。 | 测量电路 ¦ 指针 ¦ 线圈 | A | 万用表的核心结构有三个部分：表头负责显示数值（比如指针或数字屏），转换开关用来切换测量功能（比如电压或电阻档）。剩下的关键部分是处理不同电信号的内部元件组合，它确保不同档位下测量准确。指针和线圈属于表头内部的细节部件，而题目需要的是三个主要模块，因此答案应为独立存在的功能模块部分。
1308 | 单选题 | 对于用电设备的电气部分，按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜，或装于设备的壁龛内作为（）。 | 屏护装置 ¦ 防护装置 ¦ 接地保护 | A | 题目中的电气箱、控制柜或壁龛主要作用是隔离带电部件，防止人体直接接触或异物进入引发危险。这类结构通过物理遮挡实现保护，而非通过切断电流（如接地保护）或广义的防护手段。因此，符合“屏护装置”的定义，即用屏障隔离带电体的安全措施。
1309 | 单选题 | 使用钳形电流表时，下列操作错误的是（）。 | 测量时导线放在钳口中央 ¦ 测量完毕，可将量程开关置于任意位置 ¦ 测量前先估计被测量的大小 | B | 使用钳形电流表时，测量完毕后若将量程开关随意放置（如低量程档），下次使用时若未调整直接测量大电流，可能导致仪表损坏。正确做法是归位到最高量程或关闭状态，避免意外过载。其他选项如导线居中（保证测量准确）和预估被测量（防止量程不当）均为规范操作。因此，选项B的做法是错误的。
1310 | 单选题 | 能够限制操作过电压的避雷器是（）避雷器。 | 普通阀型 ¦ 无间隙金属氧化物 ¦ 管型 | B | 避雷器用于保护电力设备免受电压过高的损害。操作过电压通常由开关操作或电路故障引发，需要快速响应和有效限制。无间隙金属氧化物避雷器（如氧化锌避雷器）采用非线性材料，在正常电压下电阻极高，几乎不导电；当电压异常升高时，电阻迅速降低，快速泄放能量，且无需火花间隙触发，响应更及时。相比之下，普通阀型避雷器依赖火花间隙动作，可能延迟响应；管型避雷器主要通过气体灭弧，更适合雷电防护。因此，无间隙金属氧化物避雷器能更高效地限制操作过电压。
1311 | 单选题 | 高压熔断器以动作特性可分为（）和固定式。 | 插入式 ¦ 自动跌落式 ¦ 非限流式 | B | 高压熔断器按动作特性分类时，主要看熔断器在故障时如何断开电路。自动跌落式熔断器在熔丝熔断后，熔管会自动脱离并跌落，形成可见的断开点，动作过程明显。而固定式熔断器在熔断后不会发生外部机械动作，通常需要其他方式判断是否熔断。因此，动作特性的分类依据在于熔断器是否有明显的机械动作来切断电路。
1312 | 单选题 | 尖嘴钳160mm是指（）。 | 其开口160mm ¦ 其绝缘手柄为160mm ¦ 其总长度为160mm | C | 尖嘴钳的规格通常指的是整个工具从头部到手柄末端的整体尺寸。例如，160mm表示这把尖嘴钳完全展开时的总长度约为16厘米。这种标注方式符合大多数手动工具（如钳子、螺丝刀）的行业标准，直接反映工具的实际大小，便于选择适合操作场景的尺寸。而开口宽度或手柄部分的单独长度一般不会作为主要规格标注，因此正确答案是总长度。
1313 | 单选题 | 部分电路欧姆定律表明，当电阻一定时，通过该电阻的电流与该电阻两端的电压（）。 | 成反比 ¦ 成正比 ¦ 符合正弦规律 | B | 部分电路欧姆定律描述了电阻、电压和电流的关系，公式为**电压=电流×电阻（V=I×R）**。当电阻固定时，公式可变形为**电流=电压÷电阻**。此时，若电压增大，电流会按相同比例增大；若电压减小，电流也按比例减小。例如，电阻为10欧姆时，电压从20伏增至30伏，电流会从2安培增至3安培。这种线性关系表明，电流与电压**同方向、同比例变化**，因此两者成正比。其他选项不符合欧姆定律的基本定义。
1314 | 单选题 | SF6负荷开关装设的（）可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。 | 气体密度计 ¦ 气体流量计 ¦ 温度计 | A | SF6负荷开关需要监测内部气体状态以确保安全运行。由于SF6气体的压力会随温度变化而波动，单纯测量压力可能不准确。气体密度计能够结合温度和压力数据，通过温度补偿反映气体的实际密度，从而准确判断是否存在泄漏或压力不足。相比之下，气体流量计用于测量气体流动，温度计仅显示温度，均无法直接监测气体状态。因此，气体密度计是最合适的装置。
1315 | 单选题 | 真空灭弧室的绝缘外壳采用玻璃制作时主要缺点是（）。 | 承受冲击的机械强度差 ¦ 加工困难 ¦ 不易与金属封接 | A | 真空灭弧室的玻璃绝缘外壳在受到外界撞击或剧烈震动时，容易发生破裂。这是因为玻璃本身材质较脆，缺乏韧性，无法有效吸收冲击能量，导致抗机械冲击的能力较弱。相比之下，陶瓷等材料在同样情况下更能承受外力，因此机械强度差是玻璃作为外壳时的显著短板。
1316 | 单选题 | 现在变电所用的操作电源一般以（）为主。 | 铅酸蓄电池 ¦ 交流操作电源 ¦ 镉镍蓄电池 | C | 变电所的操作电源主要为控制、保护等设备供电，常见类型有直流和交流。直流电源通常由蓄电池提供，确保主电源故障时仍能工作。铅酸蓄电池成本低但体积大、维护多；镉镍蓄电池体积小、寿命长、维护少，更适合高可靠性场景。虽然铅酸电池应用广泛，但镉镍电池因性能优势在部分场景更受青睐。因此，答案为镉镍蓄电池。
1317 | 单选题 | 验电时应在检修设备（）各相分别验电。 | 出线侧 ¦ 进线侧 ¦ 进出线两侧 | C | 验电是为了确保检修设备完全断电，防止触电事故。检修设备可能涉及两侧的电源：进线侧（电源输入方向）和出线侧（电源输出方向）。如果仅验电其中一侧，另一侧可能因反送电、电容器残留电荷或感应电等原因仍带电，存在安全隐患。例如，出线侧可能连接其他带电设备，进线侧可能因误操作恢复送电。因此，必须在**进出线两侧**分别验电，确认所有可能带电的部分均无电压，才能保障操作人员安全。
1318 | 单选题 | SF6负荷开关的灭弧能力较SF6断路器（）。 | 强 ¦ 相同 ¦ 弱 | C | SF6负荷开关和SF6断路器虽然都使用SF6气体灭弧，但设计目的不同。负荷开关主要用于正常负载电流的切换，结构相对简单，灭弧能力只需满足常规操作需求。而断路器需要切断短路等故障电流，因此配备了更复杂的灭弧装置（如强力压气系统），能快速冷却和熄灭高强度电弧。由于断路器必须应对更严苛的故障条件，其灭弧能力自然更强。因此，负荷开关的灭弧能力较弱。
1319 | 单选题 | 箱式变电站的缺点之一是（）。 | 出线回路数少 ¦ 体积小 ¦ 现场施工周期长 | A | 箱式变电站由于内部空间紧凑，设计时为了保持体积小巧，通常会减少可安装的电气设备数量。这导致其能够配置的电缆出线回路（即供电分支线路）较少，无法像传统变电站那样灵活扩展多路供电。因此，在需要较多供电线路的场景下，这种结构可能无法满足需求。而选项B（体积小）是其优点，选项C（施工周期长）不符合实际，因为箱式变电站通常是工厂预制、现场快速安装的。
1320 | 单选题 | 运行中的高压电容器发生爆炸时，应首先（）。 | 切断电容器与电网的连接 ¦ 保护现场等候处理 ¦ 消防灭火 | A | 当高压电容器爆炸时，首要任务是确保人员安全和防止事故扩大。此时电容器可能仍在通电，带电设备会持续产生电弧、短路甚至二次爆炸风险。若直接灭火或保护现场，人员可能触电，且带电状态下火势可能无法有效控制。因此，第一步必须快速切断电容器与电网的连接（如断开断路器或隔离开关），切断电源后，才能安全进行灭火或后续处理。这符合电气安全的基本原则：优先隔离故障设备，再处理现场问题。
1321 | 单选题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，从事电工作业的人员应当具备（）文化程度。 | 初中及以上文化程度 ¦ 大学专科及以上 ¦ 高中或者相当于高中及以上 | A | 根据相关规定，电工作业属于高风险的特种作业，从业人员需具备基础的学习能力以掌握安全操作知识。初中教育提供了基本的读写和理解能力，足以支持相关培训和应对工作需求。过高的学历要求可能不必要地限制从业资格，而初中起点既保障安全又兼顾实际。因此，法规明确要求初中及以上文化程度，确保人员具备必要的学习基础。
1322 | 单选题 | 以下动作后必须有自保持回路的是（）。 | 轻瓦斯保护 ¦ 差动保护 ¦ 重瓦斯保护 | C | 在电力保护系统中，自保持回路的作用是确保触发后的状态持续生效，直到人工干预复位。重瓦斯保护用于变压器内部严重故障（如油流剧烈涌动或爆炸风险），此时需立即切断电源并保持断电状态，防止故障扩大或自动恢复供电引发危险。轻瓦斯保护仅检测轻微故障（如少量气体产生），通常仅发出警报而不强制断电，因此无需自保持。差动保护虽会触发跳闸，但其动作逻辑可能通过其他机制保持状态，而题目明确指向重瓦斯保护必须依赖自保持回路。因此，正确答案是重瓦斯保护。
1323 | 单选题 | 当电气设备发生短路事故时，可以利用短路电流经变流器供给操作回路作为（）操作电源。 | 储能 ¦ 跳闸 ¦ 合闸 | B | 当电气设备短路时，电流会突然增大。此时，电流互感器（变流器）能将短路产生的大电流转换为适合操作回路使用的小电流。操作回路需要电源来触发保护动作，而短路时最紧急的任务是快速切断故障电路，防止设备损坏或事故扩大。因此，这个电源的作用是驱动断路器**立即断开电路**，也就是执行“跳闸”动作。储能是储存电能的过程，合闸是连接电路的操作，均不符合短路时的紧急需求。
1324 | 单选题 | 用于分析通过电阻的电流与端电压关系的定律称为（）。 | 全电路欧姆定律 ¦ 电磁感应定律 ¦ 部分电路欧姆定律 | C | 这个问题考察的是电流、电压和电阻之间的关系。当只考虑电阻本身而不涉及电源内部因素（如内阻）时，适用的定律是欧姆定律的最基本形式，即**电压=电流×电阻（V=IR）**。这一形式专门描述电阻两端的电压与通过它的电流的关系，因此被称为**部分电路欧姆定律**。其他选项中，全电路欧姆定律包含电源内阻，电磁感应定律涉及磁场变化产生电流，均不符合题意。
1325 | 单选题 | 导线接头、控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓“接触不良”，其本质原因是（）。 | 触头接触点电阻变小引起电流增大 ¦ 触头、接触点电阻变化引发过电压 ¦ 触头、接触点电阻变大引起功耗增大 | C | 接触不良时，连接处的电阻会增大。虽然整个电路的电流可能减少，但根据公式**功率=电流2×电阻**，电阻增大的影响会超过电流减少的影响，导致局部发热量剧增。例如，若接触点电阻从很小变为与负载相当，即使总电流减半，发热量可能翻倍甚至更高。这种异常高温会烧毁绝缘材料或引燃周围可燃物，从而引发火灾。因此，接触不良的核心问题是电阻增大引发的功耗升高，而非电流直接增大或电压异常。
1326 | 单选题 | 高压熔断器熔丝熔断后，撞击器使负荷开关（高压交流接触器）跳闸，可防止由于（）而造成电气设备损坏。 | 缺相运行 ¦ 过电压运行 ¦ 欠电压运行 | A | 当高压熔断器的熔丝因故障熔断时，撞击器会触发负荷开关跳闸，迅速切断电路。这是因为熔丝熔断可能导致三相电源中某一相断电，而其他两相仍可能继续供电。如果设备在这种“缺相”状态下运行，例如三相电动机，剩余两相的电流会异常增大，导致设备过热甚至烧毁。因此，撞击器动作是为了避免设备因缺相运行而损坏，而非过电压或欠电压问题。
1327 | 单选题 | 静电防护的措施比较多，下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是（）。 | 串接 ¦ 接零 ¦ 接地 | C | 静电是物体表面积累的多余电荷，可能损坏设备或引发危险。要消除设备外壳的静电，关键是让电荷有释放路径。 -**串接**指将设备串联，与释放静电无关。 -**接零**是电力系统中保护人身安全的措施，用于漏电时切断电源，不直接处理静电。 -**接地**是将外壳与大地连接，利用大地的导电性导走电荷，直接中和静电。 大地能吸收大量电荷，提供低阻抗路径，因此接地是最直接有效的方法。
1328 | 单选题 | 登杆前，应对脚扣进行（）。 | 人体载荷拉伸试验 ¦ 人体静载荷试验 ¦ 人体载荷冲击试验 | C | 在登杆前，需要确保脚扣能承受人体重量和实际使用中的动态力。虽然静载荷试验（选项B）测试静止状态下的承重能力，但人在攀爬时可能产生突然的冲击力（如踩踏时的瞬间压力）。冲击试验（选项C）能模拟这种动态场景，验证脚扣在突发受力时的可靠性，因此更符合实际安全需求。
1329 | 单选题 | 在电路中，电阻的联接方法主要有（）。 | 串联、并联和混联 ¦ 串联和混联 ¦ 并联和混联 | A | 在电路中，电阻的连接方式可以归纳为三种基本形式： 1.**串联**：电阻首尾相连，电流路径唯一，总电阻等于各电阻之和。 2.**并联**：电阻两端分别连在一起，电流分流，总电阻的倒数等于各电阻倒数之和。 3.**混联**（或混合连接）：电路中同时包含串联和并联的组合结构，例如部分电阻先串联再与其他电阻并联，或反之。 虽然混联是串联和并联的混合形式，但在实际分析中常被单独归类为一种常见连接方式。因此，题目中的三种选项（串联、并联、混联）均正确。
1330 | 单选题 | 除定期巡回检查外，还应根据（）、负荷情况、自然条件及气候情况增加巡查次数。 | 人员情况 ¦ 设备情况 ¦ 运行情况 | B | 在确定需要增加巡查次数的因素时，需考虑与设备安全、性能直接相关的条件。题目中提到的“负荷情况”“自然条件”“气候情况”均属于外部或运行环境因素，而“设备情况”则直接反映设备本身的状态（如老化、故障历史、维护需求等）。当设备存在潜在风险或特殊状态时，可能需要更频繁的检查以确保安全运行。其他选项如“人员情况”与巡查频率关联较弱，“运行情况”可能已包含在定期检查中。因此，设备情况是合理补充，与题目逻辑一致。
1331 | 单选题 | 在电路中，将两个及以上的电阻按头尾相接的顺序联接起来，称为电阻的（）。 | 串联 ¦ 并联 ¦ 混联 | A | 在电路中，当电阻头尾相接、依次连接时，电流只有一条路径可以通过所有电阻，这种连接方式称为**串联**。此时，每个电阻的电流相同，总电阻等于各电阻之和。而并联是电阻两端分别相连，形成多条电流路径；混联则是串联和并联的组合。题目描述的连接方式符合串联的特点。
1332 | 单选题 | 并列运行时，如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时，其余变压器（）。 | 仍能继续供电 ¦ 必须停止运行 ¦ 肯定也发生故障 | A | 当多台变压器并列运行时，它们通常被设计为共同分担电力负荷。若其中一台因故障被切除，剩余的变压器仍可继续工作，但需注意以下几点： 1.**负荷分配**：剩余变压器需要承担原本由故障变压器分担的负荷。若总负荷未超过剩余变压器的总容量，系统可正常运行。 2.**过载风险**：若剩余变压器的总容量不足以承担全部负荷，可能导致过载。此时可能触发保护装置（如过载跳闸），但题目未提及此情况，默认系统设计合理。 3.**独立运行能力**：并列运行的变压器通常具备独立运行的设计，单台退出不会强制要求其他变压器停止，除非存在特殊限制。 因此，在常规设计下，剩余变压器仍能继续供电。
1333 | 单选题 | 电压互感器的高压绕组与被测电路（），低压绕组与测量仪表电压线圈并联。 | 串联 ¦ 并联 ¦ 混联 | B | 电压互感器的作用是将高电压转换为适合测量的低电压。高压绕组需要直接测量被测电路的电压，因此必须与被测电路并联，这样能准确反映电路的实际电压而不会干扰电路工作。低压绕组则连接测量仪表的电压线圈，同样采用并联方式，确保仪表获得正确的电压信号。这种设计保证了测量的安全性和准确性，避免了因串联连接导致的分压或电路参数改变的问题。
1334 | 单选题 | 交流电可以通过线圈，但是线圈的电感对交流电有阻碍作用，这个阻碍叫做（）。 | 容抗 ¦ 感抗 ¦ 阻抗 | B | 交流电通过线圈时，由于电流方向不断变化，线圈会产生自感电动势来阻碍电流的变化。这种由电感特性引起的阻碍作用被称为**感抗**。容抗是电容器对交流电的阻碍，而阻抗是电阻、感抗和容抗的总称。题目中明确提到线圈（电感）的作用，因此正确答案是感抗。
1335 | 单选题 | 在电路中，将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上，而另一端全部连接在另一点上，这样的联接称为电阻的（）。 | 串联 ¦ 并联 ¦ 混联 | B | 在电路中，当多个电阻的一端全部连接在一个点，另一端全部连接在另一个点时，每个电阻的两端电压相同，电流则根据各自的阻值分配。这种连接方式的特点是各电阻独立形成电流路径，彼此之间互不影响。例如，家庭中的电器通常采用这种连接方式，确保每个设备获得相同的电压。因此，这种连接方式被称为**并联**。
1336 | 单选题 | 在R、L、C串联的交流电路中，当XL&gt;XC时，电路呈（）。 | 容抗性质 ¦ 感抗性质 ¦ 阻抗性质 | B | 在R、L、C串联的交流电路中，电感的感抗（XL）和电容的容抗（XC）对电流的相位有相反的影响。感抗会使电流滞后于电压，而容抗会使电流超前于电压。当XL>XC时，感抗的作用超过容抗，电路整体的电抗表现为感性，即电流滞后于电压。此时，电路的总阻抗由电阻和感抗共同决定，但主要特性由感抗主导。因此，电路呈现“感抗性质”。
1337 | 单选题 | 下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是（）。 | 串联的火花间隙和阀片少，而且随电压的升高数量减小 ¦ 并联的火花间隙和阀片少，而且随电压的升高数量增多 ¦ 串联的火花间隙和阀片多，而且随电压的升高数量增多 | C | 高压阀型避雷器用于保护电力设备免受雷击过电压的损害。其核心结构由**火花间隙**和**阀片电阻**组成。火花间隙在正常电压下隔离电路，过电压时击穿导通；阀片电阻则具有非线性特性，高压时电阻降低以泄放电流，低压时电阻升高以限制电流。 -**选项A**提到“串联的火花间隙和阀片少，且数量随电压升高减少”。这不合理，因为高压需要更多串联单元分担电压，而非减少。 -**选项B**提到“并联的火花间隙和阀片少，数量随电压升高增多”。并联结构不符合实际设计，高压避雷器通常通过串联来均压，而非并联。 -**选项C**指出“串联的火花间隙和阀片多，且数量随电压升高增多”。这是正确的。高压下，更多串联的间隙和阀片能有效分担电压，避免单个元件过载，同时阀片的非线性特性确保过电压时可靠动作。 因此，正确答案为**C**，符合高压避雷器串联结构及电压适应性特点。
1338 | 单选题 | 若变压器（），可以在油箱外壁上焊接散热管，以增大散热面积。 | 容量稍大些 ¦ 25000kVA及以上 ¦ 小容量 | A | 变压器运行时会产生热量，需要散热。当容量稍大时，仅靠油箱表面自然散热可能不足，因此在油箱外壁焊接散热管能有效增加散热面积，帮助降温。小容量变压器发热较少，通常无需额外散热管；而特定大容量（如选项B的25000kVA）可能有更严格的散热要求，但题目强调的是普遍情况，故选择“容量稍大些”作为合理条件。
1339 | 单选题 | 在感性负载交流电路中，采用（）的方法可提高电路功率因数。 | 串联电容 ¦ 串联电阻 ¦ 并联电容 | C | 在交流电路中，感性负载（如电动机）会导致电流滞后于电压，产生滞后的无功功率，降低功率因数。此时，可以通过并联电容来补偿这种滞后效应。电容的特性是使电流超前电压，其产生的容性无功功率能够抵消电感的感性无功功率，从而减少总的无功分量。这样，电路的有功功率占比提高，功率因数得到改善。 串联电容会改变电路阻抗，可能影响负载正常工作或引发谐振，而串联电阻无法补偿无功功率，反而增加损耗。因此，并联电容是最有效且安全的方法，既能维持负载电压稳定，又能优化功率因数。
1340 | 单选题 | 低电阻接地方式的主要特点是在电网发生单相接地时，能获得较大的（）。 | 容性电流 ¦ 感性电流 ¦ 阻性电流 | C | 低电阻接地系统在发生单相接地故障时，中性点的电阻会形成一条额外通路。此时，故障电流不仅包含原本线路对地的电容电流，还会通过电阻产生一个与电压同方向的电流分量。这一分量是电阻性的，能显著增加故障电流的总值，从而使保护装置更容易检测到故障并快速切断电路。相比之下，容性电流是系统固有的，而感性电流通常由电感设备（如消弧线圈）产生。因此，低电阻接地的核心特点是引入了较大的阻性电流，确保系统安全可靠。
1341 | 单选题 | 避雷器与被保护设备（）连接。 | 串联或并联 ¦ 并联 ¦ 串联 | B | 避雷器的作用是在电路中出现过高电压时，迅速将多余电流导入大地，防止设备损坏。若避雷器与被保护设备**并联**，正常电压下避雷器处于高阻抗状态，不影响设备运行；而当电压异常升高时，避雷器会立即转为低阻抗，将电流直接导向大地，避免高压冲击设备。若采用串联，电流需经过避雷器才能到达设备，反而可能影响设备正常工作，且在过压时无法有效分流。因此，并联是最合理的连接方式。
1342 | 单选题 | 三相变压器Dyn11绕组接线表示一次绕组接成（）。 | 三角形 ¦ 星形 ¦ 方形 | A | 三相变压器的连接组标号中，第一个字母表示高压侧（一次绕组）的接线方式。D代表**三角形接法**，y代表低压侧（二次绕组）的星形接法，n表示中性点引出。因此，Dyn11中的**D**明确了一次绕组采用三角形接法。选项C（方形）并非标准接线方式，可直接排除。答案对应一次绕组的三角形连接。
1343 | 单选题 | 在开关电器中，气体吹动电弧的方法为纵吹时，气体吹动方向与电弧轴线相（）。 | 垂直 ¦ 平行 ¦ 倾斜30°角度 | B | 在开关电器中，灭弧时通过气体吹动电弧来加速熄灭。纵吹是指气体沿着电弧的延伸方向流动。想象电弧是一条直线（电弧轴线），若气体顺着这条线的方向吹动，气流与电弧的轴线方向一致，这种平行吹动能更有效地拉长电弧并带走热量，从而快速灭弧。因此，纵吹时气体方向与电弧轴线是平行的。
1344 | 单选题 | 人体直接接触带电设备或线路中的一相时，电流通过人体流入大地，这种触电现象称为（）触电。 | 三相 ¦ 两相 ¦ 单相 | C | 这种情况是指人体接触到电路中的一根火线，电流通过人体流向地面形成回路。由于只涉及电路中的一相（即单根火线），因此称为单相触电。例如，当人站在地面触摸到破损电线中的火线时，电流从火线→人体→地面构成通路，就属于这种类型。两相触电则是同时接触两根火线，而三相触电并不是常见的触电分类。
1345 | 单选题 | 10～35kV单回架空线路的导线，一般采用（ ）。 | 垂直排列 ¦ 三角排列或水平排列 ¦ 三角、水平混合排列 | B | 10～35kV单回架空线路的导线排列方式主要考虑经济性、结构简单性和电气性能。垂直排列需要较高的杆塔，成本较高且结构复杂，通常用于特殊场景。水平排列结构对称，施工维护方便，适合开阔地区。三角排列（等边三角形）能平衡三相电气参数，减少线路不平衡，同时结构紧凑，节省材料和空间。这两种方式在单回线路中均能满足需求，因此一般选择三角排列或水平排列。混合排列多用于复杂设计，而单回线路无需过于复杂，故正确答案为B。
1346 | 单选题 | 在三相系统中发生的短路中，除（）时，三相回路依旧对称，其余三类均属不对称短路。 | 三相短路 ¦ 两相短路 ¦ 单相接地短路 | A | 在三相系统中，正常运行时各相的电压和电流保持对称（幅值相等，相位差120度）。发生短路时： -**三相短路（选项A）**：三相同时短路，电流和电压仍保持对称，因为故障均匀影响所有三相，没有破坏平衡。 -**两相短路（选项B）**：仅两相短路，导致这两相电流异常增大，第三相正常，三相不再对称。 -**单相接地短路（选项C）**：仅一相对地短路，故障相电流显著增大，其余两相正常，造成三相不对称。 因此，只有**三相短路**时系统仍对称，其余类型（如两相、单相短路）均破坏对称性，属于不对称短路。
1347 | 单选题 | 关于磁场强度和磁感应强度，错误的说法是（）。 | 磁场强度与磁介质性质有关 ¦ 磁感应强度和磁场强度都是表征磁场强弱和方向的物理量，是一个矢量 ¦ 磁感应强度的单位是特斯拉 | A | 磁场强度（H）和磁感应强度（B）的关键区别在于它们与介质的关系。磁场强度H由自由电流决定，例如通过安培环路定理计算时，H的分布仅取决于自由电流和几何形状，与介质无关。而磁感应强度B则通过公式**B=μH**与介质相关，其中磁导率μ反映介质的特性。因此，**H本身不直接依赖介质**，而B会因介质不同而变化。 选项A错误，因为磁场强度H的源头是自由电流，其计算不直接涉及介质性质；选项B正确，两者均为矢量且描述磁场；选项C正确，特斯拉是B的标准单位。最终，错误说法是A。
1348 | 单选题 | TN-S表示（）供电系统。 | 三相三线 ¦ 三相五线 ¦ 三相四线 | B | TN-S供电系统的特点是保护线（PE）和中性线（N）从电源端开始完全独立分开。在三相电中，需要三根相线（L1、L2、L3），加上独立的中性线（N）和保护地线（PE），共五根线。因此，TN-S对应三相五线制。
1349 | 单选题 | 变压器的铁芯是（）部分。 | 磁路 ¦ 电路 ¦ 开路 | A | 变压器的铁芯主要起到引导磁场的作用。当电流通过绕在铁芯上的线圈时，铁芯会将线圈产生的磁场集中起来，形成一条闭合的路径，使磁场能高效地传递到另一侧的线圈。这种磁场传递路径称为“磁路”。铁芯本身不导电（不属于电路），也不涉及电流的断开（开路）。因此，铁芯的核心功能是构成磁场的通道，即磁路。
1350 | 单选题 | 如果遇湿易燃物品起火发生火灾，禁止用（）灭火。 | 沙土 ¦ 干粉灭火器 ¦ 水、泡沫灭火器 | C | 遇湿易燃物品遇到水或潮湿会剧烈反应，可能引发更大火势或爆炸。水和泡沫灭火器含有水分，使用后会加剧燃烧，因此禁止使用。沙土能隔绝氧气灭火，干粉灭火器通过化学作用灭火，两者都安全有效。所以正确答案是水和泡沫灭火器。
1351 | 单选题 | 磁场中某点磁感应强度B的方向就是该点（）的切线方向。 | 磁通 ¦ 磁场强度 ¦ 磁力线 | C | 磁场中某点的磁感应强度**B**的方向可以通过磁场的几何表示来理解。磁场的分布常用假想的“磁力线”（或磁感线）来形象描述。这些磁力线的特点是：**线上任意一点的切线方向与该点的磁场方向一致**，而磁感应强度**B**的方向正是磁场的方向。因此，题目中描述的“磁感应强度**B**的方向是该点的切线方向”对应的就是磁力线的切线方向。 其他选项中，**磁通**是标量，仅表示通过某一面积的磁场总量，没有方向；**磁场强度H**虽然与**B**相关，但题目明确指向**B**的方向，而磁力线直接对应**B**的几何表示。因此，答案与磁力线的定义完全吻合。
1352 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有（）外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求。 | 商业保险 ¦ 伤残补助 ¦ 工伤保险 | C | 根据相关法律，从业人员在工作中发生事故时，用人单位已为其缴纳法定的基础保障费用。这种保障属于强制性的社会福利制度，用于覆盖基本的医疗、康复等费用。若实际损失超过该保障范围，或因单位过失导致更大损害，当事人可依据其他法律条款进一步主张权益。例如，若单位存在违规操作或安全管理缺失，受害者可额外通过法律途径追讨补偿。因此，题目中空缺处应填写这一法定基础保障的名称。
1353 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，关于从业人员享有的安全生产权利，以下表述正确的是（）。 | 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业 ¦ 从业人员发现事故隐患，可以立即报告现场安全管理人员或者本单位负责人 ¦ 从业人员有权拒绝接受生产经营单位提供的安全生产教育培训 | A | 根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，从业人员在安全生产中的权利和义务需明确区分： -**选项A**：从业人员在直接危及人身安全的紧急情况下，确实有权停止作业或采取应急措施后撤离。这是法律赋予的紧急避险权，表述正确。 -**选项B**：从业人员发现事故隐患时，“应当”（即必须）立即报告，这是法定义务而非权利。题目中“可以”的表述不准确，混淆了义务和权利，因此错误。 -**选项C**：安全生产教育培训是法律强制要求从业人员必须接受的义务，拒绝接受属于违法行为，因此该权利不存在，表述错误。 综上，只有选项A正确。
1354 | 单选题 | 几种线路同杆架设时，必须保证高压线路在低压线路（）。 | 上方 ¦ 右方 ¦ 左方 | A | 在电力线路同杆架设时，高压线路需要安装在低压线路的上方。这样设计的主要原因包括： 1.**安全防护**：高压线路电压高、危险性大。若发生断线，位于上方的位置能减少高压线掉落引发低压线路短路或设备损坏的风险，保障人员和设备安全。 2.**维护便利**：高压线路在上方，维修人员操作低压线路时不易误触高压部分，降低触电风险。 3.**减少干扰**：高压线路电磁场较强，垂直距离增加可减弱对低压线路的电磁干扰。 4.**规范要求**：电力工程标准明确规定高压线路需架设于低压线路上方，确保安全距离和结构合理性。 因此，高压线路在上方的布局符合安全规范，能有效预防事故并方便维护。
1355 | 单选题 | 外部过电压，与气象条件有关，又称为（）。 | 大气过电压 ¦ 气象过电压 ¦ 污秽过电压 | A | 外部过电压通常由自然现象引发，比如雷电、雷击等天气因素。这类过电压与大气中的放电现象直接相关，因此被称为大气过电压。选项B的“气象过电压”虽然涉及天气，但并非专业术语；选项C的“污秽过电压”主要与绝缘体污染有关，而非气象条件。正确答案是大气过电压，因为它准确描述了雷电等天气现象导致的过电压。
1356 | 单选题 | 存在职业病危害因素的用人单位，其工作场所的设立除应当符合法律、行政法规规定的条件外，还应当做到（）。 | 设备、工具、用具等设施能满足生产需求 ¦ 有与职业危害防护相关的宣传栏 ¦ 职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准 | C | 这道题考察的是用人单位在设立有职业病危害的工作场所时需满足的额外条件。关键在于区分基本要求和职业卫生专项要求： -**选项A**（设备满足生产需求）属于企业运营的基本条件，但题目强调“除法律法规要求外”的额外措施，因此不选。 -**选项B**（宣传栏）属于职业健康教育的一部分，但并非设立场所时的硬性标准。 -**选项C**（危害因素强度/浓度达标）直接对应《职业病防治法》的核心要求，即必须将危害控制在国家规定限值内，是保障员工健康的关键，因此为正确答案。 总结：职业卫生标准（选项C）是法律明确规定的强制要求，直接决定工作场所是否合规。
1357 | 单选题 | 电磁操动机构的缺点之一是需配备（）。 | 大容量直流合闸电源 ¦ 大容量交流合闸电源 ¦ 大功率储能弹簧 | A | 电磁操动机构通过电磁力驱动开关动作，合闸时需要瞬间大电流。直流电源能稳定输出，避免交流电因周期性波动（如过零点）导致动力不足的问题。而交流电源直接使用时可能无法可靠满足瞬时高功率需求，需额外设备支持。储能弹簧属于其他类型机构，与电源无关。因此，电磁机构需依赖大容量直流电源保障稳定运行。
1358 | 单选题 | 操作票上要用正规的调度术语，设备要写双重名称（）。 | 设备编号，设备型号 ¦ 设备编号设备名称 ¦ 设备名称设备型号 | B | 操作票需要明确无误地标识设备，避免混淆。设备双重名称指的是同时使用设备编号和设备名称。设备编号确保每个设备有唯一标识，设备名称则直观描述设备功能或位置，两者结合能准确锁定具体设备。型号属于技术参数，日常操作中不需要，因此选编号和名称的组合最合适。
1359 | 单选题 | 用楞次定律可判断感应电动势（电流）的（）。 | 大小和方向 ¦ 大小 ¦ 方向 | C | 楞次定律用于确定感应电动势或电流的方向。当磁场变化引起感应电流时，该电流会产生一个磁场，阻碍原磁场的变化。例如，磁铁靠近线圈时，感应电流的磁场会抵抗磁铁的运动。而感应电动势的大小由法拉第电磁感应定律计算，涉及磁通量变化的速率。因此，楞次定律的核心作用是判断方向，而非大小。答案对应方向这一特性。
1360 | 单选题 | 设备编号中，阿拉伯数字表示（）。 | 设备数量 ¦ 安装单位编号 ¦ 设备顺序号 | C | 设备编号中的阿拉伯数字通常用于标识设备的排列顺序。每个设备会被分配一个唯一的数字，便于区分和管理。例如，设备001、002中的数字代表它们在序列中的位置，而不是总数或安装单位。这种编号方式有助于快速识别和定位具体设备。因此，阿拉伯数字在设备编号中表示的是设备在序列中的具体位置。
1361 | 单选题 | 独立避雷针的接地体与其他接地体之间距离不应（）3m。 | 大于 ¦ 小于 ¦ 等于 | B | 避雷针的接地体需要与其他接地体保持足够距离，防止雷击时电流互相干扰。如果距离太近，雷电流可能通过其他接地体传导，导致设备损坏或触电风险。保持至少3米的距离能减少电位差，避免危险。因此，规定距离不能小于3米。
1362 | 单选题 | 把设备编号和接线端子编号加在一起，每一个接线端子就有了唯一的（）。 | 设备文字符号 ¦ 相对编号 ¦ 回路编号 | B | 题目中提到将设备编号和接线端子编号组合起来，目的是让每个接线端子具有唯一的标识。分析各选项： -**设备文字符号（A）**：通常表示设备类型（如“M”代表电动机），但同一类设备可能有多个，无法单独保证唯一性。 -**回路编号（C）**：用于标识电路中的不同回路（如主回路、控制回路），属于整体回路标识，不针对具体端子。 -**相对编号（B）**：通过设备与端子之间的关联来编号。例如，设备A的端子1连接到设备B的端子3，则A的端子1可能标记为“B-3”，B的端子3标记为“A-1”。这种组合方式利用设备编号和端子号的对应关系，确保每个端子的唯一性。 因此，结合设备编号和端子号的唯一标识方式属于**相对编号**的范畴。
1363 | 单选题 | 如果忽略变压器的内损耗，可认为变压器二次输出功率（）变压器一次输入功率。 | 大于 ¦ 小于 ¦ 等于 | C | 变压器通过电磁感应传递能量，一次侧和二次侧的电压与电流成反比。当忽略所有内部损耗（如电阻发热、磁滞和涡流损耗）时，根据能量守恒定律，输入功率必须等于输出功率。此时，一次侧的电压乘以电流等于二次侧的电压乘以电流，因此两者的功率相等。这种情况在理想变压器模型中成立，所有输入的能量都被有效传递到二次侧，没有损失。因此，二次输出功率与一次输入功率相同。
1364 | 单选题 | 操作票填写要严格按倒闸操作原则，根据（）和运行方式及操作任务和操作中的要求进行，操作步骤要绝对正确，不能遗漏。 | 设备状况 ¦ 电气主接线 ¦ 接地方式 | B | 操作票的正确填写需要基于整个电力系统的整体布局和连接方式。这是因为电力系统中各设备之间的连接关系直接决定了操作顺序和步骤，例如开关、线路、变压器等设备的断开或闭合必须按照系统原有的结构来执行，否则可能导致操作错误或安全隐患。例如，在停电操作中，必须先断开断路器再拉开隔离开关，这种顺序与系统的接线方式紧密相关。虽然设备当前状态和接地方式也很重要，但它们更多是操作过程中的具体条件，而非决定整体操作步骤的基础框架。因此，必须首先确保操作步骤与系统的整体连接方式完全一致，才能保证操作的安全性和准确性。
1365 | 单选题 | 移动式电气设备的电源线应采用（）类型软电缆。 | 带有屏蔽层 ¦ 塑胶绝缘 ¦ 橡皮绝缘 | C | 移动式电气设备经常需要弯曲、拖拽，可能接触油污或高温环境。橡皮绝缘电缆柔软耐磨，抗拉性强，耐高温和耐油性能更好，能适应频繁移动和复杂环境，确保安全。塑胶绝缘较硬易老化，屏蔽层主要用于防干扰而非物理防护，因此橡皮绝缘最合适。
1366 | 单选题 | 高压熔断器熔体中间焊有（）的小锡（铅）球。 | 升高熔点 ¦ 保持熔体材料熔点 ¦ 降低熔点 | C | 高压熔断器的熔体通常由高熔点材料（如铜或银）制成，但在中间焊接小锡（铅）球。锡和铅的熔点远低于铜或银。当过载电流产生热量时，锡球会先熔化，并与周围的高熔点金属形成合金。这种合金的熔点比原熔体材料更低，从而加速熔断过程，使熔体在整体温度未达到主体材料熔点时就能断开电路。这种设计利用低熔点金属的特性，确保熔断器在过载时快速响应，保护电路安全。因此，小锡球的作用是帮助降低熔体的有效熔点。
1367 | 单选题 | 当负荷较大，而且有很多重要负荷的用户，通常采用（）的总降压变电所的电气主接线。 | 单电源进线两台变压器 ¦ 双电源进线两台变压器 ¦ 双电源进线单台变压器 | B | 当用户负荷较大且重要设备较多时，供电可靠性和容量需求是关键。双电源进线确保即使一路电源故障，另一路仍可供电，避免停电风险。两台变压器则提供冗余，若一台故障，另一台可继续运行，保障重要负荷的持续供电。单电源或单变压器方案存在单点故障风险，无法满足高可靠性要求。因此，双电源加两台变压器的设计能同时满足大负荷和重要设备的供电需求。
1368 | 单选题 | 下列关于工伤保险保费说法错误的是（）。 | 生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任 ¦ 工伤保险费由企业按工资总额的一定比例缴纳，劳动者个人同样需要缴费 ¦ 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费 | B | 工伤保险的保费由企业按照员工工资总额的一定比例缴纳，而劳动者个人不需要承担这部分费用。因此，选项B中提到的“劳动者个人同样需要缴费”不符合实际情况，是错误的。其他选项均正确反映了工伤保险的相关规定。
1369 | 单选题 | 变电所电气主接线采用（），在母线故障或检修时，配电所将全所停电。 | 单母线接线 ¦ 桥接线 ¦ 单母线分段接线 | A | 当变电所采用单母线接线时，所有进出线都连接在同一段母线上。这种结构简单，但存在明显缺点：如果母线需要检修或发生故障，由于没有备用母线或分段设计，整个母线将完全断电，导致配电所全部停电。例如，想象家里的总电闸只有一条线路，一旦总闸坏了或需要维修，所有房间都会停电，无法通过其他线路供电。其他接线方式（如分段或桥接）能通过隔离故障区域或切换路径避免全所停电，但单母线接线不具备这种能力。因此，题目描述的情况对应单母线接线的特性。
1370 | 单选题 | 在开关电器中，利用电弧与固体介质接触来达到加速灭弧的原理之一是（）。 | 使电弧温度迅速降低 ¦ 使电弧迅速拉长 ¦ 使电弧面积迅速扩大 | A | 在开关电器中，当电弧与固体介质接触时，固体材料会快速吸收电弧的热量。温度下降会减少气体电离，使带电粒子更快结合成中性粒子，从而切断电流路径，加速灭弧。虽然拉长电弧或扩大面积也可能有帮助，但题目强调“接触固体介质”，其核心作用是通过散热降温来灭弧。
1371 | 单选题 | 当电气设备发生接地故障，接地电流通过接地体向大地流散，若人在接地短路点周围行走，其两脚间的电位差引起的触电叫（）触电。 | 单相 ¦ 感应电压 ¦ 跨步电压 | C | 当电气设备发生接地故障时，电流通过接地体流入大地，导致周围地面形成电压梯度。此时，如果人在附近行走，两脚所处的位置可能因距离接地点的远近不同而产生电位差。这种电位差会使电流流经人体双腿，引发触电。由于这种触电是由两脚跨步时的电压差引起的，因此被称为“跨步电压”触电。其他选项如“单相触电”需直接接触带电导体，“感应电压”则与电磁感应相关，均不符合题意。
1372 | 单选题 | 连接于线路（）的变压器称为降压变压器，其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级相同。 | 始端 ¦ 终端 ¦ 中间端 | B | 变压器分为升压和降压两种。升压变压器通常用于发电厂，将电压升高以便远距离输电。而降压变压器用于用户端，将高压电转换为适合使用的低压电。 题目中的降压变压器一次侧（输入端）电压与输变电线路电压相同，说明它直接接收线路的高压电。这种情况发生在输电线路的**终端**，因为终端靠近用户，需要将高压降低供用户使用。若在始端，变压器可能用于升压，此时一次侧电压低于输电电压；中间端则可能涉及电压调节，但题目更关注终端直接降压的场景。因此，正确答案对应终端。
1373 | 单选题 | 属于电气设备不正常运行状态是（）。 | 单相短路 ¦ 单相断线 ¦ 系统振荡 | C | 电气设备的不正常运行状态指的是设备仍在工作但处于不理想的情况，例如参数超出正常范围，而故障状态则是直接导致保护装置动作的问题。 -**单相短路（A）**和**单相断线（B）**属于故障，会引发电流异常或断线，触发保护装置切断电路。 -**系统振荡（C）**是发电机之间失去同步，导致电压、电流周期性波动，设备仍在运行但状态异常，需调整恢复，属于不正常运行状态。 因此，正确答案是系统振荡。
1374 | 单选题 | 对变配电所内的电气设备、备用设备及继电保护自动装置等需定期进行（）和轮换。 | 试验 ¦ 更换 ¦ 检修 | A | 变配电所内的设备需要定期检查其性能和可靠性，确保在需要时能正常工作。轮换是指切换使用备用设备，避免长期闲置导致老化。选项中，“试验”指通过测试验证设备功能，如检测绝缘性能、保护装置动作准确性等，属于常规维护步骤。而“检修”通常涉及更全面的检查或修理，但题目强调与“轮换”并列的定期动作，因此“试验”更符合实际维护流程，直接针对设备状态的验证。
1375 | 单选题 | 在中性点接地的电力系统中，以（）的短路故障最多，约占全部故障的90％。 | 单相接地 ¦ 两相短路 ¦ 三相短路 | A | 在中性点接地的电力系统中，线路和设备长期暴露在外，容易受到雷击、动物触碰或绝缘老化等因素影响，导致某一相直接与大地接触，形成单相接地短路。这种故障只需一相受损即可发生，概率远高于需要两相或三相同时故障的情况。虽然系统能快速切断此类故障，但由于外部环境复杂，单相接地仍是最常见的类型，因此占全部故障的约90%。
1376 | 单选题 | 新装电容器组投运前，应检查电容器组的接线是否正确，电容器的（）与电网电压是否相符。 | 试验电压 ¦ 额定电压 ¦ 最大允许电压 | B | 在安装新电容器组并准备使用时，需要确认电容器的正常工作电压（即设计时规定的标准电压）是否与电网的实际电压一致。这是因为如果电网电压过高，超出电容器能承受的正常工作范围，可能导致设备损坏或缩短寿命。而其他选项中的电压类型（如测试用的高压或短时极限电压）并不适用于日常运行的匹配要求。因此，确保额定电压与电网一致是安全运行的关键。
1377 | 单选题 | 电力系统中性点低电阻接地方式的主要特点是在电网发生（）时，能获得较大的阻性电流，直接跳开线路开关，迅速切除单相接地故障。 | 单相接地 ¦ 两相短路 ¦ 三相接地短路 | A | 电力系统中性点采用低电阻接地的主要目的是在发生单相接地故障时，通过中性点的电阻产生较大的阻性电流。这种电流能够被保护装置快速检测到，从而触发开关跳闸，及时隔离故障线路。单相接地故障是电力系统中最常见的故障类型，而低电阻接地设计正是针对这种情况，确保故障能被迅速切除，避免故障扩大或引发过电压等问题。其他类型的短路（如两相或三相短路）通常电流较大，保护装置本身容易检测，但题目明确针对单相接地故障的场景。
1378 | 单选题 | 断路器在故障分闸时拒动，造成越级分闸，在恢复系统送电前，应将发生拒动的断路器（）。 | 手动分闸 ¦ 手动合闸 ¦ 脱离系统并保持原状 | C | 在故障时，断路器未能正常断开（拒动），导致上级断路器跳闸（越级分闸）。此时，若直接恢复供电，拒动的断路器可能仍处于异常状态（如闭合或故障），若再次发生故障，可能重复引发越级跳闸，甚至扩大事故。因此，恢复送电前需确保该断路器彻底脱离电网（如通过隔离开关隔离），避免其继续影响系统安全。同时，保持其原始状态便于后续排查故障原因，避免人为操作（如手动分闸/合闸）干扰分析或引发新风险。
1379 | 单选题 | 对单相接地电流大于5A时的电动机，应装设反映（）的零序电流保护。 | 单相接地短路 ¦ 两相短路 ¦ 三相短路 | A | 当电动机的单相接地电流超过5安培时，容易引发接地故障，可能损坏设备或危害安全。此时需要一种保护装置来及时检测并切断电源。零序电流保护专门用于监测三相系统中因接地故障产生的不平衡电流（即零序电流）。由于单相接地短路会直接导致这种电流，而两相或三相短路属于相间故障，通常由其他保护机制处理，因此正确答案是装设针对单相接地短路的零序电流保护。
1380 | 单选题 | （）是登杆作业时必备的保护用具，无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。 | 手套 ¦ 安全带 ¦ 梯子 | B | 在登杆作业中，无论使用登高板还是脚扣，都需要一种关键的保护装置来确保安全。手套（选项A）主要用于防滑或保护手部，但并非强制要求的安全装备。梯子（选项C）是辅助攀爬工具，但题目明确提到两种攀爬工具（登高板、脚扣）已满足需求，无需额外梯子。而安全带（选项B）是高空作业的核心防护装备，能防止人员坠落，属于作业时必须配备的安全措施，因此是正确答案。
1381 | 单选题 | 在易燃、易爆危险场所，供电线路应采用（）方式供电。 | 单相三线制，三相五线制 ¦ 单相三线制，三相四线制 ¦ 单相两线制，三相五线制 | A | 在易燃、易爆危险场所，供电线路需要最大限度避免电火花或漏电引发事故。单相三线制包含火线、中性线和地线，三相五线制则有三根火线、一根中性线和一根地线。地线的作用是将漏电电流导入地下，降低触电和电火花风险。而其他选项（如三相四线制或单相两线制）缺少独立地线，无法提供同等保护。因此，必须选择带地线的供电方式以确保安全。
1382 | 单选题 | 与真空断路器连接的引线导线弛度应该（）。 | 松弛 ¦ 拉紧 ¦ 适中 | C | 导线弛度指的是电线在两个支撑点之间的下垂程度。如果太松（弛度过大），遇到高温或大风时，导线可能过度下垂或摆动，导致安全距离不足或短路；如果太紧（弛度过小），低温时导线收缩会产生过大拉力，可能拉断导线或加速老化。适中的弛度能平衡温度和机械力的影响，既防止过度下垂，又避免拉力过大，确保安全和稳定运行。因此，导线需要保持适中。
1383 | 单选题 | 依据《生产安全事故应急条例》，参加生产安全事故现场应急救援的单位和个人应当服从（）的统一指挥。 | 当地政府 ¦ 企业主要负责人 ¦ 现场指挥部 | C | 根据相关规定，在事故现场进行救援时，各参与方需听从一个直接负责协调现场行动的机构的安排。这种机构通常由专业人员组成，能够快速响应并整合不同救援力量，确保行动高效有序。政府和企业领导更多承担资源支持和决策辅助的角色，而非直接指挥具体操作。因此，现场指挥部作为最贴近实际情况的指挥核心，负责统一调度各方，保障救援工作的顺利开展。
1384 | 单选题 | 运行中隔离开关电气连接部分巡视检查项目包括（）。 | 所使用连接材料是否合格 ¦ 桩头截面积是否足够 ¦ 桩头接触是否良好，有无发热现象 | C | 隔离开关运行时，电气连接部分的关键在于确保安全稳定。日常巡视中，重点检查接触点是否可靠。如果桩头接触不良，电阻会增大，导致发热甚至烧毁设备。发热现象可通过测温或观察异常痕迹（如变色）及时发现，避免故障。而材料是否合格（A）和截面积是否足够（B）属于安装前的设计或验收环节，运行中通常不会重复检查。因此，正确答案是检查接触和发热情况。
1385 | 单选题 | 电气设备检修时，工作票的有效期限以（）为限。 | 当天 ¦ 批准的检修期 ¦ 工作完成期 | B | 在电气设备检修时，工作票的有效期限是根据预先审核通过的检修时间段来确定的。这是因为检修工作通常需要提前评估风险、制定安全措施并明确责任分工，而批准的检修期能确保工作在有规划、受监督的范围内进行。若检修超时，需重新申请延期并评估安全条件，避免因时间失控导致安全隐患。因此，工作票的有效期以批准的检修期为准，既保障效率，又兼顾安全。
1386 | 单选题 | 架设在发电厂升压变电所与区域变电所之间的线路以及区域变电所与区域变电所之间的线路，称为（）。 | 所用电线路 ¦ 配电线路 ¦ 输电线路 | C | 题目中提到的线路连接发电厂升压变电所与区域变电所，以及区域变电所之间。这类线路的作用是长距离、大容量传输电能，通常采用高压或超高压以减少损耗。所用电线路（A）指变电所内部自用的小范围供电，配电线路（B）负责将电力分配到终端用户，而输电线路（C）专用于远距离电能传输。因此，符合描述的选项是输电线路。
1387 | 单选题 | 热备用状态指设备的（），只要开关合上，就能送电。 | 刀闸已合上，开关未合 ¦ 刀闸已合上 ¦ 开关未合 | A | 热备用状态是指设备已经完成送电前的所有准备工作，只差最后一步操作即可运行。具体来说，刀闸（隔离开关）负责连通电路，此时已处于闭合状态，确保设备与电源物理连接；而开关（断路器）尚未闭合，因此电路还未通电。当需要送电时，只需闭合开关，电流即可立即通过，设备开始工作。这种状态既能快速响应送电需求，又能保证未通电时的安全性。其他选项要么缺少关键状态描述（如选项B未明确开关状态），要么条件不完整（如选项C未提及刀闸状态），因此正确答案为A。
1388 | 单选题 | 从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路，是用于分配电能的，称为（）。 | 所用电线路 ¦ 输电线路 ¦ 配电线路 | C | 电力系统通常分为发电、输电、配电等环节。发电厂通过高压**输电线路**将电送到远方变电站（选项B属于输电环节）。而题目中的线路是从区域变电所到用户端，属于将电能分配给具体用户的环节，这一阶段称为**配电**，因此对应选项C。所用电线路（选项A）一般指变电站内部自用电源，与题目描述无关。